## 调节阀
序号 | 位号 | 设备名称 | 设备分级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 手轮机构 | 编号 | 是否联锁 | 备注
[7 empty] | 介质名称 | 设计温度℃ | 阀前压力Mpa | 阀后压力Mpa | 阀座直径 | 公称通径 | 连接方式及规格 | 阀体材质 | 阀座序列号 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 填料 | 厂家 | 作用形式 | 行程（mm） | 弹簧范围KPa | 气源压力KPa | 故障位置 | 关阀时间 | 开阀时间
1 | PV-83001 | 气动薄膜调节阀 |  | APN | 吴忠仪表 | 新鲜气调节阀 | 新鲜气 | 40 | 5 | 0.45 | 40 | 40 | 法兰1 1/2"Class600 | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 13 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 20 | 200-300 | 400 | FC | / | / |  | 19121929 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | C | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
2 | PV-20001 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 汽包压力调节 | 蒸汽 | 225.9/242.4 | 2.5/3.4 | 1.2 | 250 | 250 | 法兰DN250 Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 445 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 100 | 145-331 | 450 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 气动加速器 |  | VF01-1F | 吴忠仪表
|  | 过滤减压阀 | C | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 18102379
|  | 执行机构 |  | MF5R-56 | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
3 | LV-20002 | 气动薄膜调节阀 |  | ATS | 吴忠仪表 | 排污膨胀槽液位调节 | 污水 | 40 | 0.5 | 0.48 | 50 | 50 | 法兰 DN50 Class300/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 19 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 18102375
|  | 执行机构 | C | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
4 | LV-20003A | 气动薄膜调节阀 |  | APM | 吴忠仪表 | 甲醇分离器液位调节 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | 0.5 | 100 | 100 | 法兰4" Class600/RF | A351 CF8 | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 50 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 电磁阀 | C | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 反馈 |  | 73-1352T-A2 | / | [27 empty] | 18102286
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
5 | LV-20003B | 气动薄膜调节阀 |  | APM | 吴忠仪表 | 甲醇分离器液位调节 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | 0.5 | 100 | 100 | 法兰 4" Class600/RF | A351 CF8 | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 50 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 电磁阀 |  | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 反馈 | C | 73-1352T-A2 | / | [27 empty] | 18102287
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
6 | LV-20004 | 气动薄膜调节阀 |  | ATS | 吴忠仪表 | 闪蒸槽液位调节 | 粗甲醇 | 39.1 | 0.5 | 0.45 | 150 | 150 | 法兰 6"300LB/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 176 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | C | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 18102376
|  | 执行机构 |  | MF3R-46B | 吴忠仪表 | [27 empty] | 1
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
7 | LV-20005 | 气动薄膜调节阀 |  | APS | 吴忠仪表 | 水洗塔液位调节 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | 0.6 | 25 | 25 | 法兰 1" 600LB/RF | A351 CF8 | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 1.6 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 20 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS联锁仪表
|  | 电磁阀 |  | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 反馈 |  | 73-1352T-A2 | /
|  | 过滤减压阀 | B | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 18102288
|  | 执行机构 |  | MF2R-96B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
8 | PV-20003 | 气动薄膜调节阀 |  | ATS | 吴忠仪表 | 闪蒸槽压力调节 | 蒸汽 | 30.9 | 0.5 | 0.48 | 50 | 50 | 法兰 DN50 Class300/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 19 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 18102377
|  | 执行机构 | C | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
9 | PV-20002 | 气动薄膜调节阀 |  | APN | 吴忠仪表 | 循环气压力调节 | 气体 | 40 | 4.95 | 0.2 | 100 | 50 | 法兰 2"Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 13 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 | C | MF3R-36B | 吴忠仪表 | [27 empty] | 18102289
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
10 | PV-20009 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 汽包蒸汽压力副线压力调节 | 蒸汽 | 225/242 | 2.5/3.4 | 0.3 | 150 | 150 | 法兰 6"600LB/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 304 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 | C | MF3R-46B | 吴忠仪表 | [27 empty] | 19083493
|  | 定位器 |  | dvc6200 | 费希尔
11 | HV-20002 | 气动薄膜调节阀 |  | APN | 吴忠仪表 | V2002-T2001 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | 0.5 | 50 | 50 | 法兰2"Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 13 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 20 | 180-370 | 450 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO | [27 empty] | 19083494
|  | 执行机构 | C | MF3R-39B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | DVC6200 | 费希尔
12 | HV-20001 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 汽包蒸汽放空阀 | 蒸汽 | 225/242 | 2.5/3.4 | 0.3 | 150 | 150 | 法兰DN150 Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 176 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | B | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-46B | 吴忠仪表 | [27 empty] | 18102374
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
13 | LV-20001 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 汽包液位调节 | 中压锅炉水 | 104 | 5.8 | 5.72 | 100 | 100 | 法兰Class600 | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 117 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102285 | DCS联锁仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 | B | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
14 | FV-20005 | 气动薄膜调节阀 |  | APS | 吴忠仪表 | 锅炉连续排污调节 | 汽包污水 | 242.4 | 3.4 | 0.55 | 50 | 25 | 1"法兰Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 1 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 20 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102373 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | C | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-96B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
15 | LV-20006 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | 脱盐水缓冲罐液位调节 | 脱盐水 | 20 | 0.6 | 0.2 | 50 | 50 | 法兰 2"Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 19 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 关 | 16 | 180-300 | 450 | FC | / | / |  | 18102378 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2D-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
16 | PV-20011 | 气动薄膜调节阀 |  | APN | 吴忠仪表 | 驰放气压力调节 | 驰放气 | 40 | 4.95 | 0.25 | 100 | 100 | 法兰 4" Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 50 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102299 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G107HN | ASCO单电控先导式 二位五通 24VDC G1/4" IP66
|  | 执行机构 | C | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
17 | FV-20001 | 气动薄膜调节阀 |  | APN | 吴忠仪表 | 洗涤气流量调节 | 洗涤气 | 40 | 4.95 | 0.5 | 100 | 50 | 法兰 2"Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 13 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 180-370 | 450 | FC | / | / |  | 18102284 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | C | 8652APBK2G106HN | ASCO单电控先导式 二位五通 24VDC G1/4" IP67
|  | 执行机构 |  | MF3R-39B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
18 | LV-20521 | 气动薄膜调节阀 |  | 501T-5221LARS | 无锡工装 | 气液分离器液位调节 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | 0.5 | 1*1/4寸 | 1*1/4寸 | 法兰 600LB | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 0.96 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 12 | 300 | 300 | FC | / | / |  | 2057882-001 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 | B | PRF304 | 无锡工装
|  | 执行机构 |  | 501T-5521LARQS | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
19 | FV-20521 | 气动薄膜调节阀 |  | 87-41325 | 梅索尼兰 | 喘振调节 | 循环气 | 40 | 5.38 | 0.5 | 200 | 200 | 法兰8'' CL600 | A216 WCB | 040008012 | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 575 | 气动薄膜 | 石墨 | 梅索尼兰 | 关 | / | 300 | 300 | FO | / | / |  | C-18-006256 | DCS控制仪表
|  | 放大器 |  | BR400 | 梅索尼兰
|  | 电磁阀 | B | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 过滤减压阀 |  | 78-40 AIR SET | 梅索尼兰
|  | 执行机构 |  | 87-41325 | 梅索尼兰
|  | 定位器 |  | SVI ll AP/ESD | 梅索尼兰
20 | FV-20002 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 开工蒸汽流量调节 | 蒸汽 | 420 | 3.5 | 3.45 | 100 | 100 | 法兰 4"Class600/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 176 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | / | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102372 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 | C | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
21 | FV-20008 | 气动薄膜调节阀 |  | APB | 吴忠仪表 | 副产蒸汽至硅铁中心 | 蒸汽 | 225/242 | 2.5/3.4 | 0.3 | 150 | 6" | 法兰 6"Class601/RF | A216 WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 159.96 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | / |  | 400 | FC | / | / |  | 19023493 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G107HN | ASCO
|  | 执行机构 | C | MF3R-46B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
22 | PDCV-20552 | 气动薄膜调节阀 | C | 657 | 费希尔 | 压缩机出口工艺气压力调节阀（干气密封） | 密封气 | 40 | / | / | 30 | 1"CL600 | 1"CL600 | SST | F001923669 | SST | SST | SST/HF | 线性 | ANSI Ⅴ | / | 气动薄膜 | 石墨 | Fisher | 关 | 40 | / | 400 | 开 | / | / |  | F001923669 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | loc870 | 费希尔
|  | 执行机构 |  | 657 | 费希尔
|  | 定位器 |  | DVC2000 | 费希尔
23 | FV-21015 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2110入口液体流量调节 | 脱盐水 | 40 | 0.6 | 0.1 | 1＋1/2寸 | 40 | 法兰 1 1/2 class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 4.7 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102387 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
24 | FV-21003 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2109入口液体流量调节 | 脱盐水 | 40 | 0.6 | 0.1 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 4.7 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102381 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
25 | PV-20012 | 气动薄膜调节阀 | C | GYL41621-DN200-300LB-D-L-455NX | 浙江贝尔 | 蒸汽放空调节阀 | 蒸汽 | 220 | 1.6 | 0.6 | 200 | 200 | 法兰DN200/Class300 | WCB | CP211210001 | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 等百分比 | ANSI Ⅴ |  | 气动薄膜 | 石墨 | 浙江贝尔 | 关 | 60 | / | 400 | FC |  |  |  |  | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | GYL41621 | 浙江贝尔
|  | 定位器 |  | DVC6200 | 费希尔
26 | LV-21005 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2110界位调节 | 甲醇/水 | 40 | 0.02 | 0.01 | 50 | 50 | 法兰2"Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 46 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102392 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
27 | FV-21001 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2101进料流量调节 | 甲醇/水 | 72 | 0.35 | 0.3 | 100 | 100 | 4"\CLass300法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 186 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102380 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-86B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
28 | PV-21011 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | T2102塔顶压力调节 | 甲醇蒸汽 | 128.8 | 0.71 | 0.06 | 50 | 50 | 法兰2"Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 29 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 关 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102404 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2D-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
29 | LV-21015 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2107液位调节 | 0.5MPA蒸汽凝液 | 159 | 0.5 | 0.4 | 80 | 80 | 法兰 3"Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 73 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102400 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
30 | LV-21017 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2116液位调节 | 0.5MPA蒸汽凝液 | 159 | 0.5 | 0.4 | 1＋1/2寸 | 40 | 法兰1 1/2"Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 11.5 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102402 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
31 | LV-21014 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2111液位调节 | 甲醇 | 40 | 0.62 | 0.37 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 0.63 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102399 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
32 | FV-21011 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | T2104回流流量调节 | 甲醇 | 69.11 | 0.62 | 0.57 | 1＋1/2寸 | 40 | 1 1/2 Class300法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 29 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 关 | 16 | 180-300 | 450 | FC | / | / |  | 18102385 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2D-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
33 | LV-21012 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2103液位调节 | 甲醇 | 40 | 0.7 | 0.37 | 50 | 50 | 法兰2"Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 46 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102398 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
34 | FV-21007 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | T2103侧线出料流量调节 | 甲醇/甲醇油 | 90.6 | 0.054 | 0.044 | 1＋1/2寸 | 40 | 1 1/2" Class300法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 19 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102383 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
35 | LV-21007 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2102塔釜液位调节 | 甲醇/水 | 98 | 0.75 | 0.65 | 100 | 100 | 法兰4" Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 116 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102393 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
36 | LV-21003 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2101塔釜液位调节 | 甲醇/水 | 113.19 | 1.27 | 1.2 | 100 | 100 | 法兰4" Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 186 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102390 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-86B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
37 | LV-21004 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | V2109液位调节 | 甲醇/水 | 68.07 | 0.58 | 0.51 | 100 | 100 | 法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 186 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102391 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-86B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
38 | FV-21005 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2102回流调节 | 甲醇/水 | 120 | 5 | 4.9 | 150 | 150 | 法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 445 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102382 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3D-46B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
39 | LV-21008 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2102液位调节 | 甲醇 | 40 | 0.71 | 0.35 | 50 | 50 | 法兰2"Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 46 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102394 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
40 | LV-21011 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | T2103塔釜液位调节 | 水/甲醇 | 40 | 0.68 | 0.63 | 50 | 50 | 法兰2"Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 46 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102397 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
41 | LV-21010 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | V2106液位调节 | 甲醇 | 128.8 | 0.71 | 0.69 | 250 | 250 | 法兰10"300LB | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 761 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 100 | 145-331 | 500 | FC | / | / |  | 18102396 | DCS控制仪表
|  | 气动加速器 |  | VF01-1N | 吴忠仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF5R-56 | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
42 | LV-21013 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | 预塔塔釜液位调节 | 甲醇 | 40 | 0.86 | 0.63 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 1 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 19083497 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | DVC6200 | 费希尔
43 | FV-21008 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2103回流流量调节阀 | 甲醇 | 69.12 | 0.75 | 0.7 | 150 | 100 | 法兰4" Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 186 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 450 | FC | / | / |  | 18102384 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2D-86B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
44 | LV-21009 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2101液位调节 | 甲醇/甲醇油 | 90.6 | 0.47 | 0.42 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 11.5 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102395 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
45 | FV-21012 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | T2104侧线出料流量调节阀 | 甲醇油 | 40 | 0.03 | 0.02 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 4.7 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102386 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
46 | LV-21018 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | V2119液位调节阀 | 蒸汽凝液 | 100 | 0.92 | 0.87 | 150 | 150 | 法兰6"/CLass300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 304 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 19083498 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-46B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | DVC6200 | 费希尔
47 | LV-21001 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2104液位调节 | 脱盐水 | 40 | 0.6 | 0.3 | 25 | 25 | 法兰1"/Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 4.7 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 180-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102389 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
48 | TV-21013 | 气动薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表 | V2102出口气相温度调节 | 循环水 | 40 | 0.25 | 0.2 | 80 | 80 | 法兰3"Class300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 116 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 关 | 30 | 150-300 | 450 | FC | / | / |  | 18102405 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3D-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
49 | LV-21016 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | V2113液位调节 | 1.0MPA蒸汽凝液 | 184 | 1 | 0.98 | 150 | 150 | 法兰6"/CLass300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 304 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 60 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102401 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-46B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
50 | HV-21001 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | E2117出口调节阀 | 1.0MPA蒸汽凝液 | 120 | 0.93 | 0.8 | 100 | 100 | 法兰4" Class300/RF | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 116 | 气动薄膜 | 石墨 | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102388 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
51 | PV-21002 | 气动薄膜调节阀 | C | ASB | 吴忠仪表 | T2101顶出口管压力调节 | CO2/甲醇/丙酮蒸汽 | 40 | 0.02 | 0.015 | 150 | 150 | 法兰6"/CLass300 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 420 | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 30 | 150-300 | 400 | FC | / | / |  | 18102403 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  | MF3R-46B | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
52 | PCV-21001 | 气动薄膜调节阀 | C |  | 吴忠仪表 | 低压氮气压力调节阀 | 氮气 | 40 | 0.42 | 0.002 | 1＋1/2寸 | 1＋1/2寸 | 法兰 | A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | / | 气动薄膜 | PTFE | 吴忠仪表 | 开 | / | / | / | FC | / | / |  | 20064436 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  | 执行机构 |  |  | 吴忠仪表
|  | 定位器 |  | TZID-C | ABB
53 | 0326-PV-00101A | 气动薄膜调节阀 | C |  |  | 减温减压站A出口压力调节阀 | 1.0MPA蒸汽 | 230 | 1 | 1 | 300 | DN300/300lb | 法兰 | A217 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 6.3 | 气动薄膜 | V543PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 100 | 80-240 | 270 | FC | / | / |  | R-9UVAK-88-031 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ03-2B | 山武
|  | 执行机构 |  | ZHM300LB | 山武
|  | 定位器 |  | AVP302-RSD2C | 山武
54 | 0326-PV-00101B | 气动薄膜调节阀 | C |  |  | 减温减压站B出口压力调节阀 | 1.0MPA蒸汽 | 230 | 1 | 1 | 300 | DN300/300lb | 法兰 | A217 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 6.3 | 气动薄膜 | V543PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 100 | 80-240 | 270 | FC | / | / |  | R-9UVAK-88-032 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ03-2B | 山武
|  | 执行机构 |  | ZHM300LB | 山武
|  | 定位器 |  | AVP302-RSD2C | 山武
55 | 0326-TV-0101 | 气动薄膜调节阀 | C |  |  | 0326-DT-101A出口温度调节阀 | 减温水 | 158 | 2.4 | 2.4 | 1" | 1"/300lb | 法兰 | A217 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 6.3 | 气动薄膜 | V543PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 80-240 | 270 | FC | / | / |  | R-9UVAK-81-033 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ03-2B | 山武
|  | 执行机构 |  | ZHM300LB | 山武
|  | 定位器 |  | AVP302-RSD2C | 山武
56 | 0326-TV-0103 | 气动薄膜调节阀 | C |  |  | 0326-DT-101B出口温度调节阀 | 减温水 | 158 | 2.4 | 2.4 | 1" | 1"/300lb | 法兰 | A217 WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI Ⅴ | 6.3 | 气动薄膜 | V543PTFE | 吴忠仪表 | 开 | 16 | 80-240 | 270 | FC | / | / |  | R-9UVAK-81-041 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ03-2B | 山武
|  | 执行机构 |  | ZHM300LB | 山武
|  | 定位器 |  | AVP302-RSD2C | 山武
57 | 0326--PV00103 | / | C | / | / | 低压蒸汽至火炬设施压力调节阀 | 1.0MPA蒸汽 | 230 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 合成现场无此阀门 | 合成现场无此阀门
|  | / |  | / | /
|  | / |  | / | /
|  | / |  | / | /
58 | PV00101C | / | C | / | / | 减温减压器出口压力调节阀 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 合成现场无此阀门 | 合成现场无此阀门
|  | / |  | / | /
|  | / |  | / | /
|  | / |  | / | /
59 | FV20201 | 气动薄膜调节阀 | C | HA21R8 | 重庆川仪 | 非渗透气流量调节阀 | 非渗透 | 60 | 4.8 | 4.2 | DN40 | DN40 PN110 | 法兰 | A216 WCB |  | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  | 9 | 气动薄膜 |  | 川仪 | 开 | 25 |  |  | FC |  |  |  | NM2023060300031 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ033BMPC | 重庆川仪
|  | 执行机构 |  | HCP-10000 | 重庆川仪
|  | 定位器 |  | DVC2000 | 费希尔
60 | TV20201 | 气动薄膜调节阀 | C | HA21R8 | 重庆川仪 | E2004温控阀 | 0.5MPA蒸汽 | 180 | 0.5 | 0.5 | DN25 | DN25/PN20 | 法兰 | A216 WCB |  | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  | 10 | 气动薄膜 |  | 川仪 | 开 | 14.3 |  |  | FC |  |  |  | NM202305180198 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ033BMPC | 重庆川仪
|  | 执行机构 |  | HTS-10000 | 重庆川仪
|  | 定位器 |  | DVC2000 | 费希尔
61 | DV20202 | 气动薄膜调节阀 | C | HA21D8 | 重庆川仪 | 原料气放空阀 | 原料气 | 60 | 4.8 | 4.8 | DN50 | DN50 PN110 | 法兰 | A216 WCB |  | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  | 5 | 气动薄膜 |  | 川仪 | 关 | 25 |  |  | FO |  |  |  | NM202305180146 | DCS联锁仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ033BMPC | 重庆川仪
|  | 执行机构 |  | HCP-10000 | 重庆川仪
|  | 定位器 |  | DVC2000 | 费希尔
62 | PV20101 | 气动薄膜调节阀 | C | HCN | 重庆川仪 | 压缩机回流阀 | 渗透气 | 40 | 5 | 5 | DN25 | DN50 PN110 | 法兰 | A216 WCB |  | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  | 13 | 气动薄膜 |  | 川仪 | [8 empty] | 20230605Z0010 | DCS控制仪表
|  | 过滤减压阀 |  | KZ033BMPC | 重庆川仪
|  | 执行机构 |  | HA21R8 | 重庆川仪
|  | 定位器 |  |  | 西门子
Note on B3: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B7: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B12: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B16: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B22: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B28: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B32: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B38: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B42: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B46: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B50: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B54: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B58: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B62: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B66: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B100: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B104: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B108: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B112: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B116: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B120: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B124: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B128: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B132: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B136: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B140: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B144: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B148: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B152: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B156: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B160: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉
Note on B164: 位号<仪表索引表 - 贾泉 - 贾泉

## 切断阀
序号 | 位号 | 设备名称 | 设备分级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 手轮机构 | 编号 | 是否联锁 | 备注
[7 empty] | 介质名称 | 设计温度℃ | 阀前压力Mpa | 阀后压力Mpa | 阀座直径 | 公称通径 | 连接方式及规格 | 阀体材质 | 阀座序列号 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 填料 | 厂家 | 作用形式 | 行程（mm） | 弹簧范围KPa | 气源压力KPa | 故障位置 | 关阀时间 | 开阀时间
1 | XV-20001 | 气缸式开关阀 |  | Q647Y | 上海宏盛 | 新鲜气切断阀 | 新鲜气 | 30 | 5.4 | / | 250 | 250 | 法兰10"600LB | WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | / | ANSI Ⅴ | 60 | 气缸式调节阀 | 石墨 | 上海宏盛 | 开 | / | / | 400 | FC | / | / |  | 80604-1
|  | 电磁阀 |  | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 执行机构 | B | SY01F-30-500DA-LT | ACTACG | [28 empty] | SIS连锁
|  | 过滤减压阀 |  | B74G-4AS PSIG | EXCELON
|  | 反馈 |  | p+f | TOPWIRX
2 | XV-20002 | 气缸式开关阀 |  | Q647Y | 上海宏盛 | 甲醇分离器出口切断 | 粗甲醇 | 40 | 4.95 | / | 150 | 150 | 法兰 6"600LB | CF8 | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | / | ANSI Ⅴ | 160 | 气缸式调节阀 | 石墨 | 上海宏盛 | 开 | / | / | 400 | FC | / | / |  | 80695-1 | SIS连锁
|  | 电磁阀 |  | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 执行机构 | B | SY01F-500SR4NCLT | ACTACG
|  | 过滤减压阀 |  | B74G-4AS PSIG | EXCELON
|  | 反馈 |  | p+f | TOPWORX
3 | DV20201 | 气缸式开关阀 |  |  |  | 驰放气入膜切断阀 | 驰放气 | 60 | 4.8 | 4.2 | 80 | DN80 PN110 | 法兰 | A216WCB | / | 316+ST | 316+ST | 316+ST | / | ANSI Ⅴ |  | 气缸式调节阀 | 石墨 | 重庆川仪 |  | / | / | 401 | FC | / | / |  | AT190SR5 | DCS连锁
|  | 电磁阀 |  | NF-M12-ǁ | ASCO
|  | 执行机构 | B |  | ZJHR1010
|  | 过滤减压阀 |  | KZ033BMPC | 重庆川仪
反馈

## 压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 介质 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 合成801 | PT-20001 | 汽包压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 中压蒸汽 | 0~6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7883843 | DCS控制仪表
2 | 合成801 | PT-20002 | 循环气压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 放空气 | 0~6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7883844 | DCS控制仪表
3 | 合成801 | PT-20020 | 新鲜气压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 反应气 | 0~10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART |  | DCS显示仪表
4 | 合成801 | PT-20005 | 出反应器压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 反应气 | 0~10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 788205 | DCS显示仪表
5 | 合成801 | PT-20006 | 反应器入口压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 反应气 | 0~10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7882846 | DCS显示仪表
6 | 合成801 | PT-20007 | 进换热器前合成气压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 反应气 | 0~10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7882847 | DCS显示仪表
7 | 合成801 | PT-20009 | 进水冷气体压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 气液混合物 | 0~10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7882848 | DCS显示仪表
8 | 合成801 | PT-20000 | 汽包蒸汽至精馏 | 压力变送器 | C | E-JA430eSCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 蒸汽 | 0-2MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W515919021 | DCS显示仪表
9 | 合成801 | PT-20021 | 驰放气至动力中心 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 驰放气 | 0-1.6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | / | DCS控制仪表
10 | 合成801 | PT-20003 | 闪蒸槽压力 | 隔膜密封压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 闪蒸气 | 0~1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885752 | DCS控制仪表
11 | 合成801 | PDT-20001 | 反应器压差测量 | 差压变送器 | C | STD735-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-1-0A0-00-0000 | 霍尼韦尔 | 合成气/反应气 | 0~0.5MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 19W38C40000252910 | DCS显示仪表
12 | 合成801 | PDT-20002 | 反应器压差测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 合成气/汽水混合物 | 0~4MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885758 | DCS显示仪表
13 | 合成801 | PDT-20003 | 甲醇过滤器前后差压 | 差压变送器 | C | ST700STD735-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-1-0A0-00-0000 | 霍尼韦尔 | 粗甲醇 | 0~0.5MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 19W38C40000252909 | DCS显示仪表
14 | 合成801 | PDT-20004 | 甲醇过滤器前后差压 | 差压变送器 | C | ST700STD735-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-1-0A0-00-0000 | 霍尼韦尔 | 粗甲醇 | 0~0.5MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 19W38C40000252908 | DCS显示仪表
15 | 合成801 | PT-20011 | 驰放气压力 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R6 | 北京罗斯蒙特 | 驰放气 | 0-1MPa | 1/2NPT(F) | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V6114529255 | DCS控制仪表
16 | 合成801 | PT83001 | 新鲜气至燃料气 | 压力变送器 | C | EJA430EAS5J-917EA/NS21 | EJA | 新鲜气 | 0-1MPa | 1/2NPT(F) | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158860215 | DCS控制仪表
17 | 合成801 | PT-20008 | 汽包副产蒸汽去硅铁中心压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 中压蒸汽 | 0~6MPa | 1/2NPT(F) | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 788604 | DCS控制仪表
18 | 精馏802 | PT-21001 | V2104压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885766 | DCS显示仪表
19 | 精馏802 | PT-21002 | T2101顶出口管压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇/CO2 | 0-0.06MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885766 | DCS控制仪表
20 | 精馏802 | PT-21003 | T2101顶压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇/CO2 | 0-0.06MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885767 | DCS显示仪表
21 | 精馏802 | PT-21004 | T2101塔釜压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇/水蒸气 | 0-0.1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885768 | DCS显示仪表
22 | 精馏802 | PT-21005 | V2109压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.06MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7723462 | DCS显示仪表
23 | 精馏802 | PT-21006 | V2110压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885776 | DCS显示仪表
24 | 精馏802 | PT-21007 | V2114压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇油蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885777 | DCS显示仪表
25 | 精馏802 | PT-21008 | T2102顶部压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885778 | DCS显示仪表
26 | 精馏802 | PT-21009 | T2102底部压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7885779 | DCS显示仪表
27 | 精馏802 | PT-21010 | V2102压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685784 | DCS显示仪表
28 | 精馏802 | PT-21011 | T2102塔顶压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-1.5MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685785 | DCS控制仪表
29 | 精馏802 | PT-21012 | V2101压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇/甲醇油蒸汽 | 0-0.1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685786 | DCS显示仪表
30 | 精馏802 | PT-21013 | T2103顶压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685787 | DCS显示仪表
31 | 精馏802 | PT-21014 | T2103塔釜压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.1MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685788 | DCS显示仪表
32 | 精馏802 | PT-21015 | V2103压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685789 | DCS显示仪表
33 | 精馏802 | PT-21016 | T2104顶压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685790 | DCS显示仪表
34 | 精馏802 | PT-21017 | T2104底压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇蒸汽 | 0-0.06MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685791 | DCS显示仪表
35 | 精馏802 | PT-21018 | V2111压力 | 压力变送器 | C | 3051GP4A2BT1ABAI1M5R5 | 北京罗斯蒙特 | 甲醇蒸汽 | 0-0.04MPA | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 7685792 | DCS显示仪表
36 | 精馏802 | PT-21019 | V2119压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS5J-917EB/NS21 | EJA | 水蒸气 | —0.02-0.1MPA | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | s4vb10646946 | DCS显示仪表
37 | 精馏802 | PT-2103A | P2103A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U513050128215 | DCS显示仪表
38 | 精馏802 | PT-2103B | P2103B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U513051308215 | DCS显示仪表
39 | 精馏802 | PT2109A | P2109A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158920215 | DCS显示仪表
40 | 精馏802 | PT2109B | P2109B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W51588930215 | DCS显示仪表
41 | 精馏802 | PT2114A | P2114A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158900215 | DCS显示仪表
42 | 精馏802 | PT2114B | P2114B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158940216 | DCS显示仪表
43 | 精馏802 | PT2102A | P2102A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U5158950315 | DCS显示仪表
44 | 精馏802 | PT2102B | P2102B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158960215 | DCS显示仪表
45 | 精馏802 | PT2101A | P2101A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158930215 | DCS显示仪表
46 | 精馏802 | PT2101B | P2101B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158880215 | DCS显示仪表
47 | 精馏802 | P2108A | P2108A泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158910215 | DCS显示仪表
48 | 精馏802 | P2108B | P2108B泵密封罐 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 甲醇 | 0-0.2MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4W5158870215 | DCS显示仪表
49 | 合成压缩机 | PT-20521 | 压缩机进口 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4G-917DB/NS21/CV/CV2P-0NE3L | EJA | 合成气/反应气 | 0～10MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4VU6003938245 | DCS显示仪表
50 | 合成压缩机 | PT-20522 | 压缩机出口 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4G-917DB/NS21/CV | EJA | 合成气/反应气 | 0～10MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U6003948245 | DCS显示仪表
51 | 合成压缩机 | PT-20524 | 润滑油总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U1207718045 | DCS显示仪表
52 | 合成压缩机 | PT-20525A | 润滑油总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U12O7738045 | SIS联锁仪表
53 | 合成压缩机 | PT-20525B | 润滑油总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U1207728045 | SIS联锁仪表
54 | 合成压缩机 | PT-20525C | 润滑油总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U1207708045 | SIS联锁仪表
55 | 合成压缩机润滑油 | PDT-20571 | 过滤器进出口管道 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS4J-917EN/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～0.248Mpa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U4363618205 | DCS显示仪表
56 | 合成压缩机润滑油 | PT-20571 | 泵出口总管道 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4-N017EL/NS21 | EJA | 润滑油 | 0～1.6MPa(G) | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U4363608195 | DCS显示仪表
57 | 合成压缩机干气密封系统 | PDT-20551 | 聚合器前后差压 | 差压变送器 | C | EJA110E JHS5J-912D/S21 | EJA | 合成气/反应气 | 0～1.6MPa(G) | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U48289928275 | DCS显示仪表
58 | 合成压缩机干气密封系统 | PDT-20552 | PDCV20552前后端差压 | 差压变送器 | C | EJA110E JHS5J-912D/S21 | EJA | 合成气/反应气 | 0～0.15MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U48289918275 | DCS显示仪表
59 | 合成压缩机干气密封系统 | PDT-20553 | 一级密封气过滤气差压 | 差压变送器 | C | EJA110E JHS5J-912D/S21 | EJA | 氮气 | 0～0.16MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U6289838285 | DCS显示仪表
60 | 合成压缩机干气密封系统 | PDT-20554 | 二级密封其过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E JHS5J-912D/S21 | EJA | 氮气 | 0～0.16MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4U6289718285 | DCS显示仪表
61 | 合成压缩机干气密封系统 | PT-20555 | 隔离气压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-912DN/NS/ | EJA | 氮气 | 0～0.6MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4TC030157515 | DCS显示仪表
62 | 合成压缩机干气密封系统 | PT-20556 | 一级泄露气压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-912DN/NS/ | EJA | 合成气/反应气 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4TC030237515 | DCS显示仪表
63 | 合成压缩机干气密封系统 | PT-20557 | 一级泄露气压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-912DN/NS/ | EJA | 合成气/反应气 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4TC030187515 | DCS显示仪表
64 | 制氢减温减压站 | PT-00101 | 减温减压站出口压力指示 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 0.5MPa蒸汽 | 0-1.0Mpa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V606789 929 5 | DCS控制仪表
65 | 制氢减温减压站 | PT-00105A | 减温减压站A出口压力指示 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 0.5MPa蒸汽 | 0-1.0Mpa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V606791 926 5 | DCS显示仪表
66 | 制氢减温减压站 | PT-00107B | 减温减压站B出口压力指示 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 0.5MPa蒸汽 | 0-1.0Mpa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V6067929295 | DCS显示仪表
67 | 制氢减温减压站 | PT-00106 | DT-101B入口压力 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 1.0MPa蒸汽 | 0-1.6MPa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V606796 928 5 | DCS显示仪表
68 | 制氢减温减压站 | PT-00104 | DT-101A入口压力 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 1.0MPa蒸汽 | 0-1.6MPa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V606795 929 5 | DCS显示仪表
69 | 制氢减温减压站 | PT00103 | 低压蒸汽至火炬设施压力 | 压力变送器 | C | EJA438E-JASCJ-917EB-WA22C16W00-AA26/NF2 | EJA | 1.0MPa蒸汽 | 0-1.6MPa | 法兰连接2“/300lb | ±0.055% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4V606794 | DCS显示仪表
70 | 制氢减温减压站 | PT-20028 | 1.0蒸汽至硅铁中心 | 压力变送器 | C | 3051GP3A2B2IAB4M5HR5 | 北京罗斯蒙特 | 1.1MPa蒸汽 | 0-2.5MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | 078520260 | DCS显示仪表
71 | 精馏802 | PT-21055 | 地下槽压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JAS4N-017EN/NS21 | EJA | 废甲醇 | 0-0.1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART |  | DCS显示仪表
72 | 膜处理 | PT20201 | E2004出口压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS7N-017EL/NS21 | EJA | 驰放气 | 0-10MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | s4z3206443205 | DCS显示仪表
73 | 膜处理 | PT20202 | 渗透气出口压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS7N-017EL/NS21 | EJA | 驰放气 | 0-6Mpa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | s4z3206433205 | DCS显示仪表
74 | 膜处理 | PT20203 | 循环水回水压力 | 压力变送器 | C | eja530e-jbs7n-017el/ns12 | EJA | 驰放气 | 0-1.0Mpa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | s4z3206423205 | DCS显示仪表
75 | 膜处理 | 20-PDT-20201 | 膜分离压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JVS5J-917EA/NS21 | EJA | 驰放气 | 0-6Mpa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z3206403205 | DCS显示仪表
76 | 闪压机 | 20-PDT20101 | 一级进气过滤器差压 | 压力变送器 | C | EJA110E-JH55H917EA/NS | EJA | 渗透气 | 0-0.25MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | s4z4399893295 | DCS显示仪表
77 | 闪压机 | 20-PT-20101 | 一级进气压力1 | 压力变送器 | C | EJA530E -JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 渗透气 | 0-6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399303295 | DCS联锁
78 | 闪压机 | 20-PT-20102 | 一级进气压力2 | 压力变送器 | C | EJA530E -JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 渗透气 | 0-6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399313295 | DCS联锁
79 | 闪压机 | 20-PT-20103 | 一级排气压力1 | 压力变送器 | C | EJA530E -JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 渗透气 | 0-6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399323295 | DCS显示仪表
80 | 闪压机 | 20-PT-20104 | 一级排气压力2 | 压力变送器 | C | EJA530E -JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 渗透气 | 0-6MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z439933295 | DCS显示仪表
81 | 闪压机 | 20-PT-20105 | 水站供水总管压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-012EN/NS21 | EJA | 水. | 0-1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4YA18293115 | DCS联锁
82 | 闪压机 | 20-PT-20106 | 润滑油总管压力1 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 润滑油 | 0-1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399343295 | DCS联锁
83 | 闪压机 | 20-PT-20107 | 润滑油总管压力2 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 润滑油 | 0-1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399353295 | DCS联锁
84 | 闪压机 | 20-PT-20108 | 润滑油总管压力3 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 润滑油 | 0-1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399363295 | DCS联锁
85 | 闪压机 | 20-PT-20109 | 润滑油总管压力4 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012EL/NS21 | EJA | 润滑油 | 0-1MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S4Z4399373295 | DCS联锁
86 | 闪压机 | 20-PDT-20103 | 润滑油过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JH55H917EA/NS | EJA | 润滑油 | 0--0.25MPa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART | S424325253215 | DCS联锁
87 | 闪压机 | PT20251 | 一级进气压力1 | 压力变送器 | C | EJA530EJCS4N-012EL/NS21 | EJA | 氢气、CO | 0-6Mpa | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART |  | DCS控制仪表
88 | 闪压机 | PT20250 | 氢气压缩机出口压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4G-917DB/NS21/CV | EJA | 氢气、CO | 0~10 | 1/2NPT | ±0.075% | 24V DC | 4~20mA+HART |  | DCS显示仪表

## 温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备介质 | 设备名称 | 分级 | 分度号 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围(℃) | 插入深度(MM) | 连接方式及规格 | 精度 | 法兰规格及材质 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 合成801 | TE-20001 | 合成塔入口温度 | 合成气 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~400 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF | 20190102113 | DCS显示仪表
2 | 合成801 | TE-20002 | 合成塔出口温度 | 反应气 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~400 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF | 20190102114 | DCS显示仪表
3 | 合成801 | TE-20003 | 新鲜气至气气换热器温度 | 反应气 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~100 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1-1/2" RF | 20190102115 | DCS显示仪表
4 | 合成801 | TE-20004 | E2001出口温度 | 气液混合物 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~200 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1-1/2" RF | 20190102116 | DCS显示仪表
5 | 合成801 | TE-20005 | V2002出口温度 | 气液混合物 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~100 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF | 20190102117 | DCS显示仪表
6 | 合成801 | TE-20006 | 压缩机出口至V2002温度 | 循环气 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~100 | 400 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1-2" RF | 20190102118 | DCS显示仪表
7 | 合成801 | TE-20022 | 脱盐水罐温度 | 脱盐水 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~100 | / | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF | 20190708068 | DCS显示仪表
8 | 合成801 | TE-20021 | 汽包副产蒸汽温度 | 中压蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~400 | / | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.6 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1-1/2" RF | 20190708067 | DCS显示仪表
9 | 合成801 | TE-20020 | 新鲜气温度 | 新鲜气 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY 温变型号：644HAI1J6M5 | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0~400 | 300 | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF | 20190102119 | DCS显示仪表
10 | 合成801 | TE-20007A/B/C | R2001反应器温度 | 反应气 | K型热电偶 | C | K型 | / | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0-400 | 2800mm/5150/7550 | 带补强管 | 一级 | HG/T20592(B) CL900 ,1/2" RJ, | 20190102133 | DCS显示仪表
11 | 合成801 | TE-20008A/B/C | R2001反应器温度 | 反应气 | K型热电偶 | C | K型 | / | 浙江伦特 温变厂家：艾默生 | 0-100 | 2800mm/5150/7550 | 带补强管 | 一级 | HG/T20592(B) CL900 ,1/2" RJ, | 20190102134 | DCS显示仪表
12 | 合成801 | TE-20022 | 脱盐水罐温度 | 脱盐水 | 温度变送器 | C | Pt100 | 644HAI1J6M5 | 北京艾默生 | 0-100 | / | 电气接口：NPT(F) 1/2 | 0.015 | / | 20190708071 | DCS显示仪表
13 | 802精馏 | TE-21001 | V2120出口气相温度 | CO2/甲醇/丙酮蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 225 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102148 | DCS显示仪表
14 | 802精馏 | TE-21002 | E2102出口液相温度 | 水/甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 300 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102143 | DCS显示仪表
15 | 802精馏 | TE-21003 | T2101塔顶温度 | 甲醇/水/CO2 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102153 | DCS显示仪表
16 | 802精馏 | TE-21004 | T2101塔中温度 | 水/甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102154 | DCS显示仪表
17 | 802精馏 | TE-21005 | T2101塔中温度 | 水/甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102155 | DCS显示仪表
18 | 802精馏 | TE-21006 | T2101塔釜温度 | 水/甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102156 | DCS显示仪表
19 | 802精馏 | TE-21007 | E2110出口温度 | 水/甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 225 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102149 | DCS显示仪表
20 | 802精馏 | TE-21008 | E2110入口温度 | 甲醇/水 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 225 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102150 | DCS显示仪表
21 | 802精馏 | TE-21009 | T2102顶部温度 | 甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102157 | DCS显示仪表
22 | 802精馏 | TE-21010 | T2102温度 | 水/甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102158 | DCS显示仪表
23 | 802精馏 | TE-21011 | T2102温度 | 水/甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102159 | DCS显示仪表
24 | 802精馏 | TE-21012 | T2102塔釜温度 | 甲醇/水 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102160 | DCS显示仪表
25 | 802精馏 | TE-21013 | V2102出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 250 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102152 | DCS控制仪表
26 | 802精馏 | TE-21014 | E2104出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 200 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102144 | DCS显示仪表
27 | 802精馏 | TE-21015 | T2103塔顶温度 | 甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102161 | DCS显示仪表
28 | 802精馏 | TE-21016 | T2103塔顶温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102162 | DCS显示仪表
29 | 802精馏 | TE-21019 | T2103塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102163 | DCS显示仪表
30 | 802精馏 | TE-21020 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102164 | DCS显示仪表
31 | 802精馏 | TE-21021 | T2103塔底温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102165 | DCS显示仪表
32 | 802精馏 | TE-21022 | T2103塔釜温度 | 水/微量甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102166 | DCS显示仪表
33 | 802精馏 | TE-21023 | P2108A/B泵出口 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 225 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102151 | DCS显示仪表
34 | 802精馏 | TE-21024 | T2104塔顶温度 | 甲醇蒸汽 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102167 | DCS显示仪表
35 | 802精馏 | TE-21025 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102168 | DCS显示仪表
36 | 802精馏 | TE-21026 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102169 | DCS显示仪表
37 | 802精馏 | TE-21028 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102170 | DCS显示仪表
38 | 802精馏 | TE-21029 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102171 | DCS显示仪表
39 | 802精馏 | TE-21030 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102172 | DCS显示仪表
40 | 802精馏 | TE-21031 | T2104塔中温度 | 水/甲醇/甲醇油 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102173 | DCS显示仪表
41 | 802精馏 | TE-21032 | T2104塔釜温度 | 水/微量甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102174 | DCS显示仪表
42 | 802精馏 | TE-21034 | E2109出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 200 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102145 | DCS显示仪表
43 | 802精馏 | TE-21036 | 1.0MPA蒸汽温度 | 1.0MPA蒸汽 | 热电偶 | C | K型 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 250 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102142 | DCS显示仪表
44 | 802精馏 | TE-21037 | 0.5MPA蒸汽温度 | 0.5MPA蒸汽 | 热电偶 | C | K型 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 250 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102141 | DCS显示仪表
45 | 802精馏 | TE-21038 | V2119温度 | 水蒸气 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 400 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20200408100 | DCS显示仪表
46 | 802精馏 | TE-21039 | E2115出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 200 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102147 | DCS显示仪表
47 | 802精馏 | TE-21043 | E2103出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 200 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190102147 | DCS显示仪表
48 | 802精馏 | TE-21044 | E2108温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 250 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190708072 | DCS显示仪表
49 | 802精馏 | TE-21045 | E2116出口温度 | 甲醇 | 热电阻 | C | PT100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | / | 200 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20200408101 | DCS显示仪表
50 | 合成压缩机 | TE-20521 | 压缩机进口 | 合成气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-3706 | 安徽天康 | 0-150°C | L=400mm | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF |  | DCS显示仪表
51 | 合成压缩机 | TE-20522 | 压缩机进口 | 合成气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-3706 | 安徽天康 | 0-150°C | L=400mm | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | ASME B16.5 ,CL600, 1.1/2" RF |  | DCS显示仪表
52 | 合成压缩机 | TE-20501 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
53 | 合成压缩机 | TE-20502 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
54 | 合成压缩机 | TE-20503 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
55 | 合成压缩机 | TE-20504 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
56 | 合成压缩机 | TE-20505 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
57 | 合成压缩机 | TE-20506 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
58 | 合成压缩机 | TE-20507 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
59 | 合成压缩机 | TE-20508 | 压缩机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
60 | 合成压缩机 | TE-20511 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
61 | 合成压缩机 | TE-20512 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
62 | 合成压缩机 | TE-20513 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
63 | 合成压缩机 | TE-20514 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
64 | 合成压缩机 | TE-20515 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
65 | 合成压缩机 | TE-20516 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
66 | 合成压缩机 | TE-20517 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
67 | 合成压缩机 | TE-20518 | 变速机轴承 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | S14455PD3S200 | 安徽天康 | 0-150°C | / | 可动卡套螺纹接头:M27X2 | A级 | / | / | SIS联锁仪表
68 | 合成压缩机 | TE-20571 | 润滑油箱 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-378 双支型 | 上海虹达 | 0～100℃ | 插入长度:L=300(不包含螺 纹长度)/Φ10材质不锈钢 套管长度U=310mm | 可活动卡套螺纹接头:M27*2（M） | A级 | SO40-150RF | / | DCS显示仪表
69 | 合成压缩机 | TE-20572 | 润滑油冷却器后管路 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-378 双支型 | 上海虹达 | 0～100℃ | 插入长度:L=300(不包含螺 纹长度)/Φ10材质不锈钢 套管长度U=310mm | 可活动卡套螺纹接头:M27*2（M） | A级 | SO40-150RF | 18051121 | DCS显示仪表
70 | 合成压缩机 | TISA-20531 | 电机轴承温度 | / | 热电阻 | C | Pt100 | / | 安徽天康 | 0～100℃ | / | / | A级 | / | 18051118 | SIS联锁仪表
71 | 合成压缩机 | TISA-20532 | 电机轴承温度 | / | 热电阻 | C | Pt100 | / | 安徽天康 | 0～100℃ | / | / | A级 | / | / | SIS联锁仪表
72 | 合成压缩机 | TISA-20533 | 电机定子温度 | 电机本体 | 热电阻 | C | Pt100 | / | 安徽天康 | 0~200°C | / | / | A级 | / | / | SIS联锁仪表
73 | 合成压缩机 | TISA-20534 | 电机定子温度 | 电机本体 | 热电阻 | C | Pt100 | / | 安徽天康 | 0~200°C | / | / | A级 | / | / | SIS联锁仪表
74 | 合成压缩机 | TISA-20535 | 电机定子温度 | 电机本体 | 热电阻 | C | Pt100 | / | 安徽天康 | 0~200°C | / | / | A级 | / | / | SIS联锁仪表
75 | 减温减压站 | TI00101 | DT101A出口温度 | 0.5MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 2019040930 | DCS控制仪表
76 | 减温减压站 | TI00102 | DT101A出口温度 | 0.5MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190409371 | DCS显示仪表
77 | 减温减压站 | TI00103 | DT101B出口温度 | 0.5MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190409372 | DCS控制仪表
78 | 减温减压站 | TI00104 | DT101B出口温度 | 0.5MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190409373 | DCS显示仪表
79 | 减温减压站 | TI00109 | DT101A入口温度 | 1.0MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190409378 | DCS显示仪表
80 | 减温减压站 | TI00110 | DT101B入口温度 | 1.0MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | H-WZPK-750-JY | 浙江伦特 | 0-300°C | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 20190409379 | DCS显示仪表
81 | 减温减压站 | TI-20028 | 1.0MPa至硅铁中心 | 1.1MPA蒸汽 | 热电阻 | C | Pt100 | s44h4i1j6m5 | 北京艾默生 | 0-350 | / | / | A级 | 316SS | 20190102344 | DCS显示仪表
82 | 膜处理 | TT20201 | 原料气温度 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPB-204 | 安徽天康 | 0-100 | 100mm | / | B级 | 316SS | 23k103k19947 | DCS联锁仪表
83 | 膜处理 | TT20202 | 原料气温度 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPB-204 | 安徽天康 | 0-100 | 100mm | / | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表
84 | 闪压机 | 20-TE-20101 | 一级进气温度1 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表
85 | 闪压机 | 20-TE-20102 | 一级进气温度2 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表
86 | 闪压机 | 20-TE-20103 | 一级排气温度1 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS联锁仪表
87 | 闪压机 | 20-TE-20104 | 一级排气温度2 | 原料气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS联锁仪表
88 | 闪压机 | 20-TE-20105 | 电机轴承温度右自由侧 | / | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
89 | 闪压机 | 20-TE-20106 | 电机轴承温度负荷侧 | / | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
90 | 闪压机 | 20-TE-20107 | 电机定子温度A | / | 热电阻 | C | Pt100 | / |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
91 | 闪压机 | 20-TE-20108 | 电机定子温度B | / | 热电阻 | C | Pt100 | / |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
92 | 闪压机 | 20-TE-20109 | 电机定子温度c | / | 热电阻 | C | Pt100 | / |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
93 | 闪压机 | 20-TE-20110 | 压缩机轴承温度1 | / | 热电阻 | C | Pt100 | / |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
94 | 闪压机 | 20-TE-20111 | 压缩机轴承温度2 | / | 热电阻 | C | Pt100 | / |  | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | / |  | DCS联锁仪表
95 | 闪压机 | 20-TE-20112 | 水站水箱温度 | 水 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS | 23K205K11572 | DCS显示仪表
96 | 闪压机 | 20-TE-20113 | 水站气缸供水总管温度 | 水 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | B级 | 316SS | 2305R21656 | DCS显示仪表
97 | 闪压机 | 20-TE-20114 | 机身油箱温度 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表
98 | 闪压机 | 20-TE-20115 | 润滑油总管温度 | 润滑油 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | -50-250℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表
99 | 闪压机 | 20-TE-20250 | 压缩机出口温度 | 氢气 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-248 | 安徽天康 | 0-150℃ | / | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | A级 | 316SS |  | DCS显示仪表

## 流量计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程（kpa） | 测量范围 | 工艺介质 |  |  | 规格尺寸 | 规格尺寸连接方式 | 电源 | 输出信号 | 精度 | 是否伴热 | 是否 联锁 | 编号 | 备注
[10 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 设计压力MPa
1 | 甲醇合成 | FT-20001 | 洗涤气流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R5 | 罗斯蒙特 | 0~35.1152 | 0~5000Nm3/h | 洗涤气 | 40/130 | 4.95/6 | DN100 | ASME16.5 法兰 600Lbs,4" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882359 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(平衡孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
2 | 甲醇合成 | FT-20002 | 开工蒸汽流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R7 | 罗斯蒙特 | 0~98.9879 | 0~13000Kg/h | 蒸汽 | 420/455 | 3.5/4.2 | DN100 | ASME16.5 法兰 600Lbs,4" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | s4w515915023 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(平衡孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
3 | 甲醇合成 | FT-20003 | 副产蒸汽流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R9 | 罗斯蒙特 | / | 0~40000Kg/h | 蒸汽 | 225/290 | 2.5/5.5 | DN200 | ASME16.5 法兰 600Lbs,10" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 19w38c4000022502850 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
4 | 甲醇合成 | FT-20004 | 锅炉给水流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R11 | 罗斯蒙特 | 0~51.8181 | 0~60m3/h | 锅炉水 | 104/144 | 5.8/7.5 | DN100 | ASME16.5 法兰 600Lbs,4" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882362 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(平衡孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
5 | 甲醇合成 | FT-20005 | 锅炉连续排污测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R13 | 罗斯蒙特 | 0-25 | 0~3m3/h | 污水 | 242/275 | 3.4/5.5 | DN50 | ASME16.5 法兰 600Lbs,2" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 19w38c4000022502855 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(平衡孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
6 | 甲醇合成 | FT-20006 | 循环气流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R15 | 罗斯蒙特 | / | 0~320000Nm3/h | 循环气 | 40/130 | 4.98/6 | DN450 | ASME16.5 法兰 600Lbs,18" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882364 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
7 | 甲醇合成 | FT-20007 | 粗甲醇流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 罗斯蒙特 | 0~37.5777 | 0~70m3/h | 粗甲醇 | 39.1/130 | 0.5/1 | DN250 | ASME16.5 法兰 600Lbs,10" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882366 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(平衡孔板)) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5%
8 | 甲醇合成 | FT-20020 | 新鲜气流量测量 | 差压变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R19 | 罗斯蒙特 | / | 0~100000Nm3/h | 新鲜气 | 30/60 | 5.4/6 | DN150 | ASME16.5 法兰 600Lbs,10" RF | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882327 | 带五阀组及不锈钢堵头
|  |  |  | 节流装置(孔板) |  |  | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5% |  |  | 1808223
9 | 甲醇合成 | FT-20008 | 汽包副产蒸汽至硅铁中心 | 涡街流量计 | C | DYA-E2 | 上海横河 | 0-25000m3/h | 0-25000m3/h | 蒸汽 | 225/290 | 2.5/5.5 | DN200 | DN200 600Lbs | 24V DC | 4~20mA+HART | 0.005 |  | DCS显示仪表 | DY1907118
10 | 制氢精馏802单元 | FT-21015 | V2110入口液体流量 | 金属管浮子流量计 | C | ASME B16.5 150lbs 1 1/2" RF DN40 | 北京妙思特仪表 | 0~4m³/h | 0~4m³/h | 脱盐水 | 70 | 0.3 | 150lbs 1 1/2" RF | ASME B16.5 150lbs 1 1/2" RF | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS控制仪表 | AS19048532-28
11 | 制氢精馏802单元 | FT-21003 | V2109入口液体流量 | 金属管浮子流量计 | C | ASME B16.5 150lbs 2" RF DN50 | 北京妙思特仪表 | 0~5m³/h | 0~5m³/h | 脱盐水 | 150 | 0.3 | 150lbs 2" RF | ASME B16.5 150lbs 2" RF | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS控制仪表 | AS19048532-24
12 | 制氢精馏802单元 | FT-21007 | T2103侧线出料流量 | 金属管浮子流量计 | C | ASME B16.5 150lbs 1 1/2" RF DN40 | 北京妙思特仪表 | 0~4m³/h | 0~4m³/h | 甲醇/甲醇油 | 150 | 0.3 | 150lbs 1 1/2" RF | ASME B16.5 150lbs 1 1/2" RF | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS控制仪表 | AS19048532-25
13 | 制氢精馏802单元 | FT-21012 | T2104侧线出料流量 | 金属管浮子流量计 | C | ASME B16.5 150lbs 1" RF DN25 | 北京妙思特仪表 | 0~1m³/h | 0~1m³/h | 甲醇油 | 70 | 0.3 | 150lbs 1" RF | ASME B16.5 150lbs 1" RF | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS控制仪表 | AS19048532-26
14 | 制氢精馏802单元 | FT-21013 | T2104甲醇流量 | 金属管浮子流量计 | C | ASME B16.5 150lbs 1" RF DN25 | 北京妙思特仪表 | 0~1m³/h | 0~1m³/h | 甲醇 | 150 | 0.75 | 150lbs 1" RF | ASME B16.5 150lbs 1" RF | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS显示仪表 | AS19048532-27
15 | 制氢精馏802单元 | FT-21002 | E2101蒸汽流量 | 涡街流量计 | C | DYA DN250 | 上海横河 | 0-25000kg/h | 0-25000KG/h | 蒸汽 | 200 | 1 | DN250 | DN250 | 24V DC | 4～20mA+HART | 1%FS |  | DCS显示仪表 | DY1904511
16 | 制氢精馏802单元 | FT-21010 | E2111蒸汽流量 | 涡街流量计 | C | DYA DN100 | 上海横河 | 0-3000kg/h | 0-3000KG/h | 蒸汽 | 200 | 1 | DN100 | DN100 | 24V DC | 4～20mA+HART | 1%FS |  | DCS显示仪表 | DY1904511
17 | 制氢精馏802单元 | FT-21016 | 循环上水流量 | 超声波流量计 | C | 2孔 | 北京妙思特仪表 | 0-2000kg/h | 0-2000kg/h | 循环水 | 30 | 0.45 | 在线打孔 | / | 24V DC | 4～20mA+HART | 0.5% |  | DCS显示仪表 | 182197
18 | 制氢精馏802单元 | FT-21017 | 循环回水流量 | 超声波流量计 | C | 2孔 | 北京妙思特仪表 | 0-2000kg/h | 0-2000kg/h | 循环水 | 30 | 0.25 | 在线打孔 | / | 24V DC | 4～20mA+HART | 0.5% |  | DCS显示仪表 | 182463
19 | 制氢精馏802单元 | FT-21018 | 生产水流量 | 电磁流量计 | C | ASME B16.5 ,CL150 RF DN50 | 科隆 | 0-15m³/h | 0-15m³/h | 生产水 | 常温 | 0.4 | DN50 | DN50 | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS显示仪表 | 管廊高空
20 | 制氢精馏802单元 | FT-21019 | 生活水流量 | 电磁流量计 | C | ASME B16.5 ,CL150 RF DN50 | 科隆 | 0-15m³/h | 0-15m³/h | 生活水 | 常温 | 0.4 | DN50 | DN50 | 24V DC | 4～20mA+HART | 1.5级 |  | DCS显示仪表 | 管廊高空
21 | 制氢精馏802单元 | FT-21001 | T2101进料流量测量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~25KPa(0~100m3/h) | 0~25KPa(0~100m3/h) | 甲醇/水 | 72 | 0.35 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882386
22 | 制氢精馏802单元 | FT-21004 | E2105蒸汽流量测量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~25KPa(0~3800Kg/h) | 0~25KPa(0~3800Kg/h) | 1.0MPA蒸汽 | 250 | 1 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882387
23 | 制氢精馏802单元 | FT-21005 | T2102回流流量测量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~25KPa(0~100m3/h) | 0~25KPa(0~100m3/h) | 甲醇 | 128.8 | 137.7 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882388
24 | 制氢精馏802单元 | FT-21006 | E2104出口流量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~10KPa(0~40m3/h) | 0~10KPa(0~40m3/h) | 甲醇 | 40 | 0.35 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882389
25 | 制氢精馏802单元 | FT-21008 | T2103回流流量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~25KPa(0~80m3/h) | 0~25KPa(0~80m3/h) | 甲醇 | 69.12 | 0.75 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882390
26 | 制氢精馏802单元 | FT-21009 | T2103出料流量 | 差压变送器（流量） | C | 1/2NPTLCD,带开方显示/隔膜 | 北京罗斯蒙特 | 0~10KPa(0~40m3/h) | 0~10KPa(0~40m3/h) | 甲醇 | 69.12 | 0.75 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS显示仪表 | 7882391
27 | 制氢精馏802单元 | FT-21011 | T2104回流流量 | 多孔孔板（平衡）流量计 | C | 1/2"承插焊闸阀，A105,150 lb | 银川融神威自动化仪表厂 | 0~10KPa(0~10m3/h) | 0~10KPa(0~10m3/h) | 甲醇 | 69.11 | 0.62 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882392
28 | 制氢精馏802单元 | FT-21014 | T2101回流流量测量 | 多孔孔板（平衡）流量计 | C | 1/2"承插焊闸阀，A105,150lb | 银川融神威自动化仪表厂 | 0~25KPa(0~70m3/h) | 0~25KPa(0~70m3/h) | 甲醇/水 | 68.07 | 0.58 | 1/2NPT | / | 24V DC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 7882394
29 | 合成压缩机 | FT-20521 | 压缩机进口流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E-JMS4G-917DB/NS21 | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0~404044m³/h | 合成气 | 4 0 ℃ | 4.839 MPa(A) | DN500,600# | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | s4u6003958245
|  |  |  | 孔板 |  | DN500,600# | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5% | 否
30 | 合成压缩机 | FT-20555A | 一级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U6289968285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 LBRF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
31 | 合成压缩机 | FT-20555B | 一级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U6290028285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 LBRF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
32 | 合成压缩机 | FT-20555C | 一级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U4006688205
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 LBRF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
33 | 合成压缩机 | FT-20553 | 二级密封气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 0~4.0KPa | 0-25m³/h | 氮气 | 30/60 | 0.2MPA | DN15 300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4U6290008285
|  |  |  | 孔板 |  | DN15 300LB 开孔9.23 316SS | / | [9 empty] | 0.5% | 否 | DCS显示仪表
34 | 合成压缩机 | FT-20551 | 一级密封气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-350m³/h | 氮气 | 30/60 | 0.2MPA | DN25 600 LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4U4006678205
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 LBRF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否 | DCS显示仪表
35 | 合成压缩机 | FT-20552 | 一级密封气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-350m³/h | 氮气 | 30/60 | 0.2MPA | DN25 600 LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4U6289788285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 LBRF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否 | DCS显示仪表
36 | 合成压缩机 | FT-20554 | 二级密封气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 0~4.0KPa | 0-25m³/h | 氮气 | 30/60 | 0.2MPA | DN15 300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4U6289718285
|  |  |  | 孔板 |  | DN15 300LB 开孔9.23 316SS | / | [9 empty] | 0.5% | 否 | DCS显示仪表
37 | 合成压缩机 | FT-20556C | 二级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U6289978285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 RF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
38 | 合成压缩机 | FT-20556A | 二级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U6289948285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 RF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
39 | 合成压缩机 | FT-20556B | 二级泄露气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E JMS5-9120N/NS21/ | 重庆横河川仪 | 0~25KPa | 0-45m³/h | 合成气 | 4 1 ℃ | 4.840 MPa(A) | DN25 600 | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | SIS连锁仪表 | S4U6289998285
|  |  |  | 孔板 |  | DN25 600 RF316SS 开孔9.16 | / | [9 empty] | 0.5% | 否
40 | 甲醇合成 | FT20010 | 除盐水流量计 | 差压孔板流量计 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 北京罗斯蒙特 | / | 0-4m³/h | 除盐水 | 40℃ | 6Mpa | DN50 | 法兰连接 | 24VDC | 4～20mA+HART | ±0.075% |  | DCS控制仪表 | 高空
41 | 制氢减温减压站 | FT-00101 | 低压锅炉水流量 | 差压流量变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 北京罗斯蒙特 | / | 0-7000m³/h | 低压锅炉水流量 | 100 | 2.4 | 2”300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表
|  |  |  | 孔板 |  | 2”300LB/19.04 356 | 银川融神威自动化仪表厂 | [9 empty] | 0.5% | 否 |  | 1904356
42 | 制氢减温减压站 | FT-00102 | 1.0MPa蒸汽流量 | 差压流量变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 北京罗斯蒙特 | / | 0-45000m³/h | 1.0MPA蒸汽 | 200 | 1.0MPA | 12"300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表
|  |  |  | 孔板 |  | 12"300LB/1904358 | / | [9 empty] | 0.5% | 否 |  | 1904357
43 | 制氢减温减压站 | FT-00103 | 1.0MPa蒸汽流量 | 差压流量变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 北京罗斯蒙特 | / | 0-45000m³/h | 1.0MPA蒸汽 | 200 | 1.0MPA | 12"300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表
|  |  |  | 孔板 |  | 12"300LB/1904357 | / | [9 empty] | 0.5% | 否 |  | 1904358
44 | 制氢减温减压站 | FT-20028 | 1.0MPa蒸汽至硅铁中心流量 | 差压流量变送器 | C | 3051GP3A2B21AB415M5R17 | 北京罗斯蒙特 | 0-40KPa | 0-25000m3/h | 1.0MPA蒸汽 | 200 | 1.0MPA | 8"300LB | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | 7894814
|  |  |  | 孔板 |  | 8"300LB | / | [9 empty] | 0.5% | 否
45 | 膜处理 | FT-20201 | 原料气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EA/NSA | 重庆横河川仪 | 0-25KPa | 0-10000m3/h | 原料气 | 30 | 2MPa |  | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4ZZ3206443205
|  |  |  | 孔板 |  | 4"600LB | / | [9 empty] | 0.5% | 否
46 | 膜处理 | FT-20202 | 非渗透气流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DA/NS21 | 重庆横河川仪 | 0-25KPa | 0-8000m3/h | 非渗透气 | 34 | 5MPa |  | 法兰连接 | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | S4ZZ3206403205
|  |  |  | 孔板 |  | 4"600LB | / | [9 empty] | 0.5% | 否
47 | 闪压机 | FT-20250 | 出口流量 | 涡街流量计 | C | TK2100F2B50DN02B3K0EX | 安徽天康 | / | 0-9000m3/h | 渗透气 | 40℃ | 5.1MPA | DN50,600# |  | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | 23051205900180
48 | 合成 | FT-20203 | 膜回收非渗透气流量管线 | 差压流量变送器 | C | RP1001-CC0A1BNN2N2A1CTHN | 上海洛丁森工业自动化 | 0-40KPa | 0-3000m3/h | 非渗透气 | 60 | 5.2MPa | DN50 CL600 | 1/2NPT | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | 24052200424
49 | 合成 | FT-20009 | 闪蒸槽至燃料气管线流量 | 差压流量变送器 | C | RP1001-CC0A1BNN2N2A1CTHN | 上海洛丁森工业自动化 | 0-10KPa | 0-500m3/h | 燃料气 | 32 | 0.6Mpa | DN50CL300 | 1/2NPT | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | 24052200426
50 | 合成 | FT-83001 | 新鲜气至燃料气管线流量 | 差压流量变送器 | C | RP1001-CC0A1BNN2N2A1CTHN | 上海洛丁森工业自动化 | 0-40KPa | 0-10000m3/h | 新鲜气 | 28 | 5.2MPa | DN80CL600 | 1/2NPT | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表 | 24052200425
51 | 精馏 | FT-21020 | 精馏凝液泵出口总流量 | 差压流量变送器 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 0-32.854KPa | 0-90m3/h | 蒸汽凝液 | 90 | 1.0MPA | 6" 150LB | 1/2NPT | 24V DC | 4~20mA+HART | ±0.075% | 否 | DCS显示仪表

## 物位计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 介质 | 液位范围/mm | 精度/mm | 密度g/cm³ | 电源 | 输出信号 | 连接方式及规格 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 合成801 | LT-20001A | 汽包液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2VC23PF-170 261-AG00-A00-FM-208 | Magnetrol | 锅炉水 | 0~1700mm | 1mm | 0.81 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 005268-18-001 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
2 | 合成801 | LT-20001B | 汽包液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2VC23PF-170 261-AG00-A00-FM-208 | Magnetrol | 锅炉水 | 0~1700mm | 1mm | 0.81 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 005268-18-002 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
3 | 合成801 | LT-20001C | 汽包液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2VC23PF-170 261-AG00-A00-FM-208 | Magnetrol | 锅炉水 | 0~1700mm | 1mm | 0.81 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 005268-18-003 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
4 | 合成801 | LT-20002 | 排污膨胀槽液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT-1S6-10-600 | 丹东通博 | 锅炉水 | 0~500mm | 1mm | 0.91 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 150lbs,2" RF | 190100949 | DCS控制仪表 | 带散热片（厂家标准），外浮筒应提供SIL2认证
5 | 合成801 | LT-20003A | 甲醇分离器液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2NC21DE-320 JM4-511A-B10 2CF-00AF-101-00-335 | Magnetrol | 甲醇 | 0-3900mm | 1mm | 0.774 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2" RF | 005268-19-001 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准），外浮筒应提供SIL2认证
6 | 合成801 | LT-20003B | 甲醇分离器液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2NC21DE-320 JM4-511A-B10 2CF-00AF-101-00-335 | Magnetrol | 甲醇 | 0-3900mm | 1mm | 0.774 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2" RF | 005268-19-002 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准），外浮筒应提供SIL2认证
7 | 合成801 | LT-20003C | 甲醇分离器液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2NC21DE-320 JM4-511A-B10 2CF-00AF-101-00-335 | Magnetrol | 甲醇 | 0-3900mm | 1mm | 0.774 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2" RF | 005268-19-003 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
8 | 合成801 | LT-20003D | 甲醇分离器液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2NC21DE-320 JM4-511A-B10 2CF-00AF-101-00-335 | Magnetrol | 甲醇 | 0-3900mm | 1mm | 0.774 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2" RF | 005268-19-004 | SIS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
9 | 合成801 | LT-20004 | 闪蒸槽液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT-1S6-10-2500 | 丹东通博 | 甲醇 | 0~2100mm | 1mm | 0.8 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 150lbs,2" RF | ,190101044 | DCS控制仪表 | 带散热片（厂家标准）
10 | 合成801 | LT-20005 | 水洗塔液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | 1M1-CA1A-AEBA-1131-2VC23PF-170 261-AG00-A00-FM-208 | Magnetrol | 甲醇 | 0~1100mm | 1mm | 0.985 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2" RF | 005268-17-001 | DCS联锁仪表 | 带散热片（厂家标准）
11 | 合成801 | LT-20006 | 脱盐水缓冲罐液位测量 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT-1S6-10-1800 | 丹东通博 | 脱盐水 | 0~1500mm | 1mm | 1 | 24VDC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 150lbs,2" RF | ,190101009 | DCS控制仪表 | 带散热片（厂家标准）
12 | 合成801 | / | 汽包加药罐A液位 | 单法兰压力变送器 | C | EJA210E-JMS4J-917EN-WH42B2W-SNS21 | 重庆横河川仪 | 磷酸三钠溶液 | 0-1300mH2O | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | / | S4V4198979175 | DCS显示仪表
13 | 合成801 | / | 汽包加药罐B液位 | 单法兰压力变送器 | C | EJA210E-JMS4J-917EN-WH42B2W-SNS21 | 重庆横河川仪 | 磷酸三钠溶液 | 0-1300mH2O | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | / | S4V4198959176 | DCS显示仪表
14 | 精馏802 | LT-21001 | V2104液位测量 | 差压变送器 | C | 3051C | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇 | 0-19.24kpa | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | 7882120 | DCS控制仪表
15 | 精馏802 | LT-21010 | V2106液位测量 | 差压变送器 | C | 3051C | 北京罗斯蒙特 | 甲醇 | 0-20.48kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | 7882121 | DCS显示仪表
16 | 精馏802 | LT-21016 | V2113液位测量 | 差压变送器 | C | 3051C | 北京罗斯蒙特 | 蒸汽凝液 | 0-40.67kpa | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | 7882122 | DCS控制仪表
17 | 精馏802 | LT-21017 | V2116液位测量 | 差压变送器 | C | 3051C | 北京罗斯蒙特 | 蒸汽凝液 | 0-24.05kpa | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | 7882123 | DCS控制仪表
18 | 精馏802 | LT-21002 | V2105液位测量 | 双法兰差压变送器 | C | 3051C | 北京罗斯蒙特 | 水/甲醇 | 0-13.76kpa | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | 7882389 | DCS显示仪表
19 | 精馏802 | LT-21003 | T2101塔釜液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇 | 0-2200mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101037 | DCS控制仪表
20 | 精馏802 | LT-21004 | V2109液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇 | 0-1700mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101038 | DCS显示仪表
21 | 精馏802 | LT-21005 | V2110液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇/甲醇油 | 0-1400mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101039 | DCS控制仪表
9 | 精馏802 | LT-21006 | V2114液位 | 磁质伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 甲醇油 | 0-1700mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | ,190101040 | DCS显示仪表
23 | 精馏802 | LT-21007 | T2102液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇 | 0-2500mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101041 | DCS控制仪表
24 | 精馏802 | LT-21008 | V2102液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 甲醇 | 0-1800mm | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101042 | DCS控制仪表
25 | 精馏802 | LT-21009 | V2101液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 甲醇油/甲醇 | 0-900mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101043 | DCS控制仪表
26 | 精馏802 | LT-21011 | T2103塔釜液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇 | 0-2500mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101050 | DCS控制仪表
27 | 精馏802 | LT-21012 | V2103液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 甲醇 | 0-2000mm | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101052 | DCS控制仪表
28 | 精馏802 | LT-21013 | T2104塔釜液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 水/甲醇 | 0-1200mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101053 | DCS控制仪表
29 | 精馏802 | LT-21014 | V2111液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 甲醇 | 0-800mm | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101054 | DCS控制仪表
30 | 精馏802 | LT-21015 | V2107液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 蒸汽凝液 | 0-1800mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101055 | DCS控制仪表
31 | 精馏802 | LT-21018 | V2119液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10 | 丹东通博 | 蒸汽凝液 | 0-1400mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | 安装在联通管中 | 190101056 | DCS控制仪表
32 | 精馏802 | P2103A泵密封罐液位 | P2103A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130098215 | DCS显示仪表
33 | 精馏802 | P2103B泵密封罐液位 | P2103B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130078215 | DCS显示仪表
34 | 精馏802 | P2109A泵密封罐液位 | P2109A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5129898215 | DCS显示仪表
35 | 精馏802 | P2109B泵密封罐液位 | P2109B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130018215 | DCS显示仪表
36 | 精馏802 | P2114A泵密封罐液位 | P2114A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130108215 | DCS显示仪表
37 | 精馏802 | P2114B泵密封罐液位 | P2114B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V513008215 | DCS显示仪表
38 | 精馏802 | P2103A泵密封罐液位 | P2103A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130008215 | DCS显示仪表
39 | 精馏802 | P2103B泵密封罐液位 | P2103B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V5130068215 | DCS显示仪表
40 | 精馏802 | P2102A泵密封罐液位 | P2102A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4W5158950215 | DCS显示仪表
41 | 精馏802 | P2102B泵密封罐液位 | P2102B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4W5158960215 | DCS显示仪表
42 | 精馏802 | P2101A泵密封罐液位 | P2101A泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4U5130018215 | DCS显示仪表
43 | 精馏802 | P2101B泵密封罐液位 | P2101B泵密封罐 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-10kpa | ±0.075% | 0.774 | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4U5129998215 | DCS显示仪表
44 | 精馏802 | 加碱罐A液位 | 汽包加药罐A液位 | 单法兰压力变送器 | C | EJA210E-JMS4J-917EN-WH42B2W-SNS21 | 重庆横河川仪 | 碱液 | 0-1300mH2O | ±0.075% |  | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V419894175 | DCS显示仪表
45 | 精馏802 | 加碱罐B液位 | 汽包加药罐B液位 | 单法兰压力变送器 | C | EJA210E-JMS4J-917EN-WH42B2W-SNS21 | 重庆横河川仪 | 碱液 | 0-1300mH2O | ±0.075% |  | 24V DC | 4~20mA+HART | 1/2NPT | S4V4198969175 | DCS显示仪表
46 | 精馏802 | LT21019 | V2120液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | MLT--1S3-10-1400 | 丹东通博 | 不凝气 | 0-1100mm | ±0.075% |  | 24V DC | 4~20mA+HART | 50-150RF | 190101056 | DCS显示仪表
47 | 合成801 | LT-20571 | 润滑油箱 | 导波雷达液位 变送器 | C | GWLF | 丹东通博 | 润滑油 | 0~1000mm | ±0.075% | 0.84 | 24V DC | 4~20mA+HART | 50-150RF | 5987
48 | 合成801 | LT-20521A | 分离器液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | k-tek | ABB | 水 | 0-500mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 3K672018064134 | SIS联锁仪表
49 | 合成801 | LT-20521B | 分离器液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | k-tek | ABB | 水 | 0-500mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 3K672018064134 | SIS 联锁仪表
50 | 合成801 | LT-20521C | 分离器液位 | 磁致伸缩液位变送器 | C | k-tek | ABB | 水 | 0-500mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | 3K672018064134 | SIS 联锁仪表
51 | 合成加药装置 | LSLPU2001A | 磷酸盐加药罐液位开关 | 液位开关 | C | QXB-02B | 丹东通博 | 磷酸盐溶液 | / | / | / | 220VAC | 开关量 |  | 231103650 | DCS显示仪表
52 | 合成加药装置 | LSLPU2001A | 磷酸盐加药罐液位开关 | 液位开关 | C | QXB-02B | 丹东通博 | 磷酸盐溶液 | / | / | / | 220VAC | 开关量 |  | 231103651 | DCS显示仪表
53 | 精馏加药装置 | LSLPU2101B | 氢氧化钠加药罐液位开关 | 液位开关 | C | QXB-02B | 丹东通博 | 氢氧化钠溶液 | / | / | / | 220VAC | 开关量 |  | / | DCS显示仪表
54 | 精馏加药装置 | LSLPU2101A | 氢氧化钠加药罐液位开关 | 液位开关 | C | QXB-02B | 丹东通博 | 氢氧化钠溶液 | / | / | / | 220VAC | 开关量 |  | / | DCS显示仪表
55 | 合成压缩机干气密封 | LT20511 | 聚合器液位 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪 | 氮气 | 0-400mmH2O | ±0.075% |  | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 150lbs,2" RF | S4U400618195
56 | 膜处理 | LT20201 | V2006分离器液位 | 双法兰差压变送器 | C | EJA118E-JMSCJ-917DA-WA42B2SW00-BA22/NS21 | 重庆横河川仪 | 甲醇 | -5-0KPa | ±0.075% | 0.98 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | s4z3206413195 | DCS控制仪表
57 | 闪压机 | 20-LT20101A1 | 前置分离器液位 | 双法兰差压变送器 | C | EJA118e JHSCG-912EA/NS21/N | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-300mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | s4z49991 329 | DCS显示仪表
58 | 闪压机 | 20-LT20101 | 一级分离器液位 | 双法兰差压变送器 | C | EJA118e JHSCG-912EA/NS21/N | 重庆横河川仪 | 甲醇 | 0-300mm | ±0.075% | 0.79 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 600lbs,2“ RF | s4z439990-329 | DCS显示仪表
59 | 闪压机 | 20-LT-20103 | 水站水箱液位 | 单法兰液位变送器 | C | EJA210E JMS4G-912EN-WH22A2WB1/NS21 | 重庆横河川仪 | 水 | 0-600mm | ±0.075% | 1 | 24V DC | 4~20mA+HART | ASME B16.5 150lbs,2" RF | S4Z5230743355 | DCS显示仪表

## 就地温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 介质 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围/℃ | 插入深度/mm | 连接方式及规格 | 精度 | 法兰规格及材质 | 出厂编号 | 备注
1 | 合成801 | TG-20001 | E2003循环回水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100 | 200mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 20190102135
2 | 合成801 | TG-20002 | E2002A/B回水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100 | 300mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 20190102136
3 | 合成801 | TG-20003 | E2002A/B上水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100 | 300mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 20190102137
4 | 合成801 | TG-20004 | E2002A/B至V2002温度 | 气液混合物 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100 | 400mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 20190102138
5 | 合成801 | TG-20005 | R2001至E2001出口温度1 | 气液混合物 | 双金属温度计 | C | WSS-485 | 安徽天康 | 0~400 | 400mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 20190102139
7 | 合成802 | TG-20020 | 新鲜气至C2001温度 | 新鲜气 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0~100 | 300mm | 1/2NPT(M)/法兰/整体钻孔锥形套管/316SS/Φ6.5 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 20190102140
8 | 精馏802 | TG-21006 | E2110至V2119温度 | 1.0MPA蒸汽凝液 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-150 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102219
9 | 精馏802 | TG-21136 | E2117进口温度 | 1.0MPA蒸汽凝液 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-250 | 250 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102220
10 | 精馏802 | TG-21010 | V2102出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102209
11 | 精馏802 | TG-21011 | E2104出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 225 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102215
12 | 精馏802 | TG-21019 | E2107至P2104温度 | 废水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102210
13 | 精馏802 | TG-21021 | E2107出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 225 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102216
14 | 精馏802 | TG-21030 | E2115出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102211
15 | 精馏802 | TG-21031 | E2114至V2114温度 | 甲醇油 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102212
16 | 精馏802 | TG-21032 | E2114循环水出口温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102213
17 | 精馏802 | TG-21033 | E2109出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 225 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102217
18 | 精馏802 | TG-21034 | 生活水至洗眼器温度 | 生活水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102214
19 | 精馏802 | TG-21035 | 循环水上水总管温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 250 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102218
20 | 精馏802 | TG-21036 | E2116出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190102220
21 | 精馏802 | TG-21037 | E2113出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708075
22 | 精馏802 | TG-21038 | E2113至P2105温度 | 废水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708076
23 | 精馏802 | TG-21039 | P2115出口凝液温度 | 蒸汽凝液 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-200 | 225 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708078
24 | 精馏802 | TG-21040 | E2118出口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 250 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708079
25 | 精馏802 | TG-21001 | E2103进口循环水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特 | 0-100 | 200 | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708073
26 | 精馏802 | P2103A泵出口温度 | P2103A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S193
27 | 精馏802 | P2103B泵出口温度 | P2103B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3206
28 | 精馏802 | P2113泵出口温度 | P2113泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3210
29 | 精馏802 | P2109A泵出口温度 | P2109A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3214
30 | 精馏802 | P2109B泵出口温度 | P2109B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3118
31 | 精馏802 | P2114A泵出口温度 | P2114A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3200
32 | 精馏802 | P2114B泵出口温度 | P2114B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3216
33 | 精馏802 | P2108A泵出口温度 | P2108A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3025
34 | 精馏802 | P2108B泵出口温度 | P2108B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S4532
35 | 精馏802 | P2101A泵出口温度 | P2101A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S4526
36 | 精馏802 | P2101B泵出口温度 | P2101B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S4530
37 | 精馏802 | P2102A泵出口温度 | P2102A泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S4531
38 | 精馏802 | P2102B泵出口温度 | P2102B泵出口温度 | 甲醇 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 1805S3208
| 精馏802 | TG-21041 | V2104至V2105温度 | 废液 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708080
40 | 精馏802 | TG-21042 | V2105至V2301A/B | 废液 | 双金属温度计 | C | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0-200 | / | 内螺纹M20X1.5 | 1.5级 | 整钻锥形Φ6Φ23/17 1/2NPT | 20190708076
41 | 合成压缩机 | TG-20521 | 压缩机推力测回油支管 | 润滑油 | 万向型双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0~100 | 250 | 固定卡套螺纹:M27X2 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 18042123
42 | 合成压缩机 | TG-20522 | 压缩机支撑测回油支管 | 润滑油 | 万向型双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0~100 | 200 | 固定卡套螺纹:M27X2 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 2002S1222
43 | 合成压缩机 | TG-20523 | 齿轮箱回油支管 | 润滑油 | 万向型双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0~100 | 300 | 固定卡套螺纹:M27X2 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL150,1.1/2" RF | 18042122
44 | 合成压缩机 | TG-20524 | 电机回油支管 | 润滑油 | 万向型双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0~100 | 150 | 固定卡套螺纹:M27X2 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2002S1217
45 | 合成压缩机 | TG-20525 | 电机回油支管 | 润滑油 | 万向型双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0~100 | 150 | 固定卡套螺纹:M27X2 | ±0.2％FS | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2002S1241
46 | 合成压缩机润滑油系统 | TG-20571 | 润滑油箱 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海虹达 | 0～100℃ | 插入长度:L=300/Φ10套管长度 U=310mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5 | HG/T20615-2009 SO40-150RF | 18052348
47 | 合成压缩机润滑油系统 | TG-20572 | 润滑油冷却器前后管路 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海虹达 | 0～100℃ | L=300套管 长度U=310mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5 | SO40-150RF | 18052346
48 | 合成压缩机润滑油系统 | TG-20573 | 润滑油冷却器前后管路 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海虹达 | 0～100℃ | L=300套管 长度U=310mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5 | SO40-150RF | 18052347
49 | 膜处理 | TG-20201 | 原料气进口温度 | 原料气 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | 100mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2303S9960
50 | 膜处理 | TG-20202 | E2004出口温度 | 非渗透气 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | 100mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2303S9961
51 | 膜处理 | TG-20203 | E20205出口温度 | 渗透气 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | 100mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2303S9963
52 | 膜处理 | TG-20204 | 非渗透气出口温度 | 非渗透气 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | 100mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2303S9962
53 | 膜处理 | TG-20205 | 循环水给水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | 100mm | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 | ASME B16.5, CL600,1.1/2" RF | 2303S9959
54 | 渗透气压缩机 | TG-20115 | 水箱温度 | 水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | / | / | 1.5级 |  | 2212S985
55 | 渗透气压缩机 | TG-20107 | 脱盐水进一级填料温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515622
56 | 渗透气压缩机 | TG-20106 | 脱盐水进一级气缸温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515603
57 | 渗透气压缩机 | TG-20111 | 一级气缸A出口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515613
58 | 渗透气压缩机 | TG-20103 | 一级出口缓冲器I温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515626
59 | 渗透气压缩机 | TG-20117 | 水站板式换热器出口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 2212S2992
60 | 渗透气压缩机 | TG-20105 | 循环水上水温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230516602
61 | 渗透气压缩机 | TG-20116 | 水站板式换热器进口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 2212S3013
62 | 渗透气压缩机 | TG-20119 | E2052进口温度 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230518733
63 | 渗透气压缩机 | TG-20120 | E2052出口温度 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230518724
64 | 渗透气压缩机 | TG-20108 | 水站冷却器E2007A/B出口温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515611
65 | 渗透气压缩机 | TG-20109 | E2006一级冷却器出口温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515615
66 | 渗透气压缩机 | TG-20112 | 一级气缸B出口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515624
67 | 渗透气压缩机 | TG-20102 | 一级进口缓冲器II温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 231515606
68 | 渗透气压缩机 | TG-20114 | 一级填料b出口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 231515607
69 | 渗透气压缩机 | TG-20118 | 油箱温度 | 润滑油 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 2305515608
70 | 渗透气压缩机 | TG-20113 | 一级填料a出口温度 | 脱盐水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515616
71 | 渗透气压缩机 | TG-20101 | 一级进口缓冲器I温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 上海自动化三厂 | 0～100℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.5级 |  | 230515601
72 | 渗透气压缩机 | TG-20104 | 一级出口口缓冲器II温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-482W | 上海自动化三厂 | 0～101℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.6级
73 | 渗透气压缩机 | TG-20110 | E2052油站冷却器出口温度 | 循环水 | 双金属温度计 | C | WSS-483W | 上海自动化三厂 | 0～102℃ | / | 可活动卡套螺纹接头 M27X2(M） | 1.6级

## 就地液位
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 公称压力 | 公称通径 | 介质密度g/cm³ | 液位范围mm | 精度 | 介质 | 连接方式及规格 | 出厂编号 | 备注
1 | 合成801 | LG-20002 | 排污膨胀槽液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.91 | 500 | ±5mm | 排污 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190103221
2 | 合成801 | LG-20003 | 甲醇分离器液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDO | 丹东通博 | 110 | 50 | 0.77 | 3200 | ±5mm | 粗甲醇 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 190103223
3 | 合成801 | LG-20004 | 闪蒸槽液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.79 | 2100 | ±5mm | 粗甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190103230
4 | 合成801 | LG-20005 | 水洗塔液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDO | 丹东通博 | 110 | 50 | 0.99 | 1000 | ±5mm | 粗甲醇 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 190103287
5 | 合成801 | LG-20006 | 脱盐水缓冲罐液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM01K1F1S-20/20RF-1300 | 丹东通博 | 20 | 50 | 1.11 | 1300 | ±5mm | 脱盐水 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190103290
6 | 合成801 | LG-20001 | 汽包液位 | 玻璃板液位计 | C | ULB-MB | 丹东通博 | 110 | 50 | / | 0~1700 | ±5mm | 饱和沸腾水 | ASMEB16.5 600lbs 2"RF | 190102828
7 | 合成801 | 加药罐液位 | 汽包加药罐液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM01K1F1S-20/20RF-1300 | 上海宏浪 | 20 | / | 1.032 | 1300 | ±5mm | 磷酸三钠溶液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 021-50877662
8 | 合成801 | 加药罐液位 | 汽包加药罐液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM01K1F1S-20/20RF-1300 | 上海宏浪 | 20 | / | 1.032 | 1300 | ±5mm | 磷酸三钠溶液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 021-50877663
9 | 精馏802 | LG-21007 | T2102塔釜液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.702 | 3000 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200300
10 | 精馏802 | LG-21001 | V2104液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.76 | 2600 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 190200294
11 | 精馏802 | LG-21014 | V2111液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.74 | 800 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200307
12 | 精馏802 | LG-21018 | V2119液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.96 | 1400 | ±10mm | 蒸汽凝液 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 190200313
13 | 精馏802 | LG-21012 | V2103液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.74 | 2000 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200305
14 | 精馏802 | LG-21009 | V2101液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.81 | 900 | ±10mm | 甲醇油/甲醇 | ASMEB16.5 600lbs 2"RF | 190200302
15 | 精馏802 | LG-21010 | V2106液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.65 | 3200 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200303
16 | 精馏802 | LG-21004 | V2109液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.74 | 1700 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200297
17 | 精馏802 | LG-21008 | V2102液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.84 | 1700 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200301
18 | 精馏802 | LG-21005 | V2110液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.86 | 1300 | ±10mm | 甲醇油 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200298
19 | 精馏802 | LG-21019 | V2120液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.78 | 1100 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200312
20 | 精馏802 | LG-21006 | V2114液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.84 | 1700 | ±10mm | 甲醇油 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200299
21 | 精馏802 | LG-21002 | V2105液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.78 | 1600 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200295
22 | 精馏802 | LG-21003 | T2101塔釜液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.7582 | 2800 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200315
23 | 精馏802 | LG-21011 | T2103塔釜液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.904 | 3000 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200304
24 | 精馏802 | LG-21013 | T2104塔釜液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.908 | 1600 | ±10mm | 水/甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200306
25 | 精馏802 | LG-21015 | V2107液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.9087 | 1800 | ±10mm | 蒸汽凝液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200308
26 | 精馏802 | LG-21016A | V2113液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.883 | 2500 | ±10mm | 蒸汽凝液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200310
27 | 精馏802 | LG-21016B | V2113液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.883 | 2500 | ±10mm | 蒸汽凝液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200311
28 | 精馏802 | 加碱罐液位 | 加碱罐液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM01K1F1S-20/20RF-1300 | 上海宏浪 | 20 | 50 | 1.032 | 1300 | ±5mm | 碱液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 188420
29 | 精馏802 | 加碱罐液位 | 加碱罐液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM01K1F1S-20/20RF-1300 | 上海宏浪 | 20 | 50 | 1.032 | 1300 | ±5mm | 碱液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 188421
30 | 精馏802 | LG-21017 | V2116液位 | 磁翻板液位计 | C | UHC-MTDG | 丹东通博 | 20 | 50 | 0.909 | 2700 | ±10mm | 蒸汽凝液 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 190200309
31 | 精馏802 | 802-LG-P2103A | P2103A泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 180575925
32 | 精馏802 | 802-LG-P2103B | P2103B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 180575934
33 | 精馏802 | 802-LG-P2113 | P2113泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5942
34 | 精馏802 | 802-LG-P2109A | P2109A泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 8924
35 | 精馏802 | 802-LG-P2109B | P2109B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5945
36 | 精馏802 | 802-LG-P2114A | P2114A泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5930
37 | 精馏802 | 802-LG-P2114B | P2114B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5946
38 | 精馏802 | 802-LG-P2108A | P2103A/B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5926
39 | 精馏802 | 802-LG-P2108B | P2103A/B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5931
40 | 精馏802 | 802-LG-P2102A | P2102A泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5928
41 | 精馏802 | 802-LG-P2102B | P2102B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5940
42 | 精馏802 | 802-LG-P2101A | P2101A/B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5935
43 | 精馏802 | 802-LG-P2101B | P2101A/B泵密封罐 | ULB-MAR | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 5 | 50 | 0.8 | 250 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 5922
44 | 精馏802 | 20-LG-20201 | V2006分离器液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-517C12CL-J1-500 | 上海星申 | 5 | 50 | 0.8 | 500 | ±10mm | 水 | ASMEB16.5 600lbs 2"RF | 23030165-1 | 0.98
45 | 精馏802 | 20-LG-20102 | 一级分离器就地液位计 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-FA40P00 | 上海申婷 | 20 | 50 | 1 | 300 | ±10mm | 水 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 2305100
46 | 精馏802 | 20-LG-20103 | 集油器就地液位计 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-FA00P00 | 上海申婷 | 20 | 50 | 1 | 300 | ±10mm | 油 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF | 2305100
47 | 精馏802 | / | 水箱液位计 | 磁翻板液位计 | C | LHZ-517C | 上海申婷 | 20 | 50 | 1 | 600 | ±10mm | 水 | ASME16.5 5 150lbs，2"RF
48 | 合成801压缩机 | LG-20522 | 气液分离器液位 | 磁耦合液位计 | C | KM26S.SS4.W2.FE.B2.PO53.WR26.M2G.C.500MM | 上海ABB | 11 | 50 | 0.8 | 0-500 | ±10mm | 甲醇 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 3K672018270385
49 | 合成801 | LG-20571 | 润滑油箱 | 玻璃板液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 20 | 1100mm | / | 1100 | ±10mm | 润滑油 | ASME16.5 5 600lbs，2"RF | 5986

## 机组轴系仪表
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围 | 精度 | 是否 联锁 | 联锁 设定值 | 备注
1 | 合成压缩机 | KT-20511 | 压缩机转速 | 键相探头 | C | 330103-00-05-05-02-CN | 本特利 | 0~15000 | / | 否 | /
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN
2 | 合成压缩机 | VE-20511 | 齿轮箱非驱动端振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-05-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:51
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:76
3 | 合成压缩机 | VE-20512 | 齿轮箱非驱动端振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-05-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:51
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:76
4 | 合成压缩机 | VE-20513 | 齿轮箱驱动端振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-05-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:51
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:76
5 | 合成压缩机 | VE-20514 | 齿轮箱驱动端振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-05-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:51
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:76
6 | 合成压缩机 | VE-20501 | 压缩机非驱动端轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-15-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:64
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-035-00-CN |  |  |  |  | HH:89
7 | 合成压缩机 | VE-20502 | 压缩机非驱动端轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-15-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:64
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-035-00-CN |  |  |  |  | HH:89
8 | 合成压缩机 | VE-20503 | 压缩机驱动端轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:64
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-040-00-CN |  |  |  |  | HH:89
9 | 合成压缩机 | VE-20504 | 压缩机驱动端轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-CN | 本特利 | 0~100μm | / | SIS联锁仪表 | H:64
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-040-00-CN |  |  |  |  | HH:89
10 | 合成压缩机 | XE-20501 | 压缩机轴位移 | 振动探头 | C | 330106-00-05-05-02-CN | 本特利 | —1~1mm | / | SIS联锁仪表 | H:0.5
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:0.7
11 | 合成压缩机 | XE-20502 | 压缩机轴位移 | 振动探头 | C | 330106-00-05-05-02-CN | 本特利 | —1~1mm | / | SIS联锁仪表 | H:0.5
|  |  |  | 前置器 |  | 330180-51-CN
|  |  |  | 延伸电缆 |  | 330130-045-00-CN |  |  |  |  | HH:0.7
12 | 渗透气压缩机 | 20-VT-20101 | 机身振动变送1 | 振动探头 | C | 230-01-01-05 | 本特利 | 0-25.4mm | / | DCS联锁仪表 |  | G23BH5GZ
|  |  |  | 前置器 | [7 empty] | 89423
延伸电缆
13 | 渗透气压缩机 | 20-VT-20102 | 机身振动变送2 | 振动探头 | C | 230-01-01-05 | 本特利 | 0-25.4mm | / | DCS联锁仪表 |  | G23CHL3
前置器
延伸电缆
14 | 渗透气压缩机 | 20-ZT-20101 | CYL.1活塞杆下沉 | 振动探头 | C |  | 本特利 | -1-1mm | / | DCS显示仪表
前置器
延伸电缆
15 | 渗透气压缩机 | 20-ZT-20102 | CYL.2活塞杆下沉 | 振动探头 | C |  | 本特利 | -1-1mm | / | DCS显示仪表
前置器
延伸电缆
16 | 渗透气压缩机 | 20-SOV-20101 | 轴侧卸载电磁阀 | 电磁阀 | C | NF-M12-ǁ | ASCO | / | / | / | / | /
17 | 渗透气压缩机 | 20-SOV-20102 | 盖侧卸载电磁阀 | 电磁阀 | C | NF-M12-ǁ | ASCO | / | / | / | / | /
18 | 802 | VSE2102A | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
19 | 802 | VSE2102B | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
20 | 802 | VSE2102C | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
21 | 802 | VSE2102D | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
22 | 802 | VSE2108A | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
23 | 802 | VSE2108B | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
24 | 802 | VSE2108C | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
25 | 802 | VSE2108D | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
26 | 802 | VSE2108E | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
27 | 802 | VSE2108F | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
28 | 802 | VSE2108G | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /
29 | 802 | VSE2108H | 风机振动开关 | 振动开关 | C | PT500-111-11 | PVTVM | / | / | DCS联锁仪表 | / | /

## 就地压力表
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备分级 | 规格型号 | 生产厂家 | 介质 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 编号 | 备注
1 | 802 | 802PG-21026B | P2115B出口压力表 | 不锈钢压力表 | B | YN-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 蒸汽凝液 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240213070
2 | 801 | 801压缩机PG-20524 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00716
3 | 801 | 801压缩机PG-20525 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00722
4 | 801 | 801压缩机PG-20526 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00735
5 | 801 | 801压缩机PG-20527 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00756
6 | 801 | 801压缩机PG-20528 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00750
7 | 801 | 801压缩机PG-20529 | 进油支管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00744
8 | 801 | 801压缩机PG-20523 | 润滑油总管压力 | 耐震压力表 | B | Y-100HZT | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 润滑油 | （0-0.4）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-01576
9 | 801 | 801压缩机PG-20571A | 润滑油泵出油口管路压力 | 耐震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 180513R327
10 | 801 | 801压缩机PG-20571B | 润滑油泵出油口管路压力 | 耐震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 180513R334
11 | 801 | 801压缩机PG-20573 | 润滑油泵出油口总管路压力 | 耐震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z1710009521
12 | 801 | 801压缩机PG-20574 | 过滤器出油口管道压力 | 耐震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 180513R362
13 | 801 | 801压缩机PG-20577 | 油箱充氮口压力 | 真空压力表 | B | YTHN-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 氮气 | （-0.1～0.06）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-01319
14 | 801 | 801压缩机PG-20576 | 蓄能器充氮口压力 | 不锈钢压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A191212731
15 | 801 | 801压缩机PG-20551 | 出口端工艺气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180500617
16 | 801 | 801压缩机PG-20552 | 一级密封气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180500618
17 | 801 | 801压缩机PG-20553 | 低压氮气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D170801246
18 | 801 | 801压缩机PG-20554 | PCVI后压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180802566
19 | 801 | 801压缩机PG-20555 | 非驱动端隔离气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180400804
20 | 801 | 801压缩机PG-20556 | 驱动端隔离气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D190711301
21 | 801 | 801压缩机PG-20557 | 增压泵驱动气压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D170801249
22 | 801 | 801压缩机PG-20558 | 增压泵入口压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180500619
23 | 801 | 801压缩机PG-20559 | 增压泵出口压力 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D180500616
24 | 801 | 801压缩机PG-20560 | 增压泵泄露气 | 防震压力表 | B | YTHN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D171101778
25 | 802 | 802PG-21026A | P2115A出口压力表 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 水 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240213056
26 | 802 | 802V2118 | V2118压力表 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水/甲醇气 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00774
27 | 802 | 802PG-21005 | P2113出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 杂醇油 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2005P-12381-02802
28 | 802 | P2113泵储液罐 | P2113密封罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129843
29 | 802 | 802PG-21013A | P2105A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 废水 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240213036
30 | 802 | 802PG-2113B | P2105A阻尼器 | 不锈钢耐震压 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 221107053
31 | 802 | 802PG-21013B | P2105B出口 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 210726759
32 | 802 | 802PG-2113A | P2105B阻尼器 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 上海江月仪表厂 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 2018110794
33 | 802 | 802PG-21010A | P2104A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 2"150LB | 1.6 | 2001P-45146-02721
34 | 802 | 802PG-21010B | P2104B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 2"150LB | 1.6 | 2002P-01960-01115
35 | 802 | 802PG-21008A | P2114A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 210726684
36 | 802 | 802PG-21008C | P2114A密封罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129910
37 | 802 | 802PG-21008B | P2114B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 210726657
38 | 802 | P2114B泵储液罐 | P2114B密封罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129715
39 | 802 | 802PG-21002B | P2101B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～4）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00894
40 | 802 | 802PG-21001D | P2101B储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00846
41 | 802 | 802PG-21002A | P2101A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09688
42 | 802 | 802PG-0106D | P2101A储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00836
43 | 802 | 802PG-21027 | V2119压力表 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 蒸汽凝液 | (0～60)KPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P01960-01292
44 | 802 | 802PG-21020 | 0.5蒸汽界区压力 | 不锈钢压力表 | B | YTH-10 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 蒸汽 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09673
45 | 802 | 802PG-21007 | 1.0蒸汽界区压力 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 蒸汽 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 210726768
46 | 326 | 减温减压站B套减温水 | 减温减压站A套减温水 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 江苏苏仪集团有限公司 | 锅炉水 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 22080525083
47 | 802 | 802PG-21011A | P2108A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09693
48 | 802 | P2108A储液罐 | P2108A储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804130308
49 | 802 | 802PG-21011B | P2108B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09692
50 | 802 | 802PG-21011C | P2108B储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804130194
51 | 802 | 802PG-21014A | P2109A出口 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09571
52 | 802 | 802PG-21014C | P2109A储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129745
53 | 802 | 802PG-21014B | P2109B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09690
54 | 802 | 802PG-21014D | P2109B储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129783
55 | 802 | 802PG-21004A | P2102A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09682
56 | 802 | P2102A储液罐 | P2102A储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00825
57 | 802 | 802PG-21004B | P2102B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09683
58 | 802 | P2102B储液罐 | P2102B储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804130238
59 | 802 | 802PG-21007A | P2103A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09686
60 | 802 | P2103A储液罐 | P2103A储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129836
61 | 802 | 802PG-21007B | P2103B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 甲醇 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09687
62 | 802 | P2103B储液罐 | P2103B储液罐 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 甲醇 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | SS1804129681
63 | 801 | 801合成塔出口PG20004 | 合成塔出口 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00981
64 | 801 | 801合成塔开工蒸汽PG20023 | 喷射器阀前 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 3.5MPa蒸汽 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00676
65 | 801 | 801合成塔入口PG20003 | 反应器四楼 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09658
66 | 801 | 801-E2002A/B循环上水PG20005 | E2002A/B上水管线 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 重庆昆仑仪表有限公司 | 循环水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240212987
67 | 801 | 801E2002A/B工艺气出口PG20007 | E2002A/B工艺气出口管线 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00998
68 | 801 | 801E2002A/B循环回水PG20022 | E2002A/B回水管线 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 工艺气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240212976
69 | 801 | 801驰放气去动力管线PG20006 | 801二层弛放气去动力管线上 | 防震压力表 | B | YTH-100/316L | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 驰放气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09684
70 | 801 | 801V2004顶部低压蒸汽PG20002 | V2004顶部 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTH-100/316L | 重庆昆仑仪表有限公司 | 低压蒸汽 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 210726739
71 | 801 | 801P2001A出口PG20010 | P2001A出口管线 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00182
72 | 801 | 801P2001B出口PG20011 | P2001B出口管线 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00170
73 | 801 | 801P2001A出口 | P2001A出口管线 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00200
74 | 801 | 801P2001B出口 | P2001B出口管线 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00186
75 | 801 | 801加药A泵出口PG20018 | 加药A泵出口 | 膜盒压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 磷酸三钠 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220300821
76 | 801 | 801加药B泵出口PG20019 | 加药B泵出口 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 磷酸三钠 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00177
77 | 801 | 801加药装置出口总管PG20017 | 加药出口总管 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 磷酸三钠 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00987
78 | 801 | 801加药A泵PG20022 | 加药A泵 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 磷酸三钠 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190611400
79 | 801 | 801加药B泵PG20021 | 加药B泵 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 磷酸三钠 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190620462
80 | 801 | 801还原氢气管线PG20001 | 还原氢气管线 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 氢气 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2001P-45146-02430
81 | 801 | 801新鲜气管线PG20020 | 新鲜气管线 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 新鲜气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09659
82 | 326 | 减温水A | 减温水A | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 锅炉水 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2001P-45146-02423
83 | 326 | 减温减压站低压蒸汽PG00103 | 减温减压站低压蒸汽管线 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 蒸汽 | （0-1.6）MPa | 2"300LB) | 1.6 | 200807614
84 | 326 | 减温减压站减压后压力 | 减温减压站减压B后 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 蒸汽 | （0～2.5）MPa | 2"300LB | 1.6 | 1905P-13912-09653
85 | 801 | 801 0.8氮气进界区083内管廊处PG14010A | 801 0.8氮气进界区083内管廊处PG14010A | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 氮气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09924
86 | 801 | 801仪表空气进界区083内管廊处PG21023 | 801仪表空气进界区083内管廊处PG21023 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 空气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09678
87 | 801 | 801 0.4氮气进界区083内管廊处PG14024 | 801 0.4氮气进界区083内管廊处PG14024 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 氮气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09916
88 | 801 | 801工厂空气进界区083内管廊处PG21022 | 801工厂空气进界区083内管廊处PG21022 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 空气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09677
89 | 801 | 801脱盐水进界区083内管廊处 | 801脱盐水进界区083内管廊处 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 脱盐水 | （0～1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | B2401EGD10
90 | 801 | 801中压氮气进界区083内管廊处PG21024 | 801中压氮气进界区083内管廊处PG21024 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 氮气 | （0～4）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 1905P-13912-09679
91 | 801 | 801副产蒸汽出界区083内管廊处 | 801副产蒸汽出界区083内管廊处 | 不锈钢压力表 | B | YTH-100 | 上海自动化仪表四厂 | 蒸汽 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | OM03195287
92 | 802 | PU2101A | PU2101A出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氢氧化钠溶液 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | B2401EGD02
93 | 802 | PU2101A | PU2101A进口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氢氧化钠溶液 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190611402
94 | 802 | PU2101B | PU2101B出口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氢氧化钠溶液 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | B2401EGD22
95 | 802 | PU2101B | PU2101B进口 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氢氧化钠溶液 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190620460
96 | 801 | 801进油支管压力 | 801压缩机电机非驱动端进油支管 | 耐震压力表 | B | YTH-100 | 无锡市惠华 | 润滑油 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 19070094
97 | 801 | 801压缩机驱动端油压 | 801压缩机电机驱动端进油支管 | 耐震压力表 | B | YTH-60 | 无锡市惠华 | 润滑油 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 19070115
98 | 801 | 汽包V2001 | 汽包顶部 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 安徽天康集团股份有限公司 | 2.0蒸汽 | （0～6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2001P-45146-02428
99 | 801 | 闪蒸槽V2003 | 闪蒸槽顶部 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 闪蒸汽 | （0～1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220212428
100 | 802 | 预精馏塔T2101 | 预塔塔釜 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 安徽天康集团股份有限公司 | 甲醇 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00767
101 | 802 | 加压塔T2102 | 加压塔塔釜 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0～1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220212413
102 | 802 | 常压塔T2103 | 常压塔塔釜 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 甲醇 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220212376
103 | 802 | 汽提塔T2104 | 汽提塔塔釜 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 安徽天康集团股份有限公司 | 废水/甲醇 | （0-0.1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2002P-01960-00788
104 | 801 | 801厂房西侧仪表气储罐 | 储罐顶部 | 不锈钢耐震压表 | A | YTHN-100AO.524 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 仪表空气 | （0～2.5）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220212296
105 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机一级出口缓冲器压力测量 | 渗透气增压压缩机一级出口缓冲器压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH181
106 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机一级出口缓冲器2压力测量 | 渗透气增压压缩机一级出口缓冲器2压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH182
107 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机一级进口缓冲器1压力测量 | 渗透气增压压缩机一级进口缓冲器1压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH179
108 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机一级进口缓冲器2压力测量 | 渗透气增压压缩机一级进口缓冲器2压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH180
109 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机油泵P2051A出口压力测量 | 渗透气增压压缩机油泵P2051A出口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D230501096
110 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机油泵P2052B出口压力测量 | 渗透气增压压缩机油泵P2052B出口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D230501098
111 | 渗透气压缩机 | 润滑油过滤器压差表压力测量 | 润滑油过滤器压差表压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 润滑油 | （0-0.4）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 230628326
112 | 渗透气压缩机 | 渗透气入口过滤器压差表压力测量 | 渗透气入口过滤器压差表压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 工艺气 | （0-0.4）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 230508423
113 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机润滑油管线1压力测量 | 渗透气增压压缩机润滑油管线1压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | D230501096
114 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机润滑油管线2压力测量 | 渗透气增压压缩机润滑油管线2压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH183
115 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机循环水上水压力测量 | 渗透气增压压缩机循环水上水压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 循环水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2301204841
116 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机一级气缸软化水上水压力测量 | 渗透气增压压缩机一级气缸软化水上水压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 脱盐水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2304163001
117 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机填料软化水上水压力测量 | 渗透气增压压缩机填料软化水上水压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 脱盐水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2304163005
118 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机主水泵P2002A出口压力测量 | 渗透气增压压缩机主水泵P2002A出口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2307P-32736-06367
119 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机辅水泵P2002B出口压力测量 | 渗透气增压压缩机辅水泵P2002B出口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2307P-32736-06365
120 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机软化水泵出口去夹套压力测量 | 渗透气增压压缩机软化水泵出口去夹套压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 脱盐水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 2307P-32736-06392
121 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机软化水过滤器压差测量 | 渗透气增压压缩机软化水过滤器压差测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 脱盐水 | （0～0.25）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | 230626568
122 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机仪表空气总管压力测量 | 渗透气增压压缩机仪表空气总管压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 仪表空气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | R2306AH184
123 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机填料氮气减压后压力测量 | 渗透气增压压缩机填料氮气减压后压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 氮气 | （0～0.25）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2304204843
124 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机密封氮气减压后压力测量 | 渗透气增压压缩机密封氮气减压后压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 氮气 | （0～0.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 220300632
125 | 渗透气压缩机 | 膜回收界区仪表空气压力测量 | 膜回收界区仪表空气压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 江苏苏仪集团有限公司 | 仪表空气 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 22080525152
126 | 膜回收 | 原料气管线上压力测量 | 原料气管线上压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 原料气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2303164798
127 | 膜回收 | E2005循环上水压力测量 | E2005循环上水压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 循环水 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240212974
128 | 膜回收 | S2003A/B/C进口压力测量 | S2003A/B/C进口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2303164797
129 | 膜回收 | S2003A/B/C出口压力测量 | S2003A/B/C出口压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-10）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2303164795
130 | 膜回收 | 低低压蒸汽进E2004压力测量 | 低低压蒸汽进E2004压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 0.5蒸汽 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 240212977
131 | 膜回收 | 渗透气出膜回收界区压力测量 | 渗透气出膜回收界区压力测量 | 耐震压力表 | B | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 工艺气 | （0-6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | Z2303164806
132 | 膜回收 | 非渗透气出膜回收界区压力测量 | 非渗透气出膜回收界区压力测量 | 耐震压力表 | B | YN-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 工艺气 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 230713734
133 | 801 | 801润滑油上油总管 | 801润滑油上油总管 | 耐震压力表 | B | YN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | 180513R317
134 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机电机吹扫进口压力 | 渗透气增压压缩机电机吹扫进口压力 | 耐震压力表 | B | YB-60 | ASHCROFT | 空气 | （0-2.5）MPa | 螺纹/1/4NPT(M) | 1.6 | 22072736
135 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机电机吹扫机内压力 | 渗透气增压压缩机电机吹扫机内压力 | 耐震压力表 | B | YN-60 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 空气 | （0-6）KPa | 螺纹/1/4NPT(M) | 2.5 | 210635969
136 | 渗透气压缩机 | 渗透气增压压缩机油泵P2051A/B出口总管压力测量 | 渗透气增压压缩机油泵P2051A/B出口总管压力测量 | 耐震压力表 | B | YN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 润滑油 | （0-1）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 2.5 | D230501101
137 | 802 | P2105A腔体 | P2105A腔体 | 耐震压力表 | B | YN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190216286
138 | 802 | P2105B腔体 | P2105B腔体 | 耐震压力表 | B | YN-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 油 | （0-1.6）MPa | 螺纹/1/2NPT(M) | 1.6 | A190216287