## 汇总表
仪表设备台账汇总表
序号 | 装置名称 | 就地压力 |  |  | 远传压力 |  |  | 远传温度 |  |  | 就地温度 |  |  | 就地流量 |  |  | 远传流量 |  |  | 就地液位 |  |  | 液位计 |  |  | 调节阀 |  |  | 切断阀 |  |  | 其它
|  | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类
1 | 固定床二期 |  | 68 |  |  |  | 50 |  |  | 168 |  |  | 59 | [5 empty] | 50 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 54 |  | 12 |  |  | 26

## 开关阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 设备等级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [8 empty] | 手轮机构 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座 材质 | 阀芯 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | CV值 | 形式 | 规格 型号 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置
1 | 固定床二期 | 1203-UV-12111 | 球阀 | B | G1520 | 吴忠 | 进料泵P104AB入口防火切断阀 | 二段原料油 | 250 | 1.03 | 1.03 | DN150 | 6" CL300 RF | WCB | F316加硬 | F316加硬 | 316 SS加硬 | ON-OFF | 符合API 598最大允许泄漏率要求 | / | 气缸 | RB300-SR-K10 | 吴忠 | 单作用 | 90 | / | 0.5MPa | FC | 是 | 240401681 | SIS | 设现场按钮
|  |  | 执行机构 |  | RB300-SR-K10 | 吴忠
|  |  | 行程开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
2 | 固定床二期 | 1203-UV-12112 | 球阀 | B | 6ATM15J-P | DOUSON | 进料泵P104AB出口切断阀 | 二段原料油 | 250 | 17.5 | 17.5 | DN150 | 6" CL1500 RJ | A182-F11 | F51+碳化钨 | F51+碳化钨 | F51+碳化钨 | ON-OFF | 符合API 598最大允许泄漏率要求 | / | 气缸 | RB100-SR-K5 | ACTREG | 单作用 | 90 | / | 0.5MPa | FC | 是 | 2405030 | SIS | 设现场按钮
|  |  | 执行机构 |  | SY01NF30-600SR2-HY NC | ACTREG
|  |  | 行程开关 |  | FL-532NE1T | NRES
|  |  | 过滤减压阀 |  | LG-LMA | SMC
|  |  | 气控阀 |  | VPA3145-06 | SMC
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
3 | 固定床二期 | 1203-UV-12211 | 球阀 | B | G1520 | 吴忠 | F102炉主燃料气切断阀 | 燃料气 | 240 | 0.35 | 0.35 | DN80 | 3" CL300 RF | WCB | F316加硬 | F316加硬 | 316 SS加硬 | ON-OFF | 符合API 598最大允许泄漏率要求 | / | 气缸 | RB100-SR-K5 | 吴忠 | 单作用 | 90 | / | 0.5MPa | FC | 是 | 240401682 | SIS | 设现场按钮
|  |  | 执行机构 |  | RB190-SR-K5 | 吴忠
|  |  | 行程开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
4 | 固定床二期 | 1203-UV-12212 | 球阀 | B | G1520 | 吴忠 | F102炉长明灯燃料气切断阀 | 燃料气 | 240 | 0.4 | 0.4 | DN25 | 1" Class300 RF | A351-CF8 | F316加硬 | F316加硬 | 316 SS加硬 | ON-OFF | 符合API 598最大允许泄漏率要求 | / | 气缸 | RB100-SR-K5 | 吴忠 | 单作用 | 90 | / | 0.5MPa | FC | 是 | 240401683 | SIS | 设现场按钮
|  |  | 执行机构 |  | RB190-SR-K5 | 吴忠
|  |  | 行程开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
5 | 固定床二期 | 1203-XV-12251 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710515 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
6 | 固定床二期 | 1203-XV-12252 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710512 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
7 | 固定床二期 | 1203-XV-12253 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710511 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
8 | 固定床二期 | 1203-XV-12254 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710514 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
9 | 固定床二期 | 1203-XV-12255 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710510 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
10 | 固定床二期 | 1203-XV-12256 | 挡板阀 | B | DG-FD-QKT | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 加热炉风门切断阀 | 空气 | 350 | 0.2 | 0 | 350*350 | / | WCB | 316 SS堆焊司太莱 | 325 SS堆焊司太莱 | / | ON-OFF | / | / | 气缸 | QGB-MF1 | 济南德润流体控制系统有限公司 | 单作用气缸 | 250 | 100 | 0.35 | FO | 否 | 240710513 | SIS
|  |  | 执行机构 |  | IST60L80*200S | GEBFLOW
|  |  | 行程开关 |  | IST620 | GEBFLOW
|  |  | 电磁阀 |  | 6313 | HERIO
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
11 | 固定床二期 | 1203-MV- | 电动阀 | C | 101165H 转矩155N.M 电源380V 转速165/min 防护等级IP66/8 | FLOWSERVE | P104A泵润滑油管线电动阀 | 润滑油 | / | / | / | DN150 | DN150CL1500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | B667180 | DCS控制 | 无DCS反馈
|  |  | 阀体 |  | M321-60-F16 | NEWAY
12 | 固定床二期 | 1203-MV- | 电动阀 | C | 101165H 转矩155N.M 电源380V 转速165/min 防护等级IP66/8 | FLOWSERVE | P104B泵润滑油管线电动阀 | 润滑油 | / | / | / | DN150 | DN150CL1500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | B667181 | DCS控制 | 无DCS反馈
|  |  | 阀体 |  | M321-60-F16 | NEWAY

## 调节阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 设备等级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [7 empty] | 手轮机构 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa.G | 阀后压 力Mpa | 阀座 直径 | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 型号 规格 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 气源 压力 | 故障 位置
1 | 固定床二期 | 1203-FV-11002 | 偏心旋转阀 | C | R4400WS-50K | 无锡智能 | 出热低分V-104热低分油流量调节 | 热低分油 | 350 | 2.6 | 1.3 | 3" | 3" | ANSI 300 | WCB | 321SS+STL | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 近似等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 150 | 气动薄膜 | QRMBS-4A-E8-SBNL | 无锡智能 | 气开 | 60° | 0.35 | FC | 带（侧装） | 190101020 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
2 | 固定床二期 | 1203-FV-20401 | 偏心旋转阀 | C | R4424WS-50B | 无锡智能 | 至分馏塔进料加热炉F-201主汽提塔顶液流量调节 | 主汽提塔底液 | 360 | 2.7 | 0.75 | 3" | 3" | ANSI 300 | WCB | CF8M+STL | CF8M+STL | CF8M+STL | 近似等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 135 | 气动薄膜 | QRMAS-4A-E7-SBNL | 无锡智能 | 气关 | 60° | 0.35 | FO | 带（侧装） | 190101021 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
3 | 固定床二期 | 1203-FV-20402 | 偏心旋转阀 | C | R4424WS-50B | 无锡智能 | 至分馏塔进料加热炉F-201主汽提塔顶液流量调节阀 | 主汽提塔底液 | 360 | 2.7 | 0.75 | 3" | 3" | ANSI 300 | WCB | CF8M+STL | CF8M+STL | CF8M+STL | 近似等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 135 | 气动薄膜 | QRMAS-4A-E7-SBNL | 无锡智能 | 气关 | 60° | 0.35 | FO | 带（侧装） | 190101022 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
4 | 固定床二期 | 1203-LV-10801A | 角阀 | C | NPS 4 EHAD | FISHER | 热高压分离器V-102液位调节 | 热高分油 | 350 |  |  | 3" | 3" | CL1500RTJ | WC9 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 585C | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | 带（侧装） | F002013934 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 585C | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
5 | 固定床二期 | 1203-LV-10801B | 角阀 | C | NPS 4 EHAD | FISHER | 热高压分离器V-102液位调节 | 热高分油 | 350 |  |  | 3" | 3" | CL1500RTJ | WC9 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 585C | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | / | F002013935 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 585C | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
6 | 固定床二期 | 1203-LV-11101A | 角阀 | C | NPS 3 NotchFlo DST | FISHER | 冷高压分离器V-103油位调节 | 冷高分油 | 260 |  |  | 3" | 3" | CL1500RTJ | WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | 带（侧装） | F002074059 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 阀位变送器 |  | / | /
|  |  | 限位开关 |  | / | /
|  |  | 电磁阀 |  | / | /
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
7 | 固定床二期 | 1203-LV-11101B | 角阀 | C | NPS 3 NotchFlo DST | FISHER | 冷高压分离器V-103油位调节 | 冷高分油 | 260 |  |  | 3" | 3" | CL1500RTJ | WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | / | F002074060 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 阀位变送器 |  | / | /
|  |  | 限位开关 |  | / | /
|  |  | 电磁阀 |  | / | /
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
8 | 固定床二期 | 1203-LV-11103A | 角阀 | C | NPS 2 NotchFlo DST | FISHER | 冷高压分离器V-103界位调节 | 冷高分水 | 260 |  |  | 2" | 2" | CL1500RTJ | WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | 带（侧装） | F002074061 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
9 | 固定床二期 | 1203-LV-11103B | 角阀 | C | NPS 2 NotchFlo DST | FISHER | 冷高压分离器V-103界位调节 | 冷高分水 | 260 |  |  | 2" | 2" | CL1500RTJ | WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 线性 | ANSI Class Ⅳ |  | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 线性 | 0.35 | FC | 带（侧装） | F002074062 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67DFR | FISHER
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
10 | 固定床二期 | 1203-PV-10304 | 平衡密封型套筒调节阀 | B | M3220WS-50K | 无锡智能 | 至反应进料加热炉F-101主燃料气压力控制 | 燃料气 | 240 | 0.35 | 0.1 | 3" | 3" | ANSI 300 | WCB | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 |  | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 60 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能 | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | / | 190100900 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS61 | FISHER
11 | 固定床二期 | 1203-PV-20101 | 单座调节阀 | C | P2220WB-50K | 无锡智能 | 脱硫化氢汽提塔顶回流罐压力调节 | 汽提塔顶气 | 130 | 1.05 | 0.9 | 1-1/2" | 1-1/2" | ANSI 300 | WCB | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 |  | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能 | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | / | 190100902 | SIS联锁 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS61 | FISHER
12 | 固定床二期 | 1203-FV-10201 | 高压调节阀 | B | HPS | FISHER | 至原料油/粗白油换热器E-101A/B原料油流量调节 | 原料油/循环油 | 160 |  |  | 2" | 2" | ANSI 1500 RJ/ASME B16.5 | STL | SST/HF | SST/HF | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 175 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 50 | 350 | FC | 带（顶装） | F002082218 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
13 | 固定床二期 | 1203-FV-11201 | 多级降压套筒调节阀 | C | M7220WS-50K | 无锡智能 | 出冷低分V-105冷低分油流量调节 | 冷低分油 | 260 | 2.5 | 1.4 | 3" | 3" | ANSI 300 | WCB | 326 SS堆焊硬质合金 | 326 SS堆焊硬质合金 |  | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 60 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能 | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | / | 190100907 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS61 | FISHER
14 | 固定床二期 | 1203-FV-20101 | 多级降压套筒调节阀 | C | P7204WS-110K | 无锡智能 | 至脱硫化氢汽提塔T-201汽提蒸汽流量调节 | 中压蒸汽 | 470 | 3.2 | 1.2 | 1-1/2" | 1-1/2" | ANSI 600 | WCB | 327 SS堆焊硬质合金 | 327 SS堆焊硬质合金 |  | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能 | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | / | 190100908 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS61 | FISHER
15 | 固定床二期 | 1203-FV-20202 | 单座调节阀 | C | P2220WB-50K | 无锡智能 | 至轻烃回收装置汽提塔顶液流量调节 | 汽提塔顶液 | 130 | 1.85 | 1.75 | 1-1/2" | 1-1/2" | ANSI 300 | WCB | 329 SS堆焊硬质合金 | 329 SS堆焊硬质合金 |  | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能 | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | / | 190100910 | DCS控制 | 利旧
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNN | 无锡智能
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS61 | FISHER
16 | 轻烃回收 | 1208-TV-10103B | 气动调节阀 | C | P2224YS-50B | 无锡智能自控工程股份有限公司 | 脱丁烷塔底重沸器E-102冷旁路温度调节阀 | 循环油 | 329 | 1.22 | 1.16 | 50 | DN50 | 2" CL300 RF | WCB | 316 | CF8M | 316 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | QLMAS-34-E3-NBNL | 无锡智能自控工程股份有限公司 | 气关 | 等百分比 | 0.35 | FO | 带（侧装） | 190101115 | DCS控制仪表 | 利旧，更换阀内件
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | NORGREN
17 | 固定床二期 | 1203-TV-10503B | 高压调节阀 | C | HPS | FISHER | R-102加氢裂化反应器2#床层上部温度调节 | 冷氢 | 200 /114 | 1.22 | 1.16 | 2" | 2" | ANSI 1500 RJ/ASME B16.5 | A216 gr WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气关 | 等百分比 | 0.35 | FO | 带（侧装） | F002082213 | DCS控制 | 利旧，更换阀内件
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
18 | 固定床二期 | 1203-TV-10505B | 高压调节阀 | C | HPS | FISHER | R-102加氢裂化反应器3#床层上部温度调节 | 冷氢 | 200 /114 | 1.22 | 1.16 | 2" | 2" | ANSI 1500 RJ/ASME B16.5 | A216 gr WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气关 | 等百分比 | 0.35 | FO | 带（侧装） | F002082214 | DCS控制 | 利旧，更换阀内件
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
19 | 固定床二期 | 1203-TV-10507B | 高压调节阀 | C | HPS | FISHER | R-102加氢裂化反应器4#床层上部温度调节 | 冷氢 | 200 /114 | 1.22 | 1.16 | 2" | 2" | ANSI 1500 RJ/ASME B16.5 | A216 gr WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气关 | 等百分比 | 0.35 | FO | 带（侧装） | F002082215 | DCS控制 | 利旧，更换阀内件
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
20 | 固定床二期 | 1203-TV-10601 | 高压调节阀 | C | HPS | FISHER | 混合进料至F-101温度控制 | 原料油 | 160 | 1.22 | 1.16 | 2" | 2" | ANSI 2500 RJ/ASME B16.5 | STL | SST/HF | SST/HF | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | 带（顶装） | F002082217 | DCS控制 | 利旧，更换阀内件
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
21 | 固定床二期 | 1203-FV-10901 | 高压调节阀 | C | HPS | FISHER | 去热高分气空冷器EA-101除盐水流量调节 | 除盐水 | 240 | 17.1 | 15.9 | 1" | 1" | ANSI 1500 RJ/ASME B16.5 | A216 gr WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | SST | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | 667 | FISHER | 气开 | 等百分比 | 0.35 | FC | 带（侧装） | F002082219 | DCS控制 | 利旧，高压换阀体（工艺无材料，未更换）
|  |  | 定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
22 | 固定床二期 | 1203-TV-10701 | 偏心旋转阀 | C | VFR | 吴忠 | 分馏塔进料温度调节阀 | 分馏塔进料 | 360 | 2.8 | 2.7 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 硬密封,夹紧式阀座 | 316 SS | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 135 | 气动薄膜 | VR2R | 吴忠 | 气开 | 90度 | 0.35 | FC | 带 | 240908987 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | VR2R | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
23 | 固定床二期 | 1203-TV-10103A | 单座调节阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | 循环油至脱丁烷塔底重沸器E-102温度调节阀 | 循环油 | 380 | 1.13 | 1.08 | DN100 | DN100 | DN100 CL300 RF | WCB | 316SS | 316SS | 316 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 175 | 气动薄膜 | ZW100F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 40 | 0.4 | FC | 否 | 240461220 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | ZW100F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
24 | 固定床二期 | 1203-TV-10604A | 单座调节阀 | C | SRKTS2733039 | 浙江力诺 | 循环油至脱乙烷塔底重沸器E-102温度调节阀 | 循环油 | 213 | 1.03 | 0.98 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316SS | 316SS | 316 | 等百分比 | IV | 135 | 气动薄膜 | ZW080-065F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 40 | 0.4 | FC | 否 | 240461222 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | ZW080-065F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
25 | 固定床二期 | 1203-TV-10604B | 单座调节阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | 脱乙烷塔底重沸器E-102旁路温度调节阀 | 循环油 | 213 | 1.03 | 0.98 | DN100 | DN100 | DN100 CL300 RF | WCB | 316 | CF8M | 316 | 等百分比 | IV | 190 | 气动薄膜 | LKA-3B-8KL | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气关 | 40 | 0.4 | FO | 否 | 240461223 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | LKA-3B-8KL | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
26 | 固定床二期 | 1203-PV-10801 | 单座调节阀 | C | ZP050F1*03C66Y66W-SRK | 浙江力诺 | 脱乙烷塔底重沸器E-102旁路温度调节阀 | 干气 | 43 | 0.75 | 0.7 | DN50 | DN50 | DN50 CL300RF | WCB | 316SS | 316SS | 316 | 等百分比 | IV | 48 | 气动薄膜 | LKR-3B-7KH | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 25 | 0.4 | FC | 否 | 240461219 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | LKR-3B-7KH | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
27 | 固定床二期 | 1203-PV-11201 | 单座调节阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | 冷低分V-105压力控制 | 冷低分气 | 50 | 2.5 | 2.4 | DN50 | DN50 | DN50 CL300RF | WCB | 316SS | 316SS | 316 | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | ZM050F1*010F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 25 | 0.4 | FC | 否 | 240464231 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | ZM050F1*010F1-03C66G66G-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
28 | 固定床二期 | 1203-PV-20403 | 单座调节阀 | C | ASB | 吴忠 | 至分馏塔进料加热炉F-201主燃料气压力控制 | 燃料气 | 40 | 0.35 | 0.1 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 100 | 气动薄膜 | MF2R-86B | 吴忠 | 气开 | 30 | 0.4 | FC | 否 | 240908989 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-86B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
|  |  | 减压阀电磁阀 |  | NF-M12-II | ASCO
29 | 固定床二期 | 1203-FV-10602 | 单座调节阀 | C | ATS | 吴忠 | 含硫液化气去硫磺装置流量调节阀 | 含硫液化气 | 40 | 3.2 | 1.54 | DN25 | DN25 | DN25 CL300RF | WCB | 316SS | 316SS | 316 | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | MF2R-76B | 吴忠 | 气开 | 20 | 0.4 | FC | 否 | 240908988 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
30 | 固定床二期 | 1203-TV-10701A | 单座调节阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | E203B至F201分馏塔进料温度调节阀 | 分馏塔底料 | 108 | 2.8 | 2.7 | DN150 | DN150 | DN150 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 280 | 气动高温薄膜 | ZM150F1-03C66G66G-SRB | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气关 | 50 | 0.4 | FO | 否 | 240461224 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | ZM150F1-03C66G66G-SRB | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
31 | 固定床二期 | 1203-FV-10101 | 偏心旋转阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | 至F-201分馏进料温度调节 | 原料油 | 41 | 0.8 | 0.75 | DN100 | DN100 | DN100 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 硬密封,夹紧式阀座 | 316 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 230 | 气缸 | RP100F1-03C56Y56W-SRK | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 90度 | 0.4 | FC | 是 | 240461225 | DCS控制 | 更换
|  |  | 执行机构 |  | RP100F1-03C56Y56W-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
32 | 固定床二期 | 1203-TV-12313B | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | R103二段加氢反应器第二层床层上部温度调节阀 | 冷氢 | 58 | 16.8 | 16.5 | DN50 | DN50 | DN50 CL1500 | A105 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 26 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 20 | 0.37 | FO | 是 | S-24-0256799 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 87-21124 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
33 | 固定床二期 | 1203-TV-12315B | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | R103二段加氢反应器第三层床层上部温度调节阀 | 冷氢 | 58 | 16.8 | 16.5 | DN80 | DN80 | DN80 CL1500 | A105 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 140 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 50 | 0.29 | FO | 是 | S-24-025812 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 87-41325 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
34 | 固定床二期 | 1203-TV-12317B | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | R103二段加氢反应器第四层床层上部温度调节阀 | 冷氢 | 58 | 16.8 | 16.5 | DN50 | DN50 | DN50 CL1500 | A216 gr WCC | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 26 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 20 | 0.37 | FO | 是 | S-24-0256800 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 87-21124 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
35 | 固定床二期 | 1203-TV-12411 | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | 反应流出物至E109壳程温度调节阀 | 原料油 | 205 | 17.5 | 17.2 | DN50 | DN50 | DN50 CL1500 | A216 gr WC9 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 26 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气开 | 50 | 0.38 | FC | 是 | S-24-025813 TS2732L95-2028 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 88-21124 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
36 | 固定床二期 | 1203-FV-12411 | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | 混合氢至M101氢气与原料油混合溶解器流量调节阀 | 混氢 | 174 | 17.2 | 17.1 | DN150 | DN150 | DN150 CL1500RJ | A150 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 225 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 50 | 0.32 | FO | 是 | S-24-026662 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 87-41325 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
37 | 固定床二期 | 1203-HV-10910 | 单座调节阀 | C | 88-41325 | MASONEILAN | E106热高分气/混氢换热器壳程出口混氢遥控阀 | 混氢 | 174 | 17.2 | 17 | DN150 | DN150 | DN150 CL1500RJ | A150 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 360 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气开 | 50 | 0.32 | FC | 是 | S-24-023911 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | TS2732L95-2028 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | 87-41325 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
38 | 固定床二期 | 1203-FV-12111 | 单座调节阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | P-104A/B二段加氢裂化进料泵总出 口流量 | 二段原料油 | 205 | 17.5 | 17.2 | DN80 | DN80 | DN80 CL1500RJ | A182-F11 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 140 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气开 | 50 | 0.23 | FC | 是 | S-24-028512 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 88-41325 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
39 | 固定床二期 | 1203-FV-12112 | 角阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | P104A二段加氢裂化进料泵出口流量调节阀 | 二段原料油 | 205 | 17.5 | 0.5 | DN50 | DN50 | DN50 CL1500RJ | A182-F11 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 4.5 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 9.5 | 0.4 | FO | 是 | S-24-027386 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 88-41325 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
40 | 固定床二期 | 1203-FV-12113 | 角阀 | C | TS2732L95-2028 | MASONEILAN | P104B二段加氢裂化进料泵出口流量调节阀 | 二段原料油 | 205 | 17.5 | 0.5 | DN50 | DN50 | DN50 CL1500RJ | A182-F11 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 4.5 | 气动薄膜 | 88-41325 | MASONEILAN | 气关 | 9.5 | 0.4 | FO | 是 | S-24-027387 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | 88-41325 | MASONEILAN
|  |  | 定位器 |  | SVI3 | MASONEILAN
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | MASONEILAN
41 | 固定床二期 | 1203-FV-12001 | 偏心旋转阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | SR102AB二段原料油过滤器后循环油流量调节阀 | 二段原料油 | 203 | 0.5 | 0.45 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 硬密封,夹紧式阀座 | 316 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 135 | 气缸 | RP080F1-03C56Y56W-SRK | 浙江力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 90度 | 0.4 | FC | 是 | 240461226 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | RP080F1-03C56Y56W-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | AW20-N02B-X2257 | SMC
42 | 固定床二期 | 1203-TV-10810A | 套管阀 | C | ASB | 吴忠 | E105AB热高分/冷低分油换热器温度调节阀 | 冷低分油 | 51 | 1.4 | 1.35 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 190 | 气动薄膜 | MF2D-86B | 吴忠 | 气开 | 30 | 0.4 | FC | 否 | 240401677 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF2D-86B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
43 | 固定床二期 | 1203-TV-10810B | 单座调节阀 | C | ASB | 吴忠 | E105AB热高分/冷低分油换热器温度调节阀 | 冷低分油 | 51 | 1.4 | 1.35 | DN80 | DN80 | DN80 CL300 RF | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 | 等百 | ANSI Class Ⅳ | 190 | 气动薄膜 | MF2D-86B | 吴忠 | 气关 | 30 | 0.4 | FO | 否 | 240401678 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF2D-86B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
44 | 固定床二期 | 1203-TV-20711A | 单座调节阀 | C | ASB | 吴忠 | E203循环油/分馏塔进料换热器管程出口温度调节阀 | 循环油 | 298 | 1.18 | 1.13 | DN100 | DN100 | DN100 CL300RF | A216 WCB | 321+ST | 321+ST | 321+ST | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 186 | 气动薄膜 | MF2R-86B | 吴忠 | 气开 | 30 | 0.4 | FC | 否 | 240401679 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-86B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
45 | 固定床二期 | 1203-TV-20711B | 单座调节阀 | C | ASB | 吴忠 | E203循环油/分馏塔进料换热器管程出口温度调节阀 | 循环油 | 308 | 1.23 | 1.18 | DN100 | DN100 | DN100 CL300RF | A216 WCB | 321+ST | 321+ST | 321+ST | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 175 | 气动薄膜 | MF2D-86B | 吴忠 | 气开 | 30 | 0.4 | FO | 否 | 240401680 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF2D-86B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
46 | 固定床二期 | 1203-PV-12111A | 单座调节阀 | C | ATS | 吴忠 | V109二段原料油缓冲罐顶压力调节阀 | 低压氮气 | 40 | 0.8 | 0.3 | DN25 | DN25 | DN25 CL300RF | WCB | 316 SS | 316 SS | 316 | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | MF1R-14B | 吴忠 | 气开 | 16 | 0.4 | FC | 否 | 240401674 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF1R-14B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
47 | 固定床二期 | 1203-PV-12111B | 单座调节阀 | C | ATS | 吴忠 | V109二段原料油缓冲罐顶压力调节阀 | 气体放空 | 203 | 0.3 | 0.15 | DN25 | DN25 | DN25 CL300RF | WCB | 316 SS | 316 SS | 316 | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | MF1R-14B | 吴忠 | 气开 | 16 | 0.4 | FC | 否 | 240401675 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF1R-14B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
48 | 固定床二期 | 1203-PV-12214 | 单座调节阀 | C | ATS | 吴忠 | F102炉主燃料气压力报警调节 | 燃料气 | 40 | 0.35 | 0.1 | DN40 | DN40 | DN40 CL300RF | A216 WCB | 316+ST | 316+ST | 316+ST | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 19 | 气动薄膜 | MF2R-76B | 吴忠 | 气开 | 16 | 0.4 | FC | 否 | 240401676 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠
|  |  | 定位器 |  | D22NSN2-U39PVB-Z5T0XN | FLOWSERVE
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | 诺冠
49 | 固定床二期 | 1203-LV-21301 | GLOBE阀 | C | TS2733039 | 浙江力诺 | 轻质化柴油脱水聚结器DR202液位调节阀 | 含油污水 | 240 | 0.9 | 0.85 | DN25 | DN25 | DN25 CL300 RF | A216 WCB | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | 2.5 | 气动薄膜 | ZP025*010F1-03C60G60W-SRK | 力诺流体控制科技有限公司 | 气开 | 16 | 0.4 | FC | 否 | 240461227 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | ZP025*010F1-03C60G60W-SRK | 浙江力诺
|  |  | 定位器 |  | D20NSN2-U39PVB-Z4X0XN | FLOWSERVE
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW20-N028-2-B-X2257 | SMC
50 | 固定床二期 | 1203-PV-12257 | 蝶阀 | C | DG-YDAZ0 | 北京拓首 | F102炉主燃料气压力调节阀 | 燃料气 | 20 | 0.6KPa | 0.3KPa | 636 |  |  | A216 WCB | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气缸 | IST60C38SRH | GEBFLOW | 气关 | 90度 | 0.4 | FO | 是 | 240710264 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | IST60C38SRH | GEBFLOW
|  |  | 定位器 |  | TS800RA35S30 | TISSIN
|  |  | 减压阀 |  | GEBFLOWIST63A3221 | GEBFLOW
51 | 固定床二期 | 1203-AV-12251 | 调节挡板阀 | C | DG-YDAZ1 | 北京拓首 | F102辐射顶氧含量调节 | 燃料气 | 20 | 0.6KPa | 0.3KPa | 390*390 |  |  | A216 WCB | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气缸 | IST60C38SRH | GEBFLOW | 气关 | 90度 | 0.4 | FO | 是 | 240710266 | DCS控制
|  |  | 执行机构 |  | IST60C38SRH | GEBFLOW
|  |  | 定位器 |  | TS800RA35S30 | TISSIN
|  |  | 过滤减压阀 |  | IST63A3221 | GEBFLOW
52 | 固定床二期 | 1203-PCV-12211 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-B | 吴忠仪表 | F102炉长明灯燃料气自力式调节阀 | 燃料气 | 240 | 0.4 | 0.4 | DN25 | DN25 | DN25 CL300RF | A351-CF8 | 316+PTFE | 316 | 316 | / | / | / | / | ZZYP-B | 吴忠仪表 | / | / | 0.08-0.12 | / | 否 | 240401684
53 | 固定床二期 | 1203-PCV-P104A | 自力式调节阀 | C | ED | FISHER | P104A泵油站出口压力自调阀 | 润滑油 | / | / | / | DN25 | DN25 | DN25 CL150 RF | WCB | 316 | SST | 316 | / | / | / | / | ED | FISHER | / | / | / | / | 否 | SSTF004372935
54 | 固定床二期 | 1203-PCV-P104B | 自力式调节阀 | C | ED | FISHER | P104A泵油站出口压力自调阀 | 润滑油 | / | / | / | DN25 | DN25 | DN25 CL150 RF | WCB | 316 | SST | 316 | / | / | / | / | ED | FISHER | / | / | / | / | 否 | SSTF004372937

## 压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 是否 伴热 | 是否 联锁 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-PT-12251 | F102辐射底压力 | 差压变送器 | C | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
2 | 固定床二期 | 1203-PT-12252A | F102辐射顶压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
3 | 固定床二期 | 1203-PT-12252B | F102辐射顶压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
4 | 固定床二期 | 1203-PT-12252C | F102辐射顶压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
5 | 固定床二期 | 1203-PT-12253 | F102对流顶挡板前压力 | 差压变送器 | C | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
6 | 固定床二期 | 1203-PT-12254 | F102对流顶挡板后压力 | 差压变送器 | C | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
7 | 固定床二期 | 1203-PT-12255A | F102热风道挡板前压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | 0~3KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
8 | 固定床二期 | 1203-PT-12255B | F102热风道挡板前压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | 0~3KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
9 | 固定床二期 | 1203-PT-12255C | F102热风道挡板前压力 | 差压变送器 | B | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | 0~3KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
10 | 固定床二期 | 1203-PT-12256 | F102热风道挡板后压力 | 差压变送器 | C | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~2KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
11 | 固定床二期 | 1203-PT-12257 | F102辐射顶压力 | 差压变送器 | C | 3051DP1A22A1AB4I1M5QTDFHR5 | ROSEMOUNT | ‘-1~1KPa | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
12 | 固定床二期 | 1203-PT-12214 | F102炉主燃料气压力 | 压力变送器 | C | 2088G2S22A1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
13 | 固定床二期 | 1203-PT-12215A | F102炉主燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
14 | 固定床二期 | 1203-PT-12215B | F102炉主燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
15 | 固定床二期 | 1203-PT-12215C | F102炉主燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
16 | 固定床二期 | 1203-PT-12216 | F102炉长明灯燃料气压力 | 压力变送器 | C | 2088G2S22A1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
17 | 固定床二期 | 1203-PT-12217A | F102炉长明灯燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
18 | 固定床二期 | 1203-PT-12217B | F102炉长明灯燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
19 | 固定床二期 | 1203-PT-12217C | F102炉长明灯燃料气压力 | 压力变送器 | B | 3051GP2A2B21AB4I1M5QTHR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
20 | 固定床二期 | 1203-PT-12218 | F102炉主燃料气压力 | 压力变送器 | C | 2088G2S22A1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
21 | 固定床二期 | 1203-PT-12212A | F102混合进料压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G4S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 2"CL2500 RJ | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
22 | 固定床二期 | 1203-PT-12212B | F102出口混合进料压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G4S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 2"CL2500 RJ | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
23 | 固定床二期 | 1203-PT-12311 | R103顶吹扫氢压力 | 压力变送器 | C | 3051TG4A2B71AB4T1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
24 | 固定床二期 | 1203-PT-12316 | R103底吹扫氢压力 | 压力变送器 | C | 3051TG4A2B71AB4T1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
25 | 固定床二期 | 1203-PT-12112A | P104A二段加氢裂化进料泵入口原料油压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G2S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~1 | 2"CL300 RF | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
26 | 固定床二期 | 1203-PT-12112B | P104B二段加氢裂化进料泵入口原料油压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G2S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~1 | 2"CL300 RF | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
27 | 固定床二期 | 1203-PT-12113A升2500LB | P104A二段加氢裂化进料泵出口原料油压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G4S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 2"CL2500 RJ | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
28 | 固定床二期 | 1203-PT-12113B升2500LB | P104B二段加氢裂化进料泵出口原料油压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G4S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 2"CL2500 RJ | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
29 | 固定床二期 | 1203-PT-12111 | V109二段原料油缓冲罐顶压力 | 压力变送器 | C | 2088G2S22A1M5B4T1HR5 | ROSEMOUNT | 0~1 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
30 | 固定床二期 | 1203-PT-12010 | 至SR102AB二段原料油过滤器循环油压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G2S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~1 | 2"CL300 RF | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
31 | 固定床二期 | 1203-PT-12051A | SR102AB二段原料油过滤器循环油入口压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G2S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~1 | 2"CL300 RF | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
32 | 固定床二期 | 1203-PT-12051B | SR102AB二段原料油过滤器循环油出口压力 | 单法兰压力变送 器 | C | 2088G2S22A1S1M5B4I1HR5 | ROSEMOUNT | 0~0.8 | 2"CL300 RF | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
33 | 固定床二期 | 1203-PT-21301 | DR202轻质化柴油脱水聚结器顶出口压力 | 压力变送器 | C | 2088G2S22A1M5B4T1HR5 | ROSEMOUNT | 0~0.8 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
34 | 固定床二期 | 1203-PT-P204C/1 | P204C泵驱动端蓄能器压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012DN/NS21 | EJA | 0~1 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
35 | 固定床二期 | 1203-PT-P204C/2 | P204C泵非驱动端蓄能器压力 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-012DN/NS21 | EJA | 0~1 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
36 | 固定床二期 | 1203-PDT-12317 | R103吹扫氢差压 | 差压变送器 | C | 3051S2CD4A7F52A1AB3D5I1L8M5P0Q25 | ROSEMOUNT | 0-0.5 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | DCS显示
37 | 固定床二期 | 1203-PT-76201A | P104A泵非驱动侧PLAN53B密封冲洗管路压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JCS4N-012EN/NS21 | EJA | 0~1.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
38 | 固定床二期 | 1203-PT-76202A | P104A泵驱动侧PLAN53B密封冲洗管路压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JCS4N-012EN/NS21 | EJA | 0~1.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
39 | 固定床二期 | 1203-PT-76203A | P104A泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
40 | 固定床二期 | 1203-PT-76204A | P104A泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
41 | 固定床二期 | 1203-PT-76205A | P104A泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
42 | 固定床二期 | 1203-PT-76206A | P104A泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
43 | 固定床二期 | 1203-PDT-76201A | P104A泵油过滤器差压 | 差压变送器 | B | EJA110E-JHS5-917EA/NS21 | EJA | 0~0.4 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
44 | 固定床二期 | 1203-PT-76201B | P104B泵非驱动侧PLAN53B密封冲洗管路压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JCS4N-012EN/NS21 | EJA | 0~1.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
45 | 固定床二期 | 1203-PT-76202B | P104B泵驱动侧PLAN53B密封冲洗管路压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JCS4N-012EN/NS21 | EJA | 0~1.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
46 | 固定床二期 | 1203-PT-76203B | P104B泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
47 | 固定床二期 | 1203-PT-76204B | P104B泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
48 | 固定床二期 | 1203-PT-76205B | P104B泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
49 | 固定床二期 | 1203-PT-76206B | P104B泵油站出口压力 | 压力变送器 | B | EJA530E-JBS4N-017EL/NS21 | EJA | 0~0.6 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS
50 | 固定床二期 | 1203-PDT-76201B | P104B泵油过滤器差压 | 差压变送器 | B | EJA110E-JHS5-917EA/NS21 | EJA | 0~0.4 | NPT(F) 1/2 | ±0.2% | 24V DC | 4～20mA+HART |  | SIS

## 流量计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程Kpa | 测量范围 | 工艺介质 |  |  | 连接方式及规格 | 精度 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
[10 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 设计压力MPa
1 | 固定床二期 | 1203-FT-10101利旧 | 自沸腾床加氢提质装置来原料油流量 | 楔形流量计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~100000Kg/h | 0~6.396Kpa | 原料油 | 240 | 2.03 | 2" ANSI 300 RF | 优于±0.2% | S4V605786 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
2 | 固定床二期 | 1203-FT-10201利旧 | 至原料油/粗白油换热器E-101A/B原料油流量 | 楔形流量计 | C | EJA130E-JMZZJ-917EB/NS21/Z | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~150000Kg/h | 0~8.05Kpa | 原料油 | 240 | 21.6/18.6 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | S4V605787 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
3 | 固定床二期 | 1203-FT-10202利旧 | 加氢进料泵P-101A出口原料油流量 | 楔形流量计 | C | EJA130E-JMZZJ-917EB/NS21/Z | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~150000Kg/h | 0~8.05Kpa | 原料油 | 240 | 21.6/18.6 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | S4V605786 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
4 | 固定床二期 | 1203-FT-10203利旧 | 加氢进料泵P-101B出口原料油流量 | 楔形流量计 | C | EJA130E-JMZZJ-917EB/NS21/Z | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~150000Kg/h | 0~8.05Kpa | 原料油 | 240 | 21.6 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | S4V605785 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
5 | 固定床二期 | 1203-FT-11002利旧 | 出热低分V-104热低分油流量 | 楔形流量计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~80000Kg/h | 0~7.146Kpa | 热低分油 | 350 | 3.1/1.48 | 2" ANSI 300 RF | 优于±0.2% | S4V605787 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
6 | 固定床二期 | 1203-FT-20401利旧 | 至分馏塔进料加热炉F-201主汽提塔顶液流量 | 楔形流量计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-ZA26/NS21 | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~70000Kg/h | 0~6.819Kpa | 分馏塔进料 | 360 | 3.32 | 2" ANSI 300 RF | 优于±0.2% | S4V609379 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
7 | 固定床二期 | 1203-FT-20402利旧 | 至分馏塔进料加热炉F-201主汽提塔顶液流量 | 楔形流量计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-ZA26/NS21 | 银川融神威+重庆横河川仪有限公司 | 0~70000Kg/h | 0~6.819Kpa | 分馏塔进料 | 360 | 3.32 | 2" ANSI 300 RF | 优于±0.2% | S4V609378 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
8 | 固定床二期 | 1203-FT-10301利旧 | 至F-101主燃料气流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2000Nm3/h | 0~7.68Kpa | 燃料气 | 240 | 0.63 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605714 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | /
9 | 固定床二期 | 1203-FT-10603利旧 | 含硫液化气流量 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | EJA | 0-5t/h | 0-9.49Kpa | 含硫液化气 | 40 | 3.53/1.6 8 | NPT(F) 1/2 | 0.055 | S4V605801 | DCS显示仪表 | 密度：533.0 | 原1208-FT-10603
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 融神威 | [5 empty] | 300#/2"
10 | 固定床二期 | 1203-FT-11201利旧 | 出冷低分V-105冷低分油流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~52000Kg/h | 0~33.02Kpa | 冷低分油 | 260 | 2.75 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605716 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | /
11 | 固定床二期 | 1203-FT-11202利旧 | 低分气至脱硫装置流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4300Nm3/h | 0~14.82Kpa | 低分气 | 260 | 2.75 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605717 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | /
12 | 固定床二期 | 1203-FT-20201利旧 | 至1208-T-103汽提塔顶气流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1200Nm3/h | 0~8.93Kpa | 汽提塔顶气 | 130 | 1.23 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605719 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | /
13 | 固定床二期 | 1203-FT-20202利旧 | 至轻烃回收装置汽提塔顶液流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~8400Kg/h | 0~27.65Kpa | 汽提塔顶液 | 130 | 2.22 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605720 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | /
14 | 固定床二期 | 1203-FT-20404利旧 | 至F-201主燃料气流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2900Nm3/h | 0~13.05Kpa | 燃料气 | 240 | 0.63 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605722 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | /
15 | 固定床1203 | 1203-FT-10102利旧 | 自沸腾床加氢提质装置来原料油流量 | 质量流量计 | C | 8F3B1H-NDDBAEAOADSDABSAA1+AKZ1 | E+H | 0~100000Kg/h | / | 原料油 | 240 | 2.03 | 4"CL300 RF | ±0.5% | P6057918000 | DCS显示仪表 | 分体式 电缆长10M 输出4-20mA HART+频率 IP65 24V DC
16 | 轻烃回收 | 1203-FT-10501利旧 | 石脑油去罐区流量 | 质量流量计 | C | 80E80-AABSAAMABDAA+Z1 | E+H | 0-50t/h | / | 石脑油 | 40 | 1.7 | 3" CL300 RF | 0.2 | P607FE1800 | DCS显示仪表 |  | 原1208-FT-10501
17 | 轻烃回收 | 1203-FT-10602利旧 | 含硫液化气去硫磺装置流量 | 质量流量计 | C | 80E40-AABSAAKABDAA+Z1 | E+H | 0-2400Kg/h | / | 含硫液化气 | 40 | 1.5 | 1-1/2" CL300 RF | 0.2 | P6063718000 | DCS显示仪表 |  | 原1208-FT-10602
18 | 固定床1203 | 1203-FT-20702利旧 | 至罐区循环油流量 | 质量流量计 | C | 8F3B80-NDDBAEAOADTUABSAA1+AKZ1 | E+H | 0~40000Kg/h | / | 循环油 | 350 | 1.46/0.96 | 3"CL300 RF | ±0.5% | P606ED02000 | DCS显示仪表 | 分体式 电缆长10M 输出4-20mA HART+频率 IP65 24V DC
19 | 轻烃回收 | 1203-FT-10801利旧 | 干气自硫磺装置来流量 | 质量流量计 | C | 80E50-AABSAAKABDAA+Z1 | E+H | 0-1600Nm3/h | / | 干气 | 44 | 0.7 | 2" CL300 RF | 0.2 | P607FF18000 | DCS显示仪表 |  | 原1208-FT-10801
20 | 固定床1203 | 1203-FT-20101利旧 | 至脱硫化氢汽提塔T-201汽提蒸汽流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051DP2A62A1AB4M5K8HR5 | ROSEMOUNT | 2200kg/h | 0~10Kpa | 中压蒸汽 | 470 | 4.2 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 7893426 | DCS控制仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热标准喷嘴 |  | LGPJH600#/3" | 融神威 | [5 empty] | 法兰式8" ANSI 600 RF
21 | 固定床二期 | 1203-FT-10503更换 | 至R-102冷氢流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4M5K8HR5 | ROSEMOUNT | 0-16 | 18000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 7893556 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接4"CL1500 RJ
22 | 固定床二期 | 1203-FT-10504更换 | 至R-102冷氢流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4M5K8HR5 | ROSEMOUNT | 0-16 | 18000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 7893557 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接4"CL1500 RJ
23 | 固定床二期 | 1203-FT-10505更换 | 至R-102冷氢流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4M5K8HR5 | ROSEMOUNT | 0-16 | 15000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 7893558 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接4"CL1500 RJ
24 | 固定床二期 | 1203-FT-10901更换 | 去热高分气空冷器EA-101除盐水流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051CDP2A62A1AB4M5K8P7HR5 | ROSEMOUNT | 0-100 | 23000kg/h | 除盐水 | 240 | 20.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 7893524 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接2"CL1500 RJ
25 | 固定床二期 | 1203-FT-10903更换 | 自1401P103A/B来除盐水流量 | 压力（差压）变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21/A1 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-25 | 23000kg/h | 除盐水 | 240 | 20.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | S4V605783 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接3"CL1500 RJ
26 | 固定床二期 | 1203-FT-10910新 | E106热高分气/混氢换热器壳程出口混氢流量 | 差压变送器 | C | 3051CD3A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-60 | 300000Nm3/h | 混合氢 | 210 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9573805 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/8" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接8"CL1500 RJ
27 | 固定床二期 | 1203-FT-12211 | F102主燃料气流量 | 差压变送器 | C | 3051DP2A22A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-10 | 750Nm3/h | 燃料气 | 240 | 0.63 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9573804 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接3"CL300 RF
28 | 固定床二期 | 1203-FT-12312 | R103第一二床层间注冷氢流量 | 差压变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 24000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9573808 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接3"CL1500 RJ
29 | 固定床二期 | 1203-FT-12313 | R103第二三床层间注冷氢流量 | 差压变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 26000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9573807 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接3"CL1500 RJ
30 | 固定床二期 | 1203-FT-12314 | R103第三四床层间注冷氢流量 | 差压变送器 | C | 3051CD3A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-25 | 24000Nm3/h | 冷氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPE9573809 | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接3"CL1500 RJ
31 | 固定床二期 | 1203-FT-12411 | 混合氢至M-101氢气与原料油混合溶 解器流量 | 差压变送器 | C | 3051CD3A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 0-16 | 110000Nm3/h | 混合氢 | 210 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG957381C | DCS显示仪表
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK1500#/8" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接8"CL1500 RJ
32 | 固定床二期 | 1203-FT-12212 | F102长明灯燃料气流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051CD2A27A1AB4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 9.679 | 20Nm3/h | 燃料气 | 240 | 0.63 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPE9184220 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰1"CL300 RF
33 | 固定床二期 | 1203-FT-12311 | R103顶循环氢流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051S2CD2A7F52A1AB3D5I1L7M5P0Q25 | ROSEMOUNT | 6.725 | 40Nm3/h | 吹扫氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPE9184220 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK1500#/1" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰1"CL1500 RJ
34 | 固定床二期 | 1203-FT-12315 | R103底出口注冷氢流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051S2CD2A7F52A1AB3D5I1L7M5P0Q25 | ROSEMOUNT | 7.361 | 40Nm3/h | 吹扫氢 | 240 | 18.6 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9184221 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK1500#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰2"CL1500 RJ
35 | 固定床二期 | 1203-FT-30311 | 供开工用氨流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051S2CD2A7F52A1AB3D5I1L7M5P0Q25 | ROSEMOUNT | 18.941 | 400kg/h | 液氨 | 60 | 19.25 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPE9184232 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK1500#/1" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰1"CL1500 RJ
36 | 固定床二期 | 1203-FT-30411 | 供开工用氨流量累计指示 | 压力（差压）变送器 | C | 3051D22A62A1AB4I1M5D5Q25HR5 | ROSEMOUNT | 15.295 | 820kg/h | 硫化剂 | 60 | 1.03 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9568044 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰1"CL300 RF
37 | 固定床二期 | 1203-FT-30412 | P104AB二段进料泵入口注硫流量 | 压力（差压）变送器 | C | 3051S2CD2A7F52A1AB3D5I1L7M5P0Q25 | ROSEMOUNT | 20.281 | 820kg/h | 硫化剂 | 60 | 19.25 | NPT(F) 1/2 | 优于±0.2% | 24BEPG9568045 | DCS显示仪表
|  |  |  | 一体化 自伴热孔板 |  | LGBFK1500#/1" | 银川融神威 | [5 empty] | 法兰1"CL1500 RJ
38 | 固定床二期 | 1203-FT-12001 | S102AB二段原料油过滤器后循环油流量 | 楔形流量计 | C | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5HR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 9.548 | 60000kg/h | 二段原料油 | 350 | 1.46 | 2" ANSI 300 RF | 优于±0.2% | 24BEPG9574172 | DCS显示仪表
39 | 固定床二期 | 1203-FT-12111 | P104AB二段加氢裂化进料泵总出口流量 | 楔形流量计 | C | 3051DP2A22A1AS2B4I3M5D4HR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 17.627 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9619168 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
40 | 固定床二期 | 1203-FT-12112 | P104A二段加氢裂化进料泵总出口流量 | 楔形流量计 | C | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.747 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9579724 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
41 | 固定床二期 | 1203-FT-12113 | P104B二段加氢裂化进料泵总出口流量 | 楔形流量计 | C | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.723 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9579723 | DCS显示仪表 | 毛细管长度双侧各6米
42 | 固定床二期 | 1203-FT-12111A | 进料泵P104A/B总出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 17.627 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9579725 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
43 | 固定床二期 | 1203-FT-12111B | 进料泵P104A/B总出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 17.627 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578376 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
44 | 固定床二期 | 1203-FT-12111C | 进料泵P104A/B总出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 17.627 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9579725 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
45 | 固定床二期 | 1203-FT-12112A | 进料泵P104A出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.747 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578282 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
46 | 固定床二期 | 1203-FT-12112B | 进料泵P104A出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.747 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578115 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
47 | 固定床二期 | 1203-FT-12112C | 进料泵P104A出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.747 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578116 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
48 | 固定床二期 | 1203-FT-12113A | 进料泵P104B出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.723 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578117 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
49 | 固定床二期 | 1203-FT-12113B | 进料泵P104B出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.723 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578118 | SIS | 毛细管长度双侧各6米
50 | 固定床二期 | 1203-FT-12113C | 进料泵P104B出口流量 | 楔形流量计 | B | 3051DP2A22A1AS2B4I1M5QTHR5 | 银川融神威+ROSEMOUNT | 16.723 | 65000kg/h | 二段原料油 | 250 | 21 | 2" ANSI 2500 RJ | 优于±0.2% | 24BEPG9578119 | SIS | 毛细管长度双侧各6米

## 物位计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 差压范围 Kpa | 液位范围mm | 精度 | 电源 | 输出信号 | 连接方式及规格 | 编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-LT-12111A | V109原料油缓冲罐液位 | 双法兰差压液位变送器 | C | 3051DP3A22A1AS2B4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 61.23 | 8000 | 优于±0.2％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | 24BEPG9574173 | DCS显示
2 | 固定床二期 | 1203-LT-12111B | V109原料油缓冲罐液位 | 双法兰差压液位变送器 | C | 3051DP3A22A1AS2B4I1M5HR5 | ROSEMOUNT | 61.23 | 8000 | 优于±0.2％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | 24BEPG9574174 | DCS显示
3 | 固定床二期 | 1203-LT-12112A | 原料油缓冲罐V109液位 | 中低压外浮筒液（界）位计 | B | HQ-FT | 红器自控（江苏） | / | 0-500 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | XS24112146001 | SIS | 侧－侧 排污接口3/4" CL300RF
4 | 固定床二期 | 1203-LT-12112B | 原料油缓冲罐V109液位 | 中低压外浮筒液（界）位计 | B | HQ-FT | 红器自控（江苏） | / | 0-500 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | XS24112146002 | SIS | 侧－侧 排污接口3/4" CL300RF
5 | 固定床二期 | 1203-LT-12112C | 原料油缓冲罐V109液位 | 中低压外浮筒液（界）位计 | B | HQ-FT | 红器自控（江苏） | / | 0-500 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | XS24112146003 | SIS | 侧－侧 排污接口3/4" CL300RF
6 | 固定床二期 | 1203-LT-21301 | 轻质化柴油脱水聚结器DR202液位 | 浮筒(界)液位计 | C | DLC3000-JN3DD1-RA2-500/EDVT | FISHER/瑞大集团 | / | 0-500 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL300RF | DLC24070225 | DCS显示 | 成套设备自带，无规格书
7 | 固定床二期 | 1203-LT-76201A | P104A泵润滑油站油箱液位 | 单法兰液位计 | B | EJA210E-JMS5J-917EN-WA12B2W21 | EJA | 6.12 | 0-800 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL150RF | S41329583 | SIS | 成套设备自带，无规格书
8 | 固定床二期 | 1203-LT-76201B | P104B泵润滑油站油箱液位 | 单法兰液位计 | B | EJA210E-JMS5J-917EN-WA12B2W21 | EJA | 6.12 | 0-800 | ±O.5%F.S | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" CL150RF | S41329581 | SIS | 成套设备自带，无规格书

## 温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 分度号 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围℃ | 插入深度mm | 连接方式及规格 | 精度 | 套管规格及材质 | 编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-TT-12311A | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 850 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
2 | 固定床二期 | 1203-TT-12311B | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1760 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
3 | 固定床二期 | 1203-TT-12311C | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
4 | 固定床二期 | 1203-TT-12313A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 850 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
5 | 固定床二期 | 1203-TT-12313B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1760 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
6 | 固定床二期 | 1203-TT-12313C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
7 | 固定床二期 | 1203-TT-12315A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 850 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
8 | 固定床二期 | 1203-TT-12315B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1760 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
9 | 固定床二期 | 1203-TT-12315C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
10 | 固定床二期 | 1203-TT-12317A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 850 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
11 | 固定床二期 | 1203-TT-12317B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1760 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
12 | 固定床二期 | 1203-TT-12317C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | C | K | WRKKM3A-58A3-FB/AH-1D3070(347)850/1760/2670/-6N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | DCS显示 | 带二次密封腔 压力表 | 温变麦格自控
13 | 固定床二期 | 1203-TT-12312A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1970 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
14 | 固定床二期 | 1203-TT-12312B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2860 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
15 | 固定床二期 | 1203-TT-12312C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
16 | 固定床二期 | 1203-TT-12312D | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
17 | 固定床二期 | 1203-TT-12312E | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3770 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
18 | 固定床二期 | 1203-TT-12312F | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
19 | 固定床二期 | 1203-TT-12312G | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
20 | 固定床二期 | 1203-TT-12312H | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4200 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
21 | 固定床二期 | 1203-TT-12312I | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
22 | 固定床二期 | 1203-TT-12312J | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4695 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
23 | 固定床二期 | 1403-TT-12314A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1970 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
24 | 固定床二期 | 1403-TT-12314B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2860 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
25 | 固定床二期 | 1403-TT-12314C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
26 | 固定床二期 | 1403-TT-12314D | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
27 | 固定床二期 | 1403-TT-12314E | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3770 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
28 | 固定床二期 | 1403-TT-12314F | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
29 | 固定床二期 | 1403-TT-12314G | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
30 | 固定床二期 | 1403-TT-12314H | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4200 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
31 | 固定床二期 | 1403-TT-12314I | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
32 | 固定床二期 | 1403-TT-12314J | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4695 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
33 | 固定床二期 | 1403-TT-12316A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1970 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
34 | 固定床二期 | 1403-TT-12316B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2860 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
35 | 固定床二期 | 1403-TT-12316C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
36 | 固定床二期 | 1403-TT-12316D | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
37 | 固定床二期 | 1403-TT-12316E | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3770 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
38 | 固定床二期 | 1403-TT-12316F | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
39 | 固定床二期 | 1403-TT-12316G | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
40 | 固定床二期 | 1403-TT-12316H | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4200 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
41 | 固定床二期 | 1403-TT-12316I | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
42 | 固定床二期 | 1403-TT-12316J | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4695 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
43 | 固定床二期 | 1403-TT-12318A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1970 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
44 | 固定床二期 | 1403-TT-12318B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2860 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
45 | 固定床二期 | 1403-TT-12318C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
46 | 固定床二期 | 1403-TT-12318D | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
47 | 固定床二期 | 1403-TT-12318E | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3770 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
48 | 固定床二期 | 1403-TT-12318F | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
49 | 固定床二期 | 1403-TT-12318G | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
50 | 固定床二期 | 1403-TT-12318H | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4200 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
51 | 固定床二期 | 1403-TT-12318I | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
52 | 固定床二期 | 1403-TT-12318J | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4695 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
53 | 固定床二期 | 1403-TT-12319A | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 1970 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
54 | 固定床二期 | 1403-TT-12319B | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2860 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
55 | 固定床二期 | 1403-TT-12319C | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
56 | 固定床二期 | 1403-TT-12319D | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 2870 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
57 | 固定床二期 | 1403-TT-12319E | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3770 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
58 | 固定床二期 | 1403-TT-12319F | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
59 | 固定床二期 | 1403-TT-12319G | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 3790 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
60 | 固定床二期 | 1403-TT-12319H | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4200 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
61 | 固定床二期 | 1403-TT-12319I | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4670 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
62 | 固定床二期 | 1403-TT-12319J | R103二段加氢裂化反应器 床层温度 | 多点柔性热电偶 | B | K | WRKKM10A-52A3-FB/AH-1K5095(347)1970/2860/2870/2870/3770/3790/3790/4200/4670/4695/-20N1XC6-(347)1ASME-B16.5-3"-CL2500-RJ-IP65/ | 重庆川仪 | 0~800 | 4695 | 3" Class2500 RJ | I级 | / | / | SIS | 带二次密封腔 压力表 | 温变PR
63 | 固定床二期 | 1203-TT-12321A | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
64 | 固定床二期 | 1203-TT-12321B | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
65 | 固定床二期 | 1203-TT-12321C | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
66 | 固定床二期 | 1203-TT-12321D | R103二段加氢裂化反应器第一床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
67 | 固定床二期 | 1203-TT-12322A | R103二段加氢裂化反应器第一床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
68 | 固定床二期 | 1203-TT-12322B | R103二段加氢裂化反应器第一床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
69 | 固定床二期 | 1203-TT-12322C | R103二段加氢裂化反应器第一床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
70 | 固定床二期 | 1203-TT-12322D | R103二段加氢裂化反应器第一床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
71 | 固定床二期 | 1203-TT-12323A | R103二段加氢裂化反应器第二床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
72 | 固定床二期 | 1203-TT-12323B | R103二段加氢裂化反应器第二床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
73 | 固定床二期 | 1203-TT-12323C | R103二段加氢裂化反应器第二床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
74 | 固定床二期 | 1203-TT-12323D | R103二段加氢裂化反应器第二床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
75 | 固定床二期 | 1203-TT-12324A | R103二段加氢裂化反应器第二床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
76 | 固定床二期 | 1203-TT-12324B | R103二段加氢裂化反应器第二床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
77 | 固定床二期 | 1203-TT-12324C | R103二段加氢裂化反应器第二床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
78 | 固定床二期 | 1203-TT-12324D | R103二段加氢裂化反应器第二床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
79 | 固定床二期 | 1203-TT-12325A | R103二段加氢裂化反应器第三床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
80 | 固定床二期 | 1203-TT-12325B | R103二段加氢裂化反应器第三床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
81 | 固定床二期 | 1203-TT-12325C | R103二段加氢裂化反应器第三床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
82 | 固定床二期 | 1203-TT-12325D | R103二段加氢裂化反应器第三床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
83 | 固定床二期 | 1203-TT-12326A | R103二段加氢裂化反应器第三床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
84 | 固定床二期 | 1203-TT-12326B | R103二段加氢裂化反应器第三床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
85 | 固定床二期 | 1203-TT-12326C | R103二段加氢裂化反应器第三床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
86 | 固定床二期 | 1203-TT-12326D | R103二段加氢裂化反应器第三床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
87 | 固定床二期 | 1203-TT-12327A | R103二段加氢裂化反应器第四床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
88 | 固定床二期 | 1203-TT-12327B | R103二段加氢裂化反应器第四床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
89 | 固定床二期 | 1203-TT-12327C | R103二段加氢裂化反应器第四床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
90 | 固定床二期 | 1203-TT-12327D | R103二段加氢裂化反应器第四床层上部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
91 | 固定床二期 | 1203-TT-12328A | R103二段加氢裂化反应器第四床层中部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
92 | 固定床二期 | 1203-TT-12328B | R103二段加氢裂化反应器第四床层中部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
93 | 固定床二期 | 1203-TT-12328C | R103二段加氢裂化反应器第四床层中部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
94 | 固定床二期 | 1203-TT-12328D | R103二段加氢裂化反应器第四床层中部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
95 | 固定床二期 | 1203-TT-12329A | R103二段加氢裂化反应器第四床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
96 | 固定床二期 | 1203-TT-12329B | R103二段加氢裂化反应器第四床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
97 | 固定床二期 | 1203-TT-12329C | R103二段加氢裂化反应器第四床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
98 | 固定床二期 | 1203-TT-12329D | R103二段加氢裂化反应器第四床层下部表面热偶温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | / | 热电偶端部环形贴片内径19mm安装于设备表面M12螺柱上 | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
99 | 固定床二期 | 1203-TT-12255A | F102辐射段炉管表面温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 8000 | 1-1/2" Class150 RF | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
100 | 固定床二期 | 1203-TT-12255B | F102辐射段炉管表面温度 | 表面热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 8000 | 1-1/2" Class150 RF | I级 | / | / | DCS显示 | 温变麦格自控
101 | 固定床二期 | 1203-TT-12251 | F102辐射底温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 550 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | DCS显示 | 温变麦格自控
102 | 固定床二期 | 1203-TT-12253 | F102对流顶温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 450 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | DCS显示 | 温变麦格自控
103 | 固定床二期 | 1203-TT-12254 | F102辐射顶温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 550 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | DCS显示 | 温变麦格自控
104 | 固定床二期 | 1203-TT-12256 | F102热风道温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | 450 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | DCS显示 | 温变麦格自控
105 | 固定床二期 | 1203-TT-12252A | F102辐射顶温度 | 隔漏铠装热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 550 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | SIS | 温变PR
106 | 固定床二期 | 1203-TT-12252B | F102辐射顶温度 | 隔漏铠装热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 550 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | SIS | 温变PR
107 | 固定床二期 | 1203-TT-12252C | F102辐射顶温度 | 隔漏铠装热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~1000 | 550 | 1-1/2" ANSI 150 RF | I级 | 直形Φ22 316SS/GH3030 | / | SIS | 温变PR
108 | 固定床二期 | 1203-TT-12211 | F102混合进料温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
109 | 固定床二期 | 1203-TT-12212 | F102出口混合进料温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
110 | 固定床二期 | 1203-TT-12213 | F102出口混合进料温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
111 | 固定床二期 | 1203-TT-12341 | 混合进料至R103温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
112 | 固定床二期 | 1203-TT-12342 | 混合进料至R103温度调节 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
113 | 固定床二期 | 1203-TT-12344 | R103二段加氢裂化反应器底出口温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~800 | 310 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
114 | 固定床二期 | 1203-TT-12343A | 混合进料至R103温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | SIS | 温变PR
115 | 固定床二期 | 1203-TT-12343B | 混合进料至R103温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | SIS | 温变PR
116 | 固定床二期 | 1203-TT-12343C | 混合进料至R103温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | B | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | SIS | 温变PR
117 | 固定床二期 | 1203-TT-12411 | 反应流出物至E109AB壳程温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~400 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 1203-TE-12411升2500LB | 温变麦格自控
118 | 固定床二期 | 1203-TT-12412 | 反应流出物至E109AB壳程温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~400 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 1203-TE-12412升2500LB | 温变麦格自控
119 | 固定床二期 | 1203-TT-12413 | 原料油至E109AB管程温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~300 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 1203-TE-12413升2500LB | 温变麦格自控
120 | 固定床二期 | 1203-TT-12414 | 原料油自E109AB管程出口温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
121 | 固定床二期 | 1203-TT-12415 | 混合原料油自E109AB管程至F102温度 | 隔漏铠装高压热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~600 | 330 | 2" Class2500 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
122 | 固定床二期 | 1203-TT-12111 | V109二段原料油缓冲罐出口温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~400 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
123 | 固定床二期 | 1203-TT-12114 | F102长明灯燃料气温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~100 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
124 | 固定床二期 | 1203-TT-12115 | F102长明灯燃料气温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~100 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
125 | 固定床二期 | 1203-TT-12010 | SR102AB滤后循环油温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~400 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
126 | 固定床二期 | 1203-TT-20711 | E203循环油/分馏塔进料换热器管程温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
127 | 固定床二期 | 1203-TT-20712 | E203循环油/分馏塔进料换热器管程出口温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
128 | 固定床二期 | 1203-TT-20713 | E203循环油/分馏塔进料换热器管程入口温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
129 | 固定床二期 | 1203-TT-10810 | E105热高分气/冷低分油气换热器温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~400 | 250 | 1-1/2" ANSI 300 RF | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
130 | 固定床二期 | 1203-TT-20714 | E203循环油/分馏塔进料换热器壳程出口温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" Class300 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
131 | 固定床二期 | 1203-TT-20715 | E203循环油/分馏塔进料换热器壳程入口温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" Class00 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
132 | 固定床二期 | 1203-TT-10701 | E203B至F201分馏塔进料温度 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | WRGKK-73SGH | 重庆川仪 | 0~500 | 250 | 1-1/2" ANSI 600 RJ | I级 | 锥形（整体钻孔）Φ25mm 321 SS | / | DCS显示 | 温变麦格自控
133 | 固定床二期 | 1203-TE-76201A | P104A泵推力轴承瓦块温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
134 | 固定床二期 | 1203-TE-76202A | P104A泵推力轴承瓦块温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
135 | 固定床二期 | 1203-TE-76203A | P104A泵径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
136 | 固定床二期 | 1203-TE-76204A | P104A泵径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
137 | 固定床二期 | 1203-TE-76207A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
138 | 固定床二期 | 1203-TE-76208A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
139 | 固定床二期 | 1203-TE-76209A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
140 | 固定床二期 | 1203-TE-76210A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
141 | 固定床二期 | 1203-TE-76211A | 泵P104A电机径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
142 | 固定床二期 | 1203-TE-76212A | 泵P104A电机径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
143 | 固定床二期 | 1203-TE-76213A | P104A电机定子绕组U相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
144 | 固定床二期 | 1203-TE-76214A | P104A电机定子绕组U相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
145 | 固定床二期 | 1203-TE-76215A | P104A电机定子绕组V相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
146 | 固定床二期 | 1203-TE-76216A | P104A电机定子绕组V相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
147 | 固定床二期 | 1203-TE-76217A | P104A电机定子绕组W相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
148 | 固定床二期 | 1203-TE-76218A | P104A电机定子绕组W相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
149 | 固定床二期 | 1203-TE-76219A | P104A泵油箱油温 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
150 | 固定床二期 | 1203-TE-76220A | P104A泵润滑油冷却器后油温 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
151 | 固定床二期 | 1203-TE-76201B | P104B泵推力轴承瓦块温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
152 | 固定床二期 | 1203-TE-76202B | P104B泵推力轴承瓦块温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
153 | 固定床二期 | 1203-TE-76203B | P104B泵径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
154 | 固定床二期 | 1203-TE-76204B | P104B泵径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
155 | 固定床二期 | 1203-TE-76207B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
156 | 固定床二期 | 1203-TE-76208B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
157 | 固定床二期 | 1203-TE-76209B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
158 | 固定床二期 | 1203-TE-76210B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
159 | 固定床二期 | 1203-TE-76211B | 泵P104B电机径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
160 | 固定床二期 | 1203-TE-76212B | 泵P104B电机径向轴承温度 | 热电阻 | C | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | DCS显示 | 成套设备
161 | 固定床二期 | 1203-TE-76213B | P104B电机定子绕组U相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
162 | 固定床二期 | 1203-TE-76214B | P104B电机定子绕组U相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
163 | 固定床二期 | 1203-TE-76215B | P104B电机定子绕组V相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
164 | 固定床二期 | 1203-TE-76216B | P104B电机定子绕组V相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
165 | 固定床二期 | 1203-TE-76217B | P104B电机定子绕组W相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
166 | 固定床二期 | 1203-TE-76218B | P104B电机定子绕组W相温度 | 热电阻 | B | PT100 | WZP2-341 | 安徽天康 | 0~100 | 150 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
167 | 固定床二期 | 1203-TE-76219B | P104B泵油箱油温 | 热电阻 | B | PT100 | WZPK-248 | 重庆川仪 | 0~100 | 220 | / | B | / | / | SIS | 成套设备
168 | 固定床二期 | 1203-TE-76220B | P104B泵润滑油冷却器后油温 | 热电阻 | C | PT100 | WZPK-248 | 重庆川仪 | 0~100 | 120 | / | A | / | / | DCS显示 | 成套设备
Note on I3: HM: 温变厂家：PR - 李鹏

## 就地压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 生产厂家 | 编号 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-PG-12311 | R103顶吹扫氢压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTQ-100D/316L | 0～40 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036786
2 | 固定床二期 | 1203-PG-12312 | R103底吹扫氢压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTQ-100D/316L | 0～40 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036787
3 | 固定床二期 | 1203-PG-20703C | P204C循环油压力 | 隔膜耐震压力表 | B | YTHN-100D/MFB3/316L | 0～2.5 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036776
4 | 固定床二期 | 1203-PG-12113 | P104A入口压力 | 隔膜耐震压力表 | B | YTHN-100D/MFB3/316L | 0～40 | 2" Class2500 RJ | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036770
5 | 固定床二期 | 1203-PG-12113B | P104B入口压力 | 隔膜耐震压力表 | B | YTHN-100D/MFB3/316L | 0～40 | 2" Class2500 RJ | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036771
6 | 固定床二期 | 1203-PG-12112A | P104A混氢油压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～0.6 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036773
7 | 固定床二期 | 1203-PG-12112B | P104B混氢油压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～0.6 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036772
8 | 固定床二期 | 1203-PG-12501A | SR102A出口压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～1 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036780
9 | 固定床二期 | 1203-PG-12501B | SR102A入口压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～1 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036777
10 | 固定床二期 | 1203-PG-12502A | SR102A出口压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～1 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036778
11 | 固定床二期 | 1203-PG-12502B | SR102A入口压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～1 | 2" Class300 RF | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036779
12 | 固定床二期 | 1203-PG-12211 | 混氢油压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～40 | 2" Class2500 RJ | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036774
13 | 固定床二期 | 1203-PG-12212 | 混氢油压力 | 隔膜压力表 | B | YTH-100D/MFB3/316L | 0～40 | 2" Class2500 RJ | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410036775
14 | 固定床二期 | 1203-PG-12213 | 燃料气 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | R181171749
15 | 固定床二期 | 1203-PG-12214/1 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946456
16 | 固定床二期 | 1203-PG-12214/2 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946455
17 | 固定床二期 | 1203-PG-12214/3 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946454
18 | 固定床二期 | 1203-PG-12215 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946467
19 | 固定床二期 | 1203-PG-12216 | F102炉长明灯燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946466
20 | 固定床二期 | 1203-PG-12217 | F102炉长明灯燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946465
21 | 固定床二期 | 1203-PG-12218/1 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946464
22 | 固定床二期 | 1203-PG-12218/2 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946458
23 | 固定床二期 | 1203-PG-12218/3 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946463
24 | 固定床二期 | 1203-PG-12219 | F102炉长明灯燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946462
25 | 固定床二期 | 1203-PG-12220 | F102炉主燃料气压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946460
26 | 固定床二期 | 1203-PG-21301 | DR202轻质化柴油脱水聚结器顶出口压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～1 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2410029618
27 | 固定床二期 | 1203-PG-76501 | 循环水压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100 | 0～1 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 200807490
28 | 固定床二期 | 1203-PG-76502 | 循环水压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100 | 0～1 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 200807492
29 | 固定床二期 | 1203-PG-76601 | 循环水压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100 | 0～1 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 200807494
30 | 固定床二期 | 1203-PG-76701 | 循环水压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100 | 0～1 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 200807507
31 | 固定床二期 | 1203-PG-12111 | V109罐顶二段原料油压力 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100D/316L | 0～0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 240946459
32 | 固定床二期 | 1203-R-103/1 | TT12311温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005759
33 | 固定床二期 | 1203-R-103/2 | TT12312温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005752
34 | 固定床二期 | 1203-R-103/3 | TT12313温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005755
35 | 固定床二期 | 1203-R-103/4 | TT12314温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005757
36 | 固定床二期 | 1203-R-103/5 | TT12315温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005760
37 | 固定床二期 | 1203-R-103/6 | TT12316温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005758
38 | 固定床二期 | 1203-R-103/7 | TT12317温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005753
39 | 固定床二期 | 1203-R-103/8 | TT12318温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005754
40 | 固定床二期 | 1203-R-103/9 | TT12319温度套管压力表 | 全不锈钢压力表 | B | YTH-100/316L | 0～25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 重庆川仪 | 2411005756
41 | 固定床二期 | 1203-P204C/1 | P204C泵驱动端蓄能器就地压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | BLD | B2406AVB08
42 | 固定床二期 | 1203-P204C/2 | P204C泵非驱动端蓄能器就地压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | BLD | B2406AVB69
43 | 固定床二期 | 1203-PG-76201A | P104A泵平衡管压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513396
44 | 固定床二期 | 1203-PG-76202A | P104A泵PL53B密封冲洗管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～2.5 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240411954
45 | 固定床二期 | 1203-PG-76203A | P104A泵PL53B密封冲洗管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～2.5 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240411957
46 | 固定床二期 | 1203-PG-76204A | P104A泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | Z240802002
47 | 固定床二期 | 1203-PG-76205A | P104A泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513391
48 | 固定床二期 | 1203-PG-76206A | P104A泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513400
49 | 固定床二期 | 1203-PG-76212A | P104A泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100248
50 | 固定床二期 | 1203-PG-76209A | P104A泵主油泵出口压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100256
51 | 固定床二期 | 1203-PG-76210A | P104A泵辅助油泵出口压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100247
52 | 固定床二期 | 1203-PG-76211A | P104A泵油冷却器进油压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100253
53 | 固定床二期 | 1203-PG-76213A | P104A泵油冷却器出油压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100250
54 | 固定床二期 | 1203-PDG-76201A | P104A泵油过滤器差压 | 不锈钢耐震压力表 | B | YCAN-100 | 0～1 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | A241000110
55 | 固定床二期 | 1203-PG-76201B | P104B泵平衡管压力 | 差压表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513399
56 | 固定床二期 | 1203-PG-76202B | P104B泵PL53B密封冲洗管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～2.5 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240411955
57 | 固定床二期 | 1203-PG-76203B | P104B泵PL53B密封冲洗管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～2.5 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240411956
58 | 固定床二期 | 1203-PG-76204B | P104B泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | Z240802001
59 | 固定床二期 | 1203-PG-76205B | P104B泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513395
60 | 固定床二期 | 1203-PG-76206B | P104B泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～0.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | D240513398
61 | 固定床二期 | 1203-PG-76212B | P104B泵进油支管路压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100249
62 | 固定床二期 | 1203-PG-76209B | P104B泵主油泵出口压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100255
63 | 固定床二期 | 1203-PG-76210B | P104B泵辅助油泵出口压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100251
64 | 固定床二期 | 1203-PG-76211B | P104B泵油冷却器进油压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100252
65 | 固定床二期 | 1203-PG-76213B | P104B泵油冷却器出油压力 | 不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100 | 0～1.6 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 24100254
66 | 固定床二期 | 1203-PDG-76201B | P104B泵油过滤器差压 | 不锈钢耐震压力表 | B | YCAN-100 | 0～1 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | A241000112
67 | 固定床二期 | 1203-PDG-DR202 | DR202脱水器顶压差 | 不锈钢耐震压力表 | B | YCAN-100 | 0～0.05 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 190718316
68 | 固定床二期 | 1203-P204C/3 | P204C循环水压力 | 差压表 | B | YTN-100 | 0～1 | NPT1/2 | ± 1.6％ | BLD | 2410029619

## 就地液位
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 液位范围mm | 精度 | 连接方式及规格 | 是否伴热及状态 | 出厂编号 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-LG-12111A | 原料油缓冲罐V109就地液位显示 | 中低压磁浮子液位计 | C | AICSUHZ-185/C | 安徽埃克森 | 0~2800 | ±10mm | ANSI 300 RF | 是 | 240822120
2 | 固定床二期 | 1203-LG-12111B | 原料油缓冲罐V109就地液位显示 | 中低压磁浮子液位计 | C | AICSUHZ-185/C | 安徽埃克森 | 0~2800 | ±10mm | ANSI 300 RF | 是 | 240822121
3 | 固定床二期 | 1203-LG-12111C | 原料油缓冲罐V109就地液位显示 | 中低压磁浮子液位计 | C | AICSUHZ-185/C | 安徽埃克森 | 0~2800 | ±10mm | ANSI 300 RF | 是 | 240822122
4 | 固定床二期 | 1203-LG-20501C | 分馏塔T202就地液位显示 | 中低压磁浮子液位计 | C | AICSUHZ-185/C | 安徽埃克森 | 0~2000 | ±10mm | ANSI 300 RF | 是 | 240822123
5 | 固定床二期 | 1203-LG-21301 | 脱水聚结器DR202液位 | 中低压磁浮子液位计 | C | UHZ-528A-YRN3B1-22NNNN-500/E | 浙江联大 | 0~500 | ±10mm | 2" CL300RF | 夹套伴热 | UHZ24081115
6 | 固定床二期 | 1203-LG-76201A | P104A泵润滑油站油箱液位 | 中低压磁浮子液位计 | C | YHZ-C1.6NA1T4 | 雷尔达仪表有限公司 | 0~700 | ±10mm | DN20 CL150RF | 否 | 24F323
7 | 固定床二期 | 1203-LG-76201B | P104B泵润滑油站油箱液位 | 中低压磁浮子液位计 | C | YHZ-C1.6NA1T4 | 雷尔达仪表有限公司 | 0~700 | ±10mm | DN20 CL150RF | 否 | 24F324

## 就地温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围℃ | 插入深度mm | 连接方式及规格 | 精度 | 套管规格及材质 | 编号 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-TG-12311 | P104泵循环水温度 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特机电 | 0~100 | 250 | DN40 CL300RF M20×1.5 | 1.5级 | 锥形（整体钻孔）Φ25-内Φ10 1-1/2" ANSI 300 RF 316SS | /
2 | 固定床二期 | 1203-TG-76501 | P104泵循环水温度 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特机电 | 0~100 | 250 | DN40 CL300RF M20×1.5 | 1.5级 | 锥形（整体钻孔）Φ25-内Φ10 1-1/2" ANSI 300 RF 316SS | /
3 | 固定床二期 | 1203-TG-76601 | P104泵循环水温度 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特机电 | 0~100 | 250 | DN40 CL300RF M20×1.5 | 1.5级 | 锥形（整体钻孔）Φ25-内Φ10 1-1/2" ANSI 300 RF 316SS | /
4 | 固定床二期 | 1203-TG-76701 | P104泵循环水温度 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS-481T/JX04B | 浙江伦特机电 | 0~100 | 250 | DN40 CL300RF M20×1.5 | 1.5级 | 锥形（整体钻孔）Φ25-内Φ10 1-1/2" ANSI 300 RF 316SS | /
5 | 固定床二期 | 1203-TG- 76201A | P104A泵PL23密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 120 | / | 1.5级 | / | /
6 | 固定床二期 | 1203-TG- 76202A | P104A泵PL23密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 195 | / | 1.5级 | / | /
7 | 固定床二期 | 1203-TG- 76203A | P104A泵PL53B密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~150 | 220 | / | 1.5级 | / | /
8 | 固定床二期 | 1203-TG- 76204A | P104A泵PL53B密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~150 | 120 | / | 1.5级 | / | /
9 | 固定床二期 | 1203-TG- 76205A | P104A泵体上温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 195 | / | 1.5级 | / | /
10 | 固定床二期 | 1203-TG- 76206A | P104A泵体下温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 220 | / | 1.5级 | / | /
11 | 固定床二期 | 1203-TG- 76207A | P104A泵回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
12 | 固定床二期 | 1203-TG- 76208A | P104A泵回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
13 | 固定床二期 | 1203-TG- 76209A | P104A泵齿轮箱回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
14 | 固定床二期 | 1203-TG- 76210A | P104A泵电机回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
15 | 固定床二期 | 1203-TG- 76211A | P104A泵电机回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
16 | 固定床二期 | 1203-TG- 76212A | P104A泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
17 | 固定床二期 | 1203-TG- 76213A | P104A泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
18 | 固定床二期 | 1203-TG- 76214A | P104A泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
19 | 固定床二期 | 1203-TG- 76215A | P104A泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
20 | 固定床二期 | 1203-TG- 76216A | P104A泵底座支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
21 | 固定床二期 | 1203-TG- 76217A | P104A泵径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
22 | 固定床二期 | 1203-TG- 76218A | P104A泵径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
23 | 固定床二期 | 1203-TG- 76219A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
24 | 固定床二期 | 1203-TG- 76220A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
25 | 固定床二期 | 1203-TG- 76221A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
26 | 固定床二期 | 1203-TG- 76222A | P104A泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
27 | 固定床二期 | 1203-TG- 76223A | P104A泵电机径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
28 | 固定床二期 | 1203-TG- 76224A | P104A泵电机径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 重庆川仪 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
29 | 固定床二期 | 1203-TG- 76233A | P104A泵油箱油温 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
30 | 固定床二期 | 1203-TG- 76234A | P104A泵油冷却器前轴温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
31 | 固定床二期 | 1203-TG- 76225A | P104A泵油冷却器后轴温度 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 重庆川仪 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
32 | 固定床二期 | 1203-TG- 76201B | P104B泵PL23密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 120 | / | 1.5级 | / | /
33 | 固定床二期 | 1203-TG- 76202B | P104B泵PL23密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 195 | / | 1.5级 | / | /
34 | 固定床二期 | 1203-TG- 76203B | P104B泵PL53B密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~150 | 220 | / | 1.5级 | / | /
35 | 固定床二期 | 1203-TG- 76204B | P104B泵PL53B密封冲洗管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~150 | 120 | / | 1.5级 | / | /
36 | 固定床二期 | 1203-TG- 76205B | P104B泵体上温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 195 | / | 1.5级 | / | /
37 | 固定床二期 | 1203-TG- 76206B | P104B泵体下温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~400 | 220 | / | 1.5级 | / | /
38 | 固定床二期 | 1203-TG- 76207B | P104B泵回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
39 | 固定床二期 | 1203-TG- 76208B | P104B泵回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
40 | 固定床二期 | 1203-TG- 76209B | P104B泵齿轮箱回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
41 | 固定床二期 | 1203-TG- 76210B | P104B泵电机回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
42 | 固定床二期 | 1203-TG- 76211B | P104B泵电机回油支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
43 | 固定床二期 | 1203-TG- 76212B | P104B泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
44 | 固定床二期 | 1203-TG- 76213B | P104B泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
45 | 固定床二期 | 1203-TG- 76214B | P104B泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
46 | 固定床二期 | 1203-TG- 76215B | P104B泵密封冷却水支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
47 | 固定床二期 | 1203-TG- 76216B | P104B泵底座支管路温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
48 | 固定床二期 | 1203-TG- 76217B | P104B泵径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
49 | 固定床二期 | 1203-TG- 76218B | P104B泵径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
50 | 固定床二期 | 1203-TG- 76219B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
51 | 固定床二期 | 1203-TG- 76220B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
52 | 固定床二期 | 1203-TG- 76221B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
53 | 固定床二期 | 1203-TG- 76222B | P104B泵齿轮箱轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
54 | 固定床二期 | 1203-TG- 76223B | P104B泵电机径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
55 | 固定床二期 | 1203-TG- 76224B | P104B泵电机径向轴承温度 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 重庆川仪 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
56 | 固定床二期 | 1203-TG- 76233B | P104B泵油箱油温 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 120 | / | 1.5级 | / | /
57 | 固定床二期 | 1203-TG- 76234B | P104B泵油冷却器前轴温度 | 双金属温度计 | C | WSS-415 | 安徽天康 | 0~100 | 195 | / | 1.5级 | / | /
58 | 固定床二期 | 1203-TG- 76225B | P104B泵油冷却器后轴温度 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 重庆川仪 | 0~100 | 220 | / | 1.5级 | / | /
59 | 固定床二期 | 1203-TG- P204C | P204C泵循环油温度 | 双金属温度计 | C | WSS-461 | 重庆川仪 | 0~200 | 70 | / | 1.5级 | / | /

## 特殊仪表
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级 | 规格型号 | 输出信号 | 量程 | 制造厂 | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
1 | 固定床二期 | 1203-BT-12251 | 反应进料加热炉F102 1#紫外火检信号 | 火检装置 | B | D-LX-101XX-50/84EX | 4-20mA+HART | 0-100 | 德国DURAG | 1782330 | SIS
2 | 固定床二期 | 1203-BT-12252 | 反应进料加热炉F102 2#紫外火检信号 | 火检装置 | B | D-LX-101XX-50/84EX | 4-20mA+HART | 0-100 | 德国DURAG | 1782329 | SIS
3 | 固定床二期 | 1203-BT-12253 | 反应进料加热炉F102 3#紫外火检信号 | 火检装置 | B | D-LX-101XX-50/84EX | 4-20mA+HART | 0-100 | 德国DURAG | 1782328 | SIS
4 | 固定床二期 | 1203-PDI-12317A | R-103吹扫氢差压指示仪 | 电流表 | C | OPEC-YW-ZJ | 4-20mA+HART | 0-100 | 陕西欧派克仪表集团有限公司 | 2501G0137 | DCS
5 | 固定床二期 | 1203-FDI-12311 | R103顶循环氢流量指示仪 | 电流表 | C | OPEC-YW-ZJ | 4-20mA+HART | 0-100 | 陕西欧派克仪表集团有限公司 | 2502G0211 | DCS
6 | 固定床二期 | 1203-FDI-12315 | R103底出口注冷氢流量指示仪 | 电流表 | C | OPEC-YW-ZJ | 4-20mA+HART | 0-100 | 陕西欧派克仪表集团有限公司 | 2502G0211 | DCS

## 轴系仪表
序号 | 位号 | 测点名称 | 仪表名称 | 设备等级 | 型号 | 安装位置 | 单位 | 量程 | 厂家 | 是否联锁
1 | 1203-VE-76201A | P104A泵非驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
2 | 1203-VE-76202A | P104A泵非驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
3 | 1203-VE-76203A | P104A泵驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
4 | 1203-VE-76204A | P104A泵驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示 | Bently探头： Bently延伸电缆： 变送器
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
5 | 1203-VE-76205A | P104A泵齿轮箱高速轴泵侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
6 | 1203-VE-76206A | P104A泵齿轮箱高速轴泵侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
7 | 1203-VE-76207A | P104A泵齿轮箱高速轴电机侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
8 | 1203-VE-76208A | P104A泵齿轮箱高速轴电机侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
9 | 1203-ZE-76201A | P104A泵非驱动侧轴端位移 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | —1~1mm | 本特利 | SIS
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 991-01-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
10 | 1203-ZE-76202A | P104A泵驱动侧轴端位移 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | —1~1mm | 本特利 | SIS
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 991-01-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
11 | 1203-VE-76201B | P104B泵非驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
12 | 1203-VE-76202B | P104B泵非驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
13 | 1203-VE-76203B | P104B泵驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
14 | 1203-VE-76204B | P104B泵驱动端侧轴振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
15 | 1203-VE-76205B | P104B泵齿轮箱高速轴泵侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
16 | 1203-VE-76206B | P104B泵齿轮箱高速轴泵侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
17 | 1203-VE-76207B | P104B泵齿轮箱高速轴电机侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
18 | 1203-VE-76208B | P104B泵齿轮箱高速轴电机侧径向振动 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 齿轮箱 | um | 0-200 | 本特利 | DCS显示
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 齿轮箱 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 990-08-XX-01-00 | 齿轮箱 |  |  | 本特利
19 | 1203-ZE-76201B | P104B泵非驱动侧轴端位移 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | —1~1mm | 本特利 | SIS
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 991-01-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利
20 | 1203-ZE-76202B | P104B泵驱动侧轴端位移 | 振动探头 | C | 330106-05-30-10-02-05 | 泵 | um | —1~1mm | 本特利 | SIS
|  |  | 延伸电缆 |  | 3300XL | 泵 |  |  | 本特利
|  |  | 变送器 |  | 991-01-XX-01-00 | 泵 |  |  | 本特利