## 仪表等级划分汇总表
仪表设备台账汇总表
序号 | 装置名称 | 就地压力 |  |  | 远传压力 |  |  | 远传温度 |  |  | 就地温度 |  |  | 就地流量 |  |  | 远传流量 |  |  | 就地液位 |  |  | 液位计 |  |  | 调节阀 |  |  | 机组仪表 |  |  | 切断阀 |  |  | 其它
|  | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类
1 | 空分装置 | 就地压力 A类: 6; 就地压力 B类: 184; 远传压力 C类: 139; 远传温度 C类: 188; 就地温度 C类: 37; 就地流量 C类: 8; 远传流量 C类: 36; 就地液位 C类: 7; 液位计 C类: 17; 调节阀 A类: 6; 调节阀 C类: 95; 机组仪表 C类: 101; 切断阀 C类: 24; 其它 C类: 2

## 调节阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 仪表等级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  |  | 阀内件 | [5 empty] | 执行机构 | [10 empty] | 仪表编号 | 是否联锁 | 备注
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 阀座直径 直径 | 公称直径 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座序列号 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 型号 规格 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置 | 关阀 时间 | 开阀 时间 | 手轮机构
1 | 271单元 | FV05002 | 气缸式调节阀 | C级 | BF200 | 杭氧工装 | 空冷塔下段进水控制 | 水 | 303K | 0.85 | 0.8 | DN200 | DN200 | 法兰PN2.0 | WCB | A307Dk200 | CF8/抛光 | / |  | 等百分比 | IV | 2250 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | / | 0.45MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/43 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
2 | 271单元 | FV05001 | 气缸式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 空冷塔上部进水阀 | 水 | 284K | 1.1 | 1.05 | DN200 | DN200 | 法兰PN16 | WCB | 301C200T | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 640 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.45MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/44 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
3 | 271单元 | LV05001 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 空冷塔下部排水阀 | 水 | 315K | 0.56 | 0.45 | dN250 | 10" | 法兰PN16 | WCB | 301C250T | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 线性 | IV | 1040 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.45MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/45 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
4 | 271单元 | LV05003 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 水冷塔液位控制 | 水 | 303K | 0.5 | 0.35 | 125mm | 125mm | 法兰PN16 | WCB | 301C125T | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/玻璃填充四氟 |  | 等百分比 | V | 280 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.45MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/46 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
5 | 271单元 | HV06005 | 气缸式式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | D0601前排放阀位控制 | 空气 | 294K | 0.5459 | 0.101 | 150mm | 150mm | 法兰PN16 | WCB | 310Qk150 | CF8 | / |  | ON-OFF | V | 2600 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/39 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
6 | 271单元 | HV06006 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | D0602前排放阀位控制 | 空气 | 294K | 0.5459 | 0.101 | 150mm | 150mm | 法兰PN16 | WCB | 310Qk150 | CF8 | / |  | ON-OFF | V | 2600 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/40 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
7 | 271单元 | HV06007 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | D0601、D0602均压阀位控制 | 空气 | 294K | 0.5459 | 0.099 | 150mm | 150mm | 法兰PN16 | WCB | 310Qk150G | CF8 | / |  | ON-OFF | V | 2600 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | / | 0.4MPa | 关 | / | / | 无 | F171137/42 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
8 | 271单元 | PV06019 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 污氮放空阀 | 污氮 | 292K | 0.1025 | 0.099 | 700mm | 700mm | 法兰 CLASS150 | WCB | A307Dk700 | CF8/抛光 | / |  | 近似等百分比 | V | 27440 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | / | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/33 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
9 | 271单元 | FV06026 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 污氮进系统调节阀 | 污氮 | 292K | 0.104 | 0.103 | 700mm | 700mm | 法兰 CLASS150 | WCB | 80 | CF8/抛光 | / |  | 近似等百分比 | V | 45360 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | / | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/35 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW3G-03-2-8-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
10 | 271单元 | LV06052 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 蒸汽加热器冷凝水排放调节阀 | 冷凝水 | 353K | 1.691 | 0.791 | 25mm | 40mm | 法兰 CLASS300 | WCB | A501C40/25 | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 14 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/37 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
11 | 271单元 | TV06077 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 蒸汽加热器冷凝水排放调节阀 | 冷凝水 | 480K | 1.791 | 1.691 | 40mm | 50mm | 法兰 CLASS300 | WCB | A511C50TP/40 | ZG20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 36 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | / | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/36 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
12 | 271单元 | TV06094 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 锅炉水进蒸汽管降温阀 | 锅炉水 | 377K | 2.091 | 2.041 | 20mm | 25mm | 法兰 CLASS600 | CF8 | A 715C25/20 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 9 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F180514/1 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
13 | 271单元 | PV06095 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 蒸汽进系统调节阀 | 蒸汽 | 693K | 3.591 | 1.791 | 80mm | 125mm | 法兰 PN100 | CF8 | 751C125TP/80 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 135 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/38 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
14 | 271单元 | LV07011 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 下塔液空去上塔阀 | 液空 | 94.3K | 0.422 | 0.372 | 200mm | 200mm | 焊接PN16 | 5083 | 363CJ200 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 630 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
增速器
15 | 271单元 | HV07002 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 节流液空进上塔阀 | 液空 | 94.3K | 0.44 | 0.41 | 125mm | 125mm | 焊接PN16 | 5083 | 363CJ125 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 280 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
16 | 271单元 | HV07003 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 污液氮进上塔阀 | 污液氮 | 81K | 0.543 | 0.493 | 150mm | 125mm | 焊接PN16 | 5083 | 364CJ150 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 376 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
17 | 271单元 | HV07008 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 液氨产品阀 | 液氮 | 81.5K | 0.61 | 0.6 | 25mm | 40mm | 焊接PN16 | 5083 | 364CJ40/25 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 14 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/4 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
18 | 271单元 | HV07014 | 薄膜式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 液氧产品过冷器旁通阀 | 液氧 | 92.7K | 0.319 | 0.303 | 32mm | 40mm | 焊接PN16 | 5083 | 364CJ40/32 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 20 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/5 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
19 | 271单元 | HV07027 | 薄膜式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 气体膨胀机出口液体去上塔阀 | 液空 | 98.7K | 0.416 | 0.386 | 50mm | 50mm | 焊接PN16 | 5083 | 364CJ50 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 44 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/6 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
20 | 271单元 | HV07101 | 气缸式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 空气去低压换热器阀 | 空气 | 297K | 0.535 | 0.533 | 700mm | 700mm | 法兰 CLASS150 | WCB | A307Dk700 | CF8/抛光 | / |  | 等百分比 | V | 277440 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/7 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
增速器
21 | 271单元 | HV07104 | 薄膜式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 中压氮气去用户官网 | 氮气 | 302.3K | 2.706 | 2.695 | 65mm | 65mm | 法兰 PN40 | WCB | 501C65TP | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 100 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/8 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
22 | 271单元 | UV07105 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 中压氮气放空去消声塔 | 氮气 | 302K | 2.706 | 1.1 | 40mm | 50mm | 法兰 PN40 | WCB | 501C50TP/40 | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 36 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa |  | / | / | 旁式手轮 | F171137/9 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
23 | 271单元 | HV07106 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 低压氮气去用户官网 | 氮气 | 292K | 0.495 | 0.493 | 300mm | 300mm | 法兰 CLASS150 | WCB | A307Dk200 | CF8/抛光 | / |  | 等百分比 | V | 5000 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/10 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
24 | 271单元 | PV07107 | 气缸式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 高压板式污氮气去水冷塔阀 | 污氮气 | 302K | 0.105 | 0.098 | 600mm | 600mm | 法兰 CLASS150 | WCB | A307Dk600 | CF8/抛光 | / |  | 等百分比 | V | 21000 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/11 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
增速器
26 | 271单元 | HV07110 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 空气进低压换热器旁通阀 | 空气 | 297K | 0.535 | 0.533 | 100mm | 100mm | 法兰PN16 | WCB | 301C100 | 06Cr17Ni12Mo2/PCTFI | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 线性 | V | 173 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/12 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
27 | 271单元 | UV07111 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 低压氮气放空区消声塔阀 | 氮气 | 292.4K | 0.495 | 0.11 | 200mm | 200mm | 法兰PN16 | WCB | 301C200T | 20Cr13/玻璃填充四氟 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 630 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/13 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
增速器
28 | 271单元 | HV07203 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 上塔污氮气放空阀 | 污氮气 | 79.5K | 0.1259 | 0.095 | 80mm | 80mm | 法兰PN16 | CF8 | 355C80 | 06Cr17Ni12Mo2/PCTFE | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 等百分比 | V | 99 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
29 | 271单元 | UV07331 | 薄膜式调节阀 | C级 | G210 | 杭氧工装 | 仪表空气去用户调节阀 | 空气 | 313K | 1 | 0.993 | 200mm | 200mm | 法兰PN16 | CF8 | 305C200T | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2/玻璃填充四氟 |  | 线性 | V | 730 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/51 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
30 | 271单元 | UV07332 | 薄膜式调节阀 | C级 | G210 | 杭氧工装 | 工厂空气去用户调节阀 | 空气 | 313K | 1 | 0.993 | 125mm | 125mm | 法兰PN16 | CF8 | 305C125T | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2/玻璃填充四氟 |  | 线性 | V | 730 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/53 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
31 | 271单元 | TV07401 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 膨胀液空节流进下塔阀 | 液空 | 96.64K | 0.557 | 0.537 | 150mm | 150mm | 焊接PN40 | CF8 | 566CJ150T | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 线性 | IV | 432 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 6DR5110-0NN00-0AA0 | SIEMENS
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
32 | 空分 | PV07803A | 薄膜式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 产品液氮泵回流阀 | 液氮 | 96.7K | 2.741 | 0.643 | 15mm | 40mm | 焊接PN63 | 5083 | 663CJ40/15 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 4 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
33 | 空分 | PV07803B | 薄膜式调节阀 | C级 | AG10 | 杭氧工装 | 产品液氮泵回流阀 | 液氮 | 96.7K | 2.741 | 0.643 | 15mm | 40mm | 焊接PN63 | 5083 | 663CJ40/15 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 4 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
34 | 空分 | HV08101 | 薄膜式调节阀 | C级 | DJ64IY-16P | 杭氧工装 | 液氧去充车泵紧急切断阀 | 液氧 | 90K | 0.25 | 0.24 | 100mm | 100mm | 法兰PN16 | CF8 | 379J100N | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | ON-OFF | V | 260 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/22 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APJP4Q106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
35 | 空分 | HV08151 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 液氧贮槽自冲车管线紧急切断阀 | 液氧 | 90K | 0.25 | 0.24 | 40mm | 40mm | 法兰PN16 | CF8 | 355C40 | 06Cr17Ni12Mo2/PCTFE | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 线性 | V | 31 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/23 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APJP4Q106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
36 | 空分 | HV09101 | 薄膜式调节阀 | C级 | DJ64IY-16P | 杭氧工装 | 液氮贮槽自冲车管线紧急切断阀 | 液氮 | 78K | 0.24 | 0.23 | 100mm | 100mm | 法兰PN16 | CF8 | 379J100N | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | ON-OFF | V | 260 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/24 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
37 | 空分 | HV09102 | 薄膜式调节阀 | C级 | DJ64IY-16P | 杭氧工装 | 液氮贮槽自冲车管线紧急切断阀 | 液氮 | 78K | 0.24 | 0.23 | 100mm | 100mm | 法兰PN16 | CF8 | 379J100N | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | ON-OFF | V | 260 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/25 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
38 | 空分 | PV09109 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 后备中压液氮泵回流阀 | 液氮 | 78K | 2.704 | 0.4 | 40mm | 50mm | 法兰PN40 | CF8 | 555C50MP | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 线性 | V | 8 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
39 | 空分 | TV08105 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 液氧汽化器蒸汽调节阀 | 蒸汽 | 254K | 0.591 | 0.491 | 200mm | 200mm | 法兰PN16 | CF8 | 305C200T | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 640 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/47 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 增速器 |  | IL100-03-L | SMC
40 | 空分 | PV09109 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 中低压氮气去用户官网 | 氮气 | 302K | 2.706 | 0.945 | 40mm | 40mm | 法兰PN40 | CF8 | 501C40TP | 20Cr13/热处理 | 20Cr13/热处理 |  | 等百分比 | V | 36 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
41 | 空分 | HV09151 | 薄膜式调节阀 | C级 |  | 杭氧工装 | 液氮贮槽自充车管线紧急切断阀 | 液氮 | 78K | 0.24 | 0.23 | 40mm | 40mm | 法兰PN16 | CF8 | 355C40 | 06Cr17Ni12Mo2/PCTFE | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 线性 | V | 31 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
过滤减压阀
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
42 | 空分 | PV09001 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 液氮贮槽内筒压力调节阀 | 氮气 | 85K | 0.111 | 0.091 | 50mm | 50mm | 法兰PN16 | CF8 | 355C50 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 线性 | IV | 44 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
43 | 空分 | PV09002 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL110 | 杭氧工装 | 液氮贮槽增压压力调节阀 | 液氮 | 77K | 0.205 | 0.204 | 25mm | 25mm | 法兰PN16 | 0Cr18Ni9 | 355C25 | 06Cr17Ni12Mo2/PCTFE | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 线性 | IV | 14 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气关 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
44 | 空分 | TV09105 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 液氮汽化器蒸汽调节阀 | 蒸汽 | 431K | 0.591 | 0.491 | 100mm | 100mm | 法兰PN16 | CF8 | 305C100T | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 190 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/48 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | / | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
45 | 空分 | PV09114 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 液氮水浴式汽化器氮气出口调节阀 | 氮气 | 288K | 2.704 | 2.695 | 65mm | 65mm | 法兰PN40 | CF8 | 505C65TP | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 线性 | V | 113 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/27 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) 反馈输出：是 | 山武
46 | 空分 | PV09115 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 水浴式汽化器出口低压氮气去用户官网 | 氮气 | 285K | 2.704 | 0.533 | 80mm | 80mm | 法兰PN40 | CF8 | 505C80TP | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 135 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/28 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 过滤减压阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
47 | 空分 | PV09116 | 薄膜式调节阀 | C级 | GL210 | 杭氧工装 | 液氮汽化器中低压氮气出口调节阀 | 氮气 | 285K | 2.704 | 0.533 | 40mm | 40mm | 法兰PN40 | CF8 | 505C40TP | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | V | 36 | 气动薄膜 | / | 杭氧工装 | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | F171137/52 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：SDR5110-0NN01-0AA电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
48 | 空分 | HV07601A | 气缸式调节阀 | C级 | AW13S-STC-11W | KTM | 产品液氧泵进口阀 | 液氧 | 93K | 0.398 | 0.396 | 200mm | 200mm | 法兰 CLASS150 | CF8M | Vanessa 30000 | CF8M | CF8M |  | 等百分比 | VI | 1530 | 气缸式 | / | Vanessa | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | 1064565 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：YTC3300 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | YTC
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
49 | 空分 | HV07601B | 气缸式调节阀 | C级 | AW13S-STC-11W | KTM | 产品液氧泵进口阀 | 液氧 | 93K | 0.398 | 0.396 | 200mm | 200mm | 法兰 CLASS150 | CF8M | Vanessa 30000 | CF8M | CF8M |  | 等百分比 | VI | 1530 | 气缸式 | / | Vanessa | 气开 | / | 0.08~0.2 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | 1064566 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：YTC3300 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | YTC
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
50 | 空分 | HV07602A | 气缸式调节阀 | C级 | AW13S-STC-11W | KTM | 产品液氧泵出口阀 | 液氧 | 98.9K | 8.97 | 8.96 | 150mm | 150mm | 法兰 CLASS600 | CF8M | Vanessa 30000 | CF8M | CF8M |  | 等百分比 | VI | 600 | 气缸式 | / | Vanessa | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | 1064567 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：YTC3300 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | YTC
51 | 空分 | HV07602B | 气缸式调节阀 | C级 | AW13S-STC-11W | KTM | 产品液氧泵出口阀 | 液氧 | 98.9K | 8.97 | 8.96 | 150mm | 150mm | 法兰 CLASS600 | CF8M | Vanessa 30000 | CF8M | CF8M |  | 等百分比 | VI | 600 | 气缸式 | / | Vanessa | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | 1064568 | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：YTC3300 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | YTC
52 | 空分 | HV07007 | 薄膜式调节阀 | C级 | 0415P3 | flowserve | 液氧产品阀 | 液氧 | 90K | 0.319 | 0.309 | 32mm | 40mm | 焊接PN10 | AL | 0415P3 | 1.4541/Alloy6 | 1.4541/Alloy6 |  | 等百分比 | V | 29 | 气动薄膜 | / | Flowserve | 气开 | / | 0.2~0.3 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 | G6409.008 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  |  | flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  |  | ASCO
53 | 空分 | HV07015 | 气缸式调节阀 | C级 |  | flowserve | 高压液空节流阀 | 液空 | 99.93K | 7.13 | 0.49 | 48mm | 100mm | 焊接CLASS600 | 316SS | Mark one | 316SS/FULL ALLOY6 | 316SS/FULL ALLOY6 |  | 线性 | V | 30 | 气缸式 | / | Flowserve | 气开 | / | 0.2~0.3 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  |  | flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
54 | 空分 | HV07102 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 高压氧气产品阀 | 氧气 | 302.3K | 8.515 | 8.6 | 200mm | 250mm | 法兰 CLASS600 | 316SS | Mark one | Monel K-500 | Monel K-500 |  | 等百分比 | V | 810 | 气缸式 | / | Flowserve | 气开 | / | 0.2~0.3 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  |  | flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
增速器
55 | 空分 | UV07103 | 气缸式调节阀 | A级 | Mark one | flowserve | 高压氧气产品放空阀 | 氧气 | 302.3K | 8.515 | 1.1 | 83mm | 150mm | 法兰 CLASS900 | Monel 400 | Mark one | Monel K-500 | Monel K-500 |  | 等百分比 | V | 100 | 气缸式 | / | Flowserve | 气开 | / | 0.2~0.3 | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | Mark one | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | B74G-4AK-AD3-RMN | NORGREN
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 增速器 |  |  | flowserve
|  |  | 储气罐 |  |  | flowserve
56 | 空分 | HV 07112 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 高压氧气产品旁通阀 | 氧气 | 302.3K | 8.615 | 0.091~8.6 | 21mm | 25mm | 法兰 CLASS900 | Monel 400 | Mark one | Monel K-500 | Monel K-500 |  | 等百分比 | V | 9.4 | 气缸式 | / | Flowserve | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  |  | flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
59 | 空分 | HV07416 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 液体膨胀机进口紧急切断阀旁通阀 | 液空 | 99.93K | 7.13 | 0.091~7.28 | 21mm | 25mm | 法兰 CLASS600 | 316SS | Mark one | 316SS/FULL ALLOY6 | 316SS/FULL ALLOY6 |  | 等百分比 | V | 15.5 | 气缸式 | / | Flowserve | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
60 | 空分 | PV07603A | 气缸式调节阀 | C级 | LMD520 | flowserve | 产品液氧泵回流阀 | 液氧 | 98.9K | 8.551 | 0.132 | 32mm | 80mm | 焊接CLASS600 | 316SS | Mark one | Monel K-500 | Monel K-500 |  | 线性 | V | 12.8 | 气缸式 | / | Flowserve | 气关 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
61 | 空分 | PV07603B | 气缸式调节阀 | C级 | LMD520 | flowserve | 产品液氧泵回流阀 | 液氧 | 98.9K | 8.551 | 0.132 | 32mm | 80mm | 焊接CLASS600 | 316SS | Mark one | Monel K-500 | Monel K-500 |  | 线性 | V | 12.8 | 气缸式 | / | Flowserve | 气关 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全开 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
62 | 空分 | HV07007 | 薄膜式调节阀 | C级 | 0415P3 | flowserve | 液氧产品阀 | 液氧 | / | / | / | / | DN40 | PN10 | / | / | / | / |  | / | / | 29 | 气动薄膜 | / | Flowserve | 气开 | / | / | / | / | / | / | / |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
63 | 空分 | PV-07123 | 薄膜式调节阀 | C级 | HPS | FISHER | 高压氧气减压阀 | 氧气 | 333K | 8.5 | 0.5 | NPS3X2 | 80mm | 法兰连接ASME B16.5 CL900 | INCONEL 600 | / | MONEL K500 | Monel K-500 |  | 等百分比 | V | 3.104 | 气动薄膜 | / | / | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全开 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CFR | FISHER
64 | 空分 | PV-07124 | 薄膜式调节阀 | C级 | HPS | FISHER | 高压氧气减压阀 | 氧气 | 333K | 8.5 | 0.5 | NPS3X2 | 80mm | 法兰连接ASME B16.5 CL900 | INCONEL 600 | / | MONEL K500 | Monel K-500 |  | 等百分比 | V | 3.104 | 气动薄膜 | / | / | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全开 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 667 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 67CFR | FISHER
65 | 空分 | PV10001 | 薄膜式调节阀 | C级 | APM | 吴忠 | 高压仪表空气减压阀 | 仪表空气 | 343K | 5.2 | 0.85 |  | 150mm | 法兰连接ASME B16.5 CL600 | WCB | / | 316SS+HF | 316SS+HF |  | 线性 | V | 70 | 多级降压套筒 | / | 吴忠 | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 无 | 18102298 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF3D46B | 吴忠
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
66 | 空分 | PV10002 | 薄膜式调节阀 | C级 | APM | 吴忠 | 工厂空气压力调节阀 | 仪表空气 | 343K | 0.85 | 0.8 |  | 80mm | 法兰连接ASME B16.5 CL300 | CF8 | / | 316SS | 316SS |  | 等百分比 | V | 15 | 柱塞 | / | 吴忠 | 气关 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全开 | / | / | 无 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF3D46B | 吴忠
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
67 | 空分 | PV08002 | 气缸式调节阀 | C级 | JLAZ180209-HZJXSXJY-TUAS | flowserve | 液氧贮槽增压压力调节阀 | / | / | / | / |  | DN25 | DN25CL150 | 316SS | / | 316SS | 316SS | 316SS | / | / | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 有 |  | DCS控制仪表 | /
|  |  | 执行机构 |  | MARK ONE | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
68 | 空分 | FV01002 | 执行机构 | C级 | PS20-S01 | FISHER | 空压机入口导叶 | 空气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CFR | FISHER
|  |  | 保位阀 |  | 多路转换器 377 | FISHER
|  |  | 气动放大器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
电磁阀
69 | 空分 | FV01003 | 执行机构 | C级 | PS20-S01 | FISHER | 增压机入口导叶 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CFR | FISHER
|  |  | 保位阀 |  | 多路转换器 377 | FISHER
|  |  | 气动放大器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
电磁阀
70 | 空分 | MOV07001 | 电动切断阀 | C级 | Z960Y-1500LB;12" | 哈电 | 高压蒸汽压力电动切断阀 | 蒸汽 | 540 | 10.3 | 9.81 | / | / | 12"sch100 | F91 | / | F91 | F91 | 22Cr12NiWMoV | / | ANSI Class VI | / | 电动 | IQ90 | ROTORK | / | 直行程 | / | / | / | / | / | 侧装手轮 |  | DCS控制仪表
71 | 空分 | MOV07002 | 电动切断阀 | C级 | Z960Y-1500LB;12" | 哈电 | 高压蒸汽压力电动切断阀 | 蒸汽 | 540 | 10.3 | 9.81 | / | / | 12"sch100 | F91 | / | F91 | F91 | 22Cr12NiWMoV | / | ANSI Class VI | / | 电动 | IQ90 | ROTORK | / | 直行程 | / | / | / | / | / | 侧装手轮 |  | DCS控制仪表
72 | 空分 | LV03021 | 薄膜式调节阀 | C级 | ET | FISHER | 透平凝液外送调节阀 | 水 | 353K | / | / |  | 8" | 法兰连接CL150 | SST | / | SST | / |  | 等百分比 | V | / | / | / | FISHER | 气关 | / | / | / | / | / | / | 顶部手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 657 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CFR | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
73 | 空分 | LV03022 | 薄膜式调节阀 | C级 | ET | FISHER | 凝结水泵回流调节阀 | 水 | 353K | / | / |  | 4" | 法兰连接CL150 | SST | / | SST | / |  | 等百分比 | V | / | / | / | FISHER | 气关 | / | / | / | / | / | / | 顶部手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 657 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CFR | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC2000 | FISHER
74 | 空分 | BV02004 | 薄膜式调节阀 | C级 | ET | FISHER | 增压机回流阀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 执行机构 |  | 657 | FISHER
|  |  | 快排阀 |  | / | FISHER
|  |  | 气动放大器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
75 | 空分 | FV07409A | 气缸式调节阀 | C级 | SC DN063075 | ABB | 气体膨胀机导叶 | 空气 | -110 | 0.6Mpa (G) | 0.6Mpa (G) |  | DN100 | 法兰连接CL600 | / | / | / | / |  | / | / | / | 气缸式 | SC DN063075 T01EBDCIZSR CFI CBA 0 | ABB | / | 75 | / | 0.4 | / | 4 | 4 | 4 |  | DCS联锁仪表 | /
|  |  | 执行机构 |  | SC DN063075 T01EBDCIZSR CFI CBA 0 | ABB
|  |  | 接近开关 |  | NBB15-U1-Z2 | P+F
|  |  | 电气阀门定位器 |  | TZIDC V 18345-10-21421001 | ABB
76 | 空分 | FV07409 | 气缸式调节阀 | C级 | SC DN063075 | ABB | 液体膨胀机导叶 | 空气 | -170 | 0.6Mpa (G) | 0.6Mpa (G) |  | DN63 | 法兰连接CL600 | / | / | / | / |  | / | / | / | 气缸式 | SC DN063075 T01EBDCIZSR CFI CBA 0 | ABB | / | 75 | / | 0.4 | / | 4 | 4 | 4 |  | DCS联锁仪表 | /
|  |  | 执行机构 |  | SC DN063075 T01EBDCIZSR CFI CBA 0 | ABB
|  |  | 接近开关 |  | NBB15-U1-Z2 | P+F
|  |  | 电气阀门定位器 |  | TZIDC V 18345-10-21421001 | ABB
77 | 空分 | FV07402A | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | *Flowserve | 进口膨胀机回流阀 | 空气 | 313K | 7.374 | 4.99 |  | 6" | 法兰连接CL600 | *Carbon Steel(WCC) | / | 316SS | 316SS | 316SS/*Bronze C93200 | *=% | IV | 297 | 气缸式 |  | *Flowserve | 气关 | 直行程 | STANDARD | 0.5 | FO | 4 | 1 | / |  | DCS联锁仪表
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 阀位回迅器 |  | 型号：XCL/XML 限位位置：全开 开关形式：趋近式 电气接口：1/2"NPT | Ultraswitch
|  |  | 气源放大器 |  | VALTEK Flow Booster MOORE:3/4NPT | USA
|  |  | 气源放大器 |  | VALTEK Flow Booster MOORE:3/4NPT | USA
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112 1/4NPT | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 520MD+14-W1D300-GM3 | *Flowserve
78 | 空分 | FV07402B | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | *Flowserve | 国产膨胀机回流阀 | 空气 | 313K | 7.374 | 4.99 |  | 6" | 法兰连接CL600 | *Carbon Steel(WCC) | / | 316SS | 316SS | 316SS/*Bronze C93200 | *=% | IV | 297 | 气缸式 |  | *Flowserve | 气关 | 直行程 | STANDARD | 0.5 | FO | 4 | 1 | / |  | DCS联锁仪表
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 阀位回迅器 |  | 型号：XCL/XML 限位位置：全开 开关形式：趋近式 电气接口：1/2"NPT | Ultraswitch
|  |  | 气源放大器 |  | VALTEK Flow Booster MOORE:3/4NPT | USA
|  |  | 气源放大器 |  | VALTEK Flow Booster MOORE:3/4NPT | USA
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112 1/4NPT | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 520MD+14-W1D300-GM3 | *Flowserve
79 | 空分 | PV0403 | 电动执行机构 | C级 | 3032-1GA00-100C-ZJ3A-Y01 | 杨修 | 空冷器真空隔离电动阀 | 凝气 | 120 | 0.4 |  |  | DN150 | PN10 | [20 empty] | DCS控制仪表
|  |  | 阀体 |  | DKD962X-2.5C | 上海阀门厂
80 | 空分 | PV0401 | 电动执行机构 | C级 | 3032-1GA00-100C-ZJ3A＋Y01 | 杨修 | 列1蒸汽分配管入口阀 | 凝气 | 120 | 1.6 |  |  | DN1700 | 法兰PN2.5 | [20 empty] | DCS控制仪表
81 | 空分 | PV0402 | 电动执行机构 | C级 | 2SD050-18-1S3-SXZ | 杨修 | 列1下联箱凝结水隔离阀 | 凝气 | 120 | 1.6 |  |  | DN1700 | 法兰PN2.5 | [20 empty] | DCS控制仪表
82 | 空分 | PV0404 | 电动执行机构 | C级 | 2SD050-18-1S3-SXZ | 杨修 | 尖峰冷却器泛汽入口阀 | 凝气 | 120 | 0.4 |  |  | DN150 | PN10 | [20 empty] | DCS控制仪表
83 | 空分 | PV0405 | 电动执行机构 | C级 | 2SD050-18-1S3-SXZ | 杨修 | 尖峰冷却器凝结水隔离阀 | 凝气 | 120 | 0.4 |  |  | DN150 | PN10 | [20 empty] | DCS控制仪表
84 | 空分 | PV0406 | 电动执行机构 | C级 | 3032-1GA00-100C-ZJ3A＋Y01 | 杨修 | 尖峰冷却器抽真空隔离阀 | 凝气 | 120 | 0.4 |  |  | DN150 | PN10 | [20 empty] | DCS控制仪表
85 | 空分 | FV07406B | 气缸式调节阀 | C级 | 2MB45T | 杭氧工装 | 国产气体膨胀机导叶 | 空气 | -110 | 0.6Mpa (G) | 0.6Mpa (G) | DN100 | DN100 | 法兰连接CL600 | / | / | / | / |  | / | / | / | 气缸式 | SC DN063075 T01EBDCIZSR CFI CBA 0 | ABB | / | 75 | / | 0.4 | / | 4 | 4 | 4 |  | DCS联锁仪表 | /
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 6DR5110-0NN00-0AA0 | 西门子
86 | 271单元 | HV07441A | 气缸式开关阀 | C级 | DD673Y-63P | 杭氧工装 | 进口气体膨胀机进口阀 | 空气 | 169K | 4.976 | 4.974 | 250mm | 250mm | 法兰PN63 | CF3M | 651D250 | / | CF3M | / | ON-OFF | V | 2500 | 气缸式 |  | 杭氧工装 | 气开 | 直行程 | / | 0.45MPa | 全关 | / | / | 顶装手轮 |  | DCS联锁仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
87 | 271单元 | HV07441B | 气缸式开关阀 | C级 | DD673Y-63P | 杭氧工装 | 国产气体膨胀机进口阀 | 空气 | 169K | 4.976 | 4.974 | 250mm | 250mm | 法兰PN63 | CF3M | 651D250 | / | CF3M | / | ON-OFF | V | 2500 | 气缸式 |  | 杭氧工装 | 气开 | 直行程 | / | 0.45MPa | 全关 | / | / | 顶装手轮 |  | DCS联锁仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
88 | 271单元 | HV07453 | 气动薄膜式开关阀 | C级 | AG110 | 杭氧工装 | 液体膨胀机进口阀 | 液空 | 99.6K | 7.191 | 7.185 | 200mm | 200mm | 焊接CLASS600 | CF8 | 766C200TpAn | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | / | ON-OFF | V | 730 | 气动薄膜 |  | 杭氧工装 | 气开 | 直行程 | / | 0.45MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS联锁仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
89 | 271单元 | FV07404B | 气缸式调节阀 | A级 | Mark one | *Flowserve | 国产气体膨胀机防喘振阀 | 空气 | 313K | 7.374 | 4.99 | / | 6" | 法兰连接CL600 | CS | 316ss | 316ss | 316ss | / | 等百分比 | IV | 297 | 气缸式 | / | flowserve | 气关 | 直行程 | / | 0.45MPa | 故障开 | / | / | / |  | DCS联锁仪表 | /
|  |  | 阀体 |  | Mark one | *Flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 反馈 |  | VDXCL12P5-14-0200 | *Flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112 | ASCO
90 | 271单元 | FV07404A | 气缸式调节阀 | A级 | Mark one | *Flowserve | 进口气体膨胀机防喘振阀 | 空气 | 313K | 7.374 | 4.99 | / | 6" | 法兰连接CL600 | CS | 316ss | 316ss | 316ss | / | 等百分比 | IV | 297 | 气缸式 | / | flowserve | 气关 | 直行程 | / | 0.45MPa | 故障开 | / | / | / |  | DCS联锁仪表 | /
|  |  | 阀体 |  | Mark one | *Flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 反馈 |  | VDXCL12P5-14-0200 | *Flowserve
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112 | ASCO
91 | 271单元 | BV01003 | 气缸式调节阀 | A级 | ET | FISHER | 空压机防喘振阀 | 空气 | 90 | 0.563 | 0.2 | / | 14" | 法兰连接CL150 | [5 empty] | 等百分比 |  |  | 气动薄膜 |  | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.45MPa | 故障开 |  |  | 顶装手轮 |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 增速器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 反馈 |  | DXP-M21GS4B | TOPWORX
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6205 | FISHER
|  |  | 电磁阀 |  | DXP-M21GS4B | ASCO
92 | 271单元 | BV01002 | 气缸式调节阀 | A级 | ET | FISHER | 空压机防喘振阀 | 空气 | 90 | 0.563 | 0.563 | / | 14" | 法兰连接CL150 | [5 empty] | 等百分比 |  |  | 气动薄膜 |  | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.45MPa | 故障开 |  |  | 顶装手轮 |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 增速器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 反馈 |  | DXP-M21GS4B | TOPWORX
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6205 | FISHER
|  |  | 电磁阀 |  | DXP-M21GS4B | ASCO
93 | 271单元 | BV02003 | 气缸式调节阀 | A级 | ET | FISHER | 增压机回流阀 | 空气 | 40 | 5.01 | 0.563 | / | 12" | 法兰连接CL600 | [5 empty] | 等百分比 |  |  | 气动薄膜 |  | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.45MPa | 故障开 |  |  | 顶装手轮 |  | ITCC联锁仪表
|  |  | 增速器 |  | 2625 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6205 | FISHER
94 | 271单元 | TV11301 | 气动薄膜调节阀 | C级 | DC101S-020B00 | 杭氧工装 | 减温减压装置脱盐水入口阀阀位 | 脱盐水 | 20 |  |  |  | Inch3/4 | 法兰连接CL300 | WCB |  |  |  |  | 等百分比 |  | 2.5 |  |  | 杭氧工装 | 气开 | 直行程 |  | 0.45MPa | 全关 |  |  |  | 17-268 | DCS控制仪表
|  |  | 阀体 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 定位器 |  | YT-3300 | 韩国永泰
|  |  | 过滤减压阀 |  | GFR200-08 | AIRTAC
95 | 271单元 | FV11301 | 气动薄膜调节阀 | C级 | TZXM-150LB | 杭氧工装 | 减温减压装置一次蒸汽入口阀 | 蒸汽 | 230 |  |  |  | 250 | 法兰连接CL150 | WCB |  |  |  |  | 等百分比 |  | 719 |  |  | 杭氧工装 | 气开 | 直行程 |  | 0.45MPa | 全关 |  |  |  |  | DCS控制仪表
|  |  | 阀体 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 定位器 |  | YT-3300 | 韩国永泰
|  |  | 过滤减压阀 |  | GFR200-08 | AIRTAC
96 | 271单元 | HV02001 | 气动薄膜调节阀 | C级 | ZHTPF-1100 | 郑阀 | 减温减压装置脱盐水入口阀阀位 | 空气 | 150℃ | 11MPA |  |  | 6" | 法兰连接CL600 | [5 empty] | 等百分比 |  |  | 气动薄膜 |  | 郑阀 | 气关 |  |  |  | 故障开 |  |  | 顶装手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 阀体 |  |  | 郑阀
|  |  | 定位器 |  | YT-2501 | 韩国永泰
|  |  | 电磁阀 |  | MSFG-24/24-50-06 | FESTO
|  |  | 过滤减压阀 |  | GFR200-08 | AIRTAC
97 | 271单元 | PV08001 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 液氧内筒压力调节阀 | 氧气 | [6 empty] | 316SS | Mark one | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  |  | 气缸式 |  |  |  | 直行程 | [5 empty] | 侧装手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | Mark one | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
98 | 271单元 | PV08111 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 后备液氧泵出口调节阀 | 液氧 | 98.9K | [5 empty] | 316SS | Mark one | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  |  | 气缸式 |  |  |  | 直行程 | [5 empty] | 侧装手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | Mark one | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 气源放大器 |  | 61H | SIEMENS
99 | 271单元 | PV08114 | 气缸式调节阀 | C级 | Mark one | flowserve | 后备氧气出汽化器压力调节阀 | 氧气 |  |  |  |  | 3" | 法兰连接CL150 | 316SS | Mark one | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 |  |  | 气缸式 |  |  | 气关 | 直行程 |  |  | 故障开 |  |  | 侧装手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | Mark one | flowserve
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：Logix 500+ 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | flowserve
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：NF8327B112 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
100 | 空分 | HV08103 | 气缸式调节阀 | C级 | AW13S-STC-11W | KTM | 后备液氧泵进口调节阀 | 液氧 | 98.9K | 8.97 | 8.96 | 150mm | 150mm | 法兰 CLASS600 | CF8M | Vanessa 30000 | CF8M | CF8M | 316SS | 等百分比 | VI | 600 | 气缸式 | / | Vanessa | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
执行机构
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
101 | 空分 | LV07001 | 气缸式调节阀 | C级 | AG110 | 杭氧工装 | 下塔液空节流进上塔阀 | 液空 | 94.3K | 0.422MPa | 0.372MPa | 200mm | 200mm | 焊接PN16 | 5083 | 363CJ200 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 | 06Cr17Ni12Mo2/部分堆焊司太莱合金 |  | 等百分比 | IV | 630 | 气动薄膜 |  | 杭氧工装 |  |  | 0.08-0.2 | 0.4MPa | 全开 |  |  | 旁式手轮 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | AG110 | 杭氧工装
|  |  | 过滤减压阀 |  | AW-20-2B-X2257 | SMC
|  |  | 电气阀门定位器 |  | 型号：AVP102-H 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 输入信号：4~20mA(带HART) | 山武

## 开关阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 仪表等级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 出厂编号 | 是否联锁 | 备注
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座 序列号 | 阀座 材质 | 阀芯 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | CV值 | 形式 | 规格 型号 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置 | 关阀 时间 | 开阀 时间
1 | 271单元 | KV06017 | 气缸式蝶阀 | C级 | D672F-150(1b)c | 杭氧工装 | 污氮吹冷进口切换阀 | 污氮 | / | 0.1025 | 0.1014 | 800mm | CL150法兰连接 | WCB | A307D800 | / | CF8/抛光 | / | ON-OFF | V | 35840 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | / | 角行程 | / | 0.4 | FL | 25~30 | 25~30 | F171137/32 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关与全开 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG551A018MS工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
2 | 271单元 | KV06018 | 气缸式蝶阀 | C级 | D672F-150(1b)c | 杭氧工装 | 污氮吹冷进口切换阀 | 污氮 | / | 0.1025 | 0.1014 | 800mm | CL150法兰连接 | WCB | A307D800 | / | CF8/抛光 | / | ON-OFF | V | 35840 | 气缸式 | / | 杭氧工装 | / | 角行程 | / | 0.4 | FL | 25~30 | 25~30 | F171137/33 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBN8-18GM40-Z0 限位位置：全关与全开 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P+F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG551A018MS工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
3 | 271单元 | KV06001 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器空气进口切换阀 | 空气 | 287K | 0.5521 | 0.5515 | 1200mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 88262 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-01 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
4 | 271单元 | KV06002 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器空气进口切换阀 | 空气 | 287K | 0.5521 | 0.5515 | 1200mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 88262 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-01 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
5 | 271单元 | KV06003 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器空气出口切换阀 | 空气 | 294K | 0.5463 | 0.5457 | 1200mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 88262 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-01 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
6 | 271单元 | KV06004 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器空气出口切换阀 | 空气 | 294K | 0.5463 | 0.5457 | 1200mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 88262 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-01 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
7 | 271单元 | KV06011 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器污氮进口切换阀 | 污氮 | 473K | 0.0985 | 0.0979 | 1000mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 57689 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-02 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
8 | 271单元 | KV06012 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器污氮进口切换阀 | 污氮 | 473K | 0.0985 | 0.0979 | 1000mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 57689 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-02 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
9 | 271单元 | KV06013 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器污氮出口切换阀 | 污氮 | 423K | 0.0939 | 0.0933 | 1000mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 57689 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-02 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
10 | 271单元 | KV06014 | 气缸式蝶阀 | C级 | P265GH | ORBINOX | 吸附器污氮出口切换阀 | 污氮 | 423K | 0.0939 | 0.0933 | 1000mm | CL150法兰连接 | 碳钢 | MI-1200 | 碳钢 | 碳钢加不锈钢密封圈 | / | ON-OFF | V | 57689 | 气缸式 | 三杆阀 | ORBINOX | / | 角行程 | / | 0.45MPa | FL | 25~30 | 25~30 | 248966-02 | DCS控制仪表
|  |  | 过滤式减压阀 |  | AW30-N02-2-X430 | SMC
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 电磁阀 |  | 型号：SCG553A322-MO 阀体材质：不锈钢 工作电压：24VDC 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | ASCO
|  |  | 阻尼调速器 |  | AS4000 | SMC
11 | 271单元 | PV07336 | 自立式调节阀 | C级 | ZZYP-20B | 浙江三方 | 仪表空气自立式调节阀 | 空气 | 313K | 0.7 | 0.6 | 50mm | 法兰PN16 | CF8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
12 | 空分 | HV10001 | 气缸式开关阀 | C级 | Q641Y | 宏盛 | 高压仪表空气减压阀 | 仪表空气 | 343K | 5.2 |  | 1-1/2" | CL150法兰连接 |  | A105 | / | 316SS+HF | 316SS+HF | / | ON-OFF | V | / | 球阀 | / | 气开 | / | / | 0.4~0.6MPa | 全关 | / | / |  | / | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 行程开关 |  | DXP-Z2CGNE5 | 艾默生
13 | 271单元 | PCVO1 | 液氮贮槽密封气自力式调节阀 | C级 | ZZYP-20B | 浙江三方 | 液氮贮槽密封气自力式调节阀 | 氮气 | / | / | / | 25mm | 法兰PN16 | WCB | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
14 | 271单元 | PCVO1 | 液氧贮槽密封气自力式调节阀 | C级 | ZZYP-16II | 浙江三方 | 液氧贮槽密封气自力式调节阀 | 氮气 | / | / | / | 25mm | 法兰PN16 | WCB | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
15 | 空分 | XV01103 | 止回阀 | C级 | HZN647H-20C | 宏盛 | 高压仪表空气减压阀 | 空气 | -19~300℃ | 0.35 | 0.35 | DN40 | CL600 | 碳钢 | / | 堆焊硬质合金 | 碳钢 | 45#（镀硬铬） | ON-OFF | D级 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | DCS控制仪表 | /
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 行程开关 |  | DXP-Z2CGNE5 | 艾默生
16 | 271单元 | HV07460 | 气缸式蝶阀 | C级 | 4" K868WO2436HBASC | Metso Automation | 液体膨胀机速关阀 | 液空 | 低温 | 4.6Mpa (G) | 4.6Mpa (G) | 4" | CL600 | A3 51GrCF8M | 791225395-02/061 | A3 51GrCF8M | AISI316 | AISI316 | N/A | N/A | N/A | 气缸回复 | B1JU12/55 | Metso Automation | 气开 | 角行程 | / | 0.6 | FC | 1 | 3 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | B1JU12/55 | Metso Automation
|  |  | 阀位回迅器 |  | SR33B5HDN | Metso Automation
|  |  | 快排阀 |  | Norgren T70A4800
|  |  | 过滤减压阀 |  | M112 | Joucomatic
|  |  | 消声器 |  | Parker ES50MB
|  |  | 电磁阀 |  | WPET8327B001 | ASCO
17 | 271单元 | HV07410A | 气缸式蝶阀 | C级 | 4" K868WO2436HBASC | Metso Automation | 气体膨胀机速关阀 | 液空 | 低温 | 6.9 | 6.9 | 6" | CL600 | A3 51GrCF8M | 791225369-02/061 | A3 51GrCF8M | AISI316 | AISI316 | N/A | N/A | N/A | 气缸回复 | B1JU12/55 | Metso Automation | 气开 | 角行程 | / | 0.6 | FC | 1 | 3 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | B1JU12/55 | Metso Automation
|  |  | 阀位回迅器 |  | SR33B5HDN | Metso Automation
|  |  | 快排阀 |  | Norgren T70A4800
|  |  | 过滤减压阀 |  | M112 | Joucomatic
|  |  | 消声器 |  | Parker ES50MB
|  |  | 电磁阀 |  | WPET8327B001 | ASCO
21 | 271单元 | HV07410B | 气缸式蝶阀 | C级 | 2MB45 | 杭氧工装 | 国产气体膨胀机速关阀 | 液空 | 低温 | 6.9 | 6.9 | 6" | CL600 | A3 51GrCF8M | 791225369-02/061 | A3 51GrCF8M | AISI316 | AISI316 | N/A | N/A | N/A | 气缸回复 | B1JU12/55 | Metso Automation | 气开 | 角行程 | / | 0.6 | FC | 1 | 3 |  | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  |  | 杭氧工装
|  |  | 限位开关 |  | 型号：NBB5-18GM40-Z0-V1 限位位置：全开和全关 开关形式：趋近式 电气接口：1/2NPT 防护等级：IP65 | P&F
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电磁阀 |  | WPET8327B001 | ASCO
22 | 空分 | XV02001 | 执行机构 | C级 | HZN647H-20C | 郑阀 | 增压机进气止回阀 | 空气 | ’-19~300℃ |  |  |  | DN600 | 法兰连接CL600 | 碳钢 |  |  | 堆焊硬质合金 | 45#（镀硬铬） |  |  |  | 气动助关（带液压缓冲 |  | 郑阀 | [7 empty] | SIS显示仪表
过滤减压阀
|  |  | 电磁阀 |  | PU520-03S | SHAKO
|  |  | 接近开关 |  | NBB15-U1-Z2 | P+F
23 | 空分 | XV02002 | 执行机构 | C级 | HZN647H-20C | 郑阀 | 空压机出口止回阀 | 空气 | ’-19~300℃ |  |  |  | DN1200 | 法兰连接CL600 | 碳钢 |  |  | 堆焊硬质合金 | 45#（镀硬铬） |  |  |  | 气动助关（带液压缓冲 |  | 郑阀 | [7 empty] | SIS显示仪表
过滤减压阀
|  |  | 电磁阀 |  | PU520-03S | SHAKO
|  |  | 接近开关 |  | NBB15-U1-Z2 | P+F
24 | 空分 | XV02003 | 执行机构 | C级 | HZN647H-20C | 郑阀 | 空压机出口止回阀 | 空气 | ’-19~300℃ |  |  |  | DN1200 | 法兰连接CL600 | 碳钢 |  |  | 堆焊硬质合金 | 45#（镀硬铬） |  |  |  | 气动助关（带液压缓冲 |  | 郑阀 | [7 empty] | SIS显示仪表
过滤减压阀
|  |  | 电磁阀 |  | PU520-03S | SHAKO
|  |  | 接近开关 |  | NBB15-U1-Z2 | P+F

## 物位
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 差压范围 Kpa | 液位范围 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 连接方式及规格 | 是否伴热及状态 | 联锁 设定值 | 出厂编号 | 是否 联锁 | 备注
1 | 271单元 | LT-05001A | 空冷塔下部液位 | C级 | 法兰液位变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-S2B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 19.6KPa | 0~2000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 | / | / | 7682406 | DCS联锁仪表 | 预冷系统
|  |  | 空冷塔北侧 |  | 远传法兰 | 1199DDC58GFFWG1DA00E | [7 empty] | / | / |  |  | 预冷系统
2 | 271单元 | LT-05001B | 空冷塔下部液位 | C级 | 法兰液位变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-S2B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 19.6KPa | 0~2000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 | / | / | 7682409 | DCS联锁仪表 | 预冷系统
|  |  | 空冷塔北侧 |  | 远传法兰 | 1199DDC58GFFWG1DA00E | [7 empty] | / | / |  |  | 预冷系统
3 | 271单元 | LT-05001C | 空冷塔下部液位 | C级 | 法兰液位变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-S2B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 19.6KPa | 0~2000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 | / | / | 7682410 | DCS联锁仪表 | 预冷系统
|  |  | 空冷塔北侧 |  | 远传法兰 | 1199DDC58GFFWG1DA00E | [7 empty] | / | / |  |  | 预冷系统
4 | 271单元 | LT-06052 | 气液分离器液位指示控制 | C级 | 法兰液位变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-S2B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~11.44KPa | 0~1167mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 | / | / | 7682411 | DCS控制仪表 | 预冷系统
|  |  | 分子筛南侧气液分离器西南侧 |  | 远传法兰 | 1199DDC55GFFWG1DA00E | [7 empty] | / | / |  | / | 预冷系统
5 | 271单元 | LT-05003 | 水冷塔液位 | C级 | 法兰液位变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-S2B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 17.64KPa | 0~1800mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 | / | / | 7682405 | DCS控制仪表 | 预冷系统
[5 empty] | 远传法兰 | 1199DDC55GFFWG1DA00E | [7 empty] | / | / |  |  | /
6 | 271单元 | LT-07001 | 下塔液空液位冷箱二层楼梯西 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~20.7KPa | 0~2500mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682388 | DCS控制仪表 | 禁油
|  |  | 冷箱二层楼梯西 |  | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  |  | 禁油
7 | 271单元 | LT-07002A | 冷凝蒸发器第四层液氧液位 | B级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~52.87Kpa | 0~4800mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682387 | DCS联锁仪表 | 禁油
|  |  | 冷箱二层楼梯西 |  | 五阀组
8 | 271单元 | LT-07002B | 冷凝蒸发器第三层液氧液位 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~27.54Kpa | 0~2500mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682393 | DCS联锁仪表 | 禁油
|  |  | 冷箱二层楼梯西 |  | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  |  | 禁油
9 | 271单元 | LT-07002C | 冷凝蒸发器第二层液氧液位 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~44.06Kpa | 0~4000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682389 | DCS联锁仪表 | 禁油
|  |  | 冷箱二层楼梯西 |  | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  |  | 禁油
10 | 271单元 | LT-07002D | 冷凝蒸发器第一层液氧液位 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~16.52Kpa | 0~1500mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682390 | DCS控制仪表 | 禁油
|  |  | 冷箱二层楼梯西 |  | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  | / | 禁油
11 | 271单元 | LT-07003 | 国产中压气体膨胀机出口液位指示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 15.48Kpa | 0~2000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682391 | DCS联锁仪表 | /
12 | 271单元 | LT-08001 | 常压液氧贮槽液位指示、报警、联锁 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-3A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~145.24KPa | 0~13000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682396 | DCS联锁仪表 | /
[5 empty] | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  | / | /
13 | 271单元 | LT-09001 | 常压液氮贮槽液位指示、报警、联锁 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-3A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~79.18KPa | 0~10000mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682397 | DCS联锁仪表 | /
[5 empty] | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  | / | /
14 | 271单元 | LT-07004 | 高压节流液空气液分离器液位 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 24.77Kpa | 0~3200mm | ±0.075% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT | / | / | 7682394 | DCS显示仪表 | /
[5 empty] | 五阀组 | [8 empty] | / | / |  | / | /
15 | 271单元 | LT-03021 | 汽轮机积液罐液位 | C级 | 差压液位计 | 3051CA1A22A1AB4M5Q4DFHRS | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~200KPa | / | ±0.075% | 24VDC | 4～20mA DC+HART | 螺纹连接1/2"NPT |  | / |  | DCS显示仪表 | /
16 | 271单元 | LT-03022 | 汽轮机热井液位 | C级 | 法兰液位变送器 | 300S1AAK5M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~200KPa | / | ±0.075% | 24VDC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 |  |  | 0006295 | DCS显示仪表
17 | 271单元 | LT-03023 | 汽轮机热井液位 | C级 | 浮筒液位计 | UTD-30310B-11-813 | 上海自动化仪表有限公司 | / | 0-813mm | ±1%fs | 24VDC | 4～20mA DC+HART | 2”Class150 |  | / |  | DCS显示仪表 | /

## 温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 分度号 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围 | 插入深度 | 连接方式及规格 | 精度 | 套管规格及材质 | 出厂编号 | 是否 联锁 | 备注
1 | 271单元 | TE-07007 | 蒸汽凝液出界区温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~200℃ | L=200mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102239 | DCS显示仪表
2 | 271单元 | TE-07012 | 节流液空进过冷器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 | 1808K5378 | DCS显示仪表
3 | 271单元 | TE-07011 | 节流液空出过冷器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 | 1808K5375 | DCS显示仪表
4 | 271单元 | TE-07810 | 中压液氮去高压换热器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 | 1808K5384 | DCS显示仪表
5 | 271单元 | TE-07008 | 液氮产品温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 | 20190102245 | DCS显示仪表
6 | 271单元 | TE-07001 | 汽轮机入口高压蒸汽温度测量 | C级 | 热电偶 | K | 644HAI1M5J6 | 浙江伦特 | 0~600℃ | L=250mm | 带安装附件、焊接支管座。 | I级 | （Φ32/Φ21-6.5）A182 GR.F91 CL1500 | 20190102232 | DCS显示仪表
7 | 271单元 | TE-07002 | 进界区中压蒸汽温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~600℃ | L=225mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL600 | I级 | 整体锥形钻孔15CrMoΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102233 | DCS显示仪表
9 | 271单元 | TE-07003 | 进界区低压蒸汽温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~300℃ | L=250mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL300 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102234 | DCS显示仪表
10 | 271单元 | TE-07004 | 进界区低低压蒸汽温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~200℃ | L=275mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102235 | DCS显示仪表
11 | 271单元 | TE-07005 | 进界区低压锅炉水温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~200℃ | L=200mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL300 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102236 | DCS显示仪表
12 | 271单元 | TE-07006 | 透平凝液出界区温度测量 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102237 | DCS显示仪表
13 | 271单元 | TE-07010A | 液氮出第四层主冷温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
14 | 271单元 | TE-07010B | 液氮出第二层主冷温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
15 | 271单元 | TE-07013 | 下塔液空进过冷器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
16 | 271单元 | TE-07016 | 低压氮气进低压换热器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
17 | 271单元 | TE-07501 | 主冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
18 | 271单元 | TE-07502 | 主冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
19 | 271单元 | TE-07503 | 主冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
20 | 271单元 | TE-07504A | 板式冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
21 | 271单元 | TE-07504B | 板式冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
22 | 271单元 | TE-07505A | 板式冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
23 | 271单元 | TE-07505B | 板式冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
24 | 271单元 | TE-07507A | 高压氧泵基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
25 | 271单元 | TE-07507B | 高压氧泵基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
26 | 271单元 | TE-07508A | 中压氮泵基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
27 | 271单元 | TE-07508B | 中压氮泵基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
28 | 271单元 | TE-08101 | 液氧泵冷箱基础温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
29 | 271单元 | TE-09101 | 液氮泵冷箱基础温度、报警 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
30 | 271单元 | TE-07444 | 液体膨胀机出口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
31 | 271单元 | TE-07452A | 进口气体膨胀机膨胀端进口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
32 | 271单元 | TE-07452B | 国产气体膨胀机膨胀端进口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
33 | 271单元 | TE-07453A | 进口气体膨胀机膨胀端出口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
34 | 271单元 | TE-07453B | 国产气体膨胀机膨胀端出口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
35 | 271单元 | TE-07015 | 高压液空出高压板式换热器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
36 | 271单元 | TE-07443 | 液体膨胀机进口温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
38 | 271单元 | TE-07610 | 高压液氧去高压换热器温度 | C级 | 双支铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP2-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03C, 套管外径20mm,L-U=50 |  | DCS显示仪表
39 | 271单元 | TE-06007 | E0601出口冷凝水温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~200℃ | L=75mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=50 , | 1808K5339 | DCS显示仪表
40 | 271单元 | TE-08604 | 后备液氧泵泵气回液氧贮槽温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -100~100℃ | L=75mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=51 , | 1808K5340 | DCS显示仪表
41 | 271单元 | TE-07561 | 排液总管温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=52 , | 1808K5348 | DCS显示仪表
42 | 271单元 | TE-07604A | 产品高压液氧泵泵气回液氧贮槽温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=53 , | 1808K5347 | DCS显示仪表
43 | 271单元 | TE-07604B | 产品高压液氧泵泵气回液氧贮槽温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=54 , | 1808K5342 | DCS显示仪表
44 | 271单元 | TE-07804A | 产品中压液氮泵泵气回下塔温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=55 , | 1808K5346 | DCS显示仪表
45 | 271单元 | TE-07804B | 产品中压液氮泵泵气回下塔温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -200~50℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=56 , | 1808K5350 | DCS显示仪表
46 | 271单元 | TE-07105A | 中压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=57 , | 1808K5345 | DCS显示仪表
47 | 271单元 | TE-07105B | 中压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=58 , | 1808K5344 | DCS显示仪表
48 | 271单元 | TE-07105C | 中压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=100mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=59 , | 1808K5343 | DCS显示仪表
49 | 271单元 | TE-05003 | 水冷塔进水温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=60 , | 1808K5356 | DCS显示仪表
50 | 271单元 | TE-05004 | 水冷塔出水温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=61 , | 1808K5357 | DCS显示仪表
51 | 271单元 | TE-05005 | 空冷塔上部进水温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~50℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=62 , | 1808K5355 | DCS显示仪表
52 | 271单元 | TE-06008 | E0601进口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~500℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=63 , | 1808K5351 | DCS显示仪表
53 | 271单元 | TE-07331 | 增压机一级抽温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=64 , | 1808K5358 | DCS显示仪表
54 | 271单元 | TE-08105A | 产品高压氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=65 , | 1808K5353 | DCS显示仪表
55 | 271单元 | TE-08105B | 产品高压氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=66 , | 1808K5354 | DCS显示仪表
56 | 271单元 | TE-08105C | 产品高压氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=67 , | 1808K5352 | DCS显示仪表
57 | 271单元 | TE-09105A | 液氮水浴式汽化器 出口中压氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=68 , | 1808K5359 | DCS显示仪表
58 | 271单元 | TE-09105B | 液氮水浴式汽化器 出口中压氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=69 , | 1808K5360 | DCS显示仪表
59 | 271单元 | TE-09105C | 液氮水浴式汽化器 出口中压氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=150mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=70 , | 1808K5361 | DCS显示仪表
60 | 271单元 | TE-05001 | 空气进空冷塔温度 空冷塔东进气管道 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~200℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=71 , | 1808K5364 | DCS显示仪表
61 | 271单元 | TE-05002 | 空气出空冷塔温度,分子筛南侧管道处 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~50℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=72 , | 1808K5365 | DCS显示仪表
62 | 271单元 | TE-06001 | D0601进口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~200℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=73 , | 1808K5363 | DCS显示仪表
63 | 271单元 | TE-06003 | D0602进口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~200℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=74 , | 1808K5366 | DCS显示仪表
64 | 271单元 | TE-06002 | D0601出口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~250℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=75 , | 1808K5369 | DCS显示仪表
65 | 271单元 | TE-06004 | D0602出口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~250℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=76 , | 1808K5383 | DCS显示仪表
66 | 271单元 | TE-06009 | E0601出口污氮温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~500℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=77 , | 1808K5374 | DCS显示仪表
67 | 271单元 | TE-07441A | 进口膨胀机增压端入口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=78 , | 1808K5377 | DCS显示仪表
68 | 271单元 | TE-07441B | 国产膨胀机增压端入口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=80 , | 1808K5376 | DCS显示仪表
69 | 271单元 | TE-07121 | 气体膨胀机增压端出口空气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=82 , | 1808K5368 | DCS显示仪表
70 | 271单元 | TE-07032A | 高压板式污氮气出口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=83 , | 1808K5397 | DCS显示仪表
71 | 271单元 | TE-07032B | 高压板式污氮气出口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=84 , | 1808K5382 | DCS显示仪表
72 | 271单元 | TE-07518 | 高压板式中压空气进口温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=85 , | 1808K5379 | DCS显示仪表
73 | 271单元 | TE-07101 | 进冷箱低压空气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=86 , | 1808K5381 | DCS显示仪表
74 | 271单元 | TE-07102A | 压产品氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=87 , | 1808K5371 | DCS显示仪表
75 | 271单元 | TE-07102B | 压产品氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=88 , | 1808K5372 | DCS显示仪表
76 | 271单元 | TE-07102C | 压产品氧气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=89 , | 1808K5373 | DCS显示仪表
77 | 271单元 | TE-07107 | 高压板式污氮气去水冷塔温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=90 , | 1808K5370 | DCS显示仪表
78 | 271单元 | TE-07108 | 低压板式污氮气去水冷塔温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=91 , | 1808K5380 | DCS显示仪表
79 | 271单元 | TE-07111A | 低压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=92 , | 1808K5399 | DCS显示仪表
80 | 271单元 | TE-07111B | 低压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=93 , | 1808K5398 | DCS显示仪表
81 | 271单元 | TE-07111C | 低压产品氮气温度 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | -50~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH03E, L-U=94 , | 1808K5396 | DCS显示仪表
82 | 271单元 | TE-08103A | 液氧水浴式汽化器水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5394 | DCS显示仪表
83 | 271单元 | TE-08103B | 液氧水浴式汽化器水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5390 | DCS显示仪表
84 | 271单元 | TE-08103C | 液氧水浴式汽化器水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5392 | DCS显示仪表
85 | 271单元 | TE-08104 | 液氧水浴式汽化器水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5391 | DCS显示仪表
86 | 271单元 | TE-09104 | 液氮水浴式汽化器水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5388 | DCS显示仪表
87 | 271单元 | TE-09103A | 液氮水浴式汽化器顶部水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5395 | DCS显示仪表
88 | 271单元 | TE-09103B | 液氮水浴式汽化器顶部水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5389 | DCS显示仪表
89 | 271单元 | TE-09103C | 液氮水浴式汽化器顶部水温 | C级 | 铂电阻, 带不锈钢位号标牌 | Pt100 | WZP-82 | 安徽天康 | 0~100℃ | L=200mm | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 | / | 带不锈钢保护套管TH01K, 外螺纹M27*2，内径Φ7 ,外径Φ12 | 1808K5393 | DCS显示仪表
90 | 271单元 | TE-07601A/B | 产品高压液氧泵 轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / | / | DCS联锁仪表
91 | 271单元 | TE-07602A/B | 产品高压液氧泵迷宫密封温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / | / | DCS联锁仪表
92 | 271单元 | TIS07603A/B | 产品高压液氧泵 泵体温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 单支PT100 3-Wire004532495438090010/792304205 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / | / | DCS联锁仪表
93 | 271单元 | TE-07605A/B | 产品高压液氧泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | 0~200℃ | / | / | / | / |  | DCS联锁仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / |  | / | / | / | /
94 | 271单元 | TE-07606A/B | 产品高压液氧泵非驱动端轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | 0~200℃ | / | / | / | / |  | DCS联锁仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / |  | / | / | / | / | /
95 | 271单元 | TE-07801A/B | 产品中压液氮泵轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / |  | DCS联锁仪表
96 | 271单元 | TE-07802A/B | 产品中压液氮泵迷宫密封温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / | / | DCS联锁仪表
97 | 271单元 | TE-07803A/B | 产品中压液氮泵泵体温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 单支PT100 3-Wire004532495438090010/792304205 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / |  | DCS联锁仪表
98 | 271单元 | TE-07805A/B | 产品中压液氮泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -200~200℃ | / | / | / | / |  | DCS联锁仪表
99 | 271单元 | TE-08601 | 后备高压液氧泵 轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | /
100 | 271单元 | TE-08602 | 后备高压液氧泵 迷宫密封温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | JUMO | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
101 | 271单元 | TE-08603 | 后备高压液氧泵 泵体温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 单支PT100 3-Wire004532495438090010/792304205 | / | -200~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
102 | 271单元 | TE-08605 | 后备高压液氧泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
103 | 271单元 | TE-08606 | 后备高压液氧泵非驱动端轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
104 | 271单元 | TE-09001 | 常压液氮贮槽内容器顶部温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -200~50℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | 设备带
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | 设备带
105 | 271单元 | TE-09002 | 常压液氮贮槽内容器底部温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -200~50℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | /
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | /
106 | 271单元 | TE-09003 | 常压液氮贮槽外壳底部温度报警 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -200~50℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | 设备带
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | /
107 | 271单元 | TE-09801 | 后备中压液氮泵轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -50~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | 设备带
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | /
108 | 271单元 | TE-09802 | 后备中压液氮泵迷宫密封温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | -200~200℃ | / | / | / | / |  | DCS显示仪表 | 设备带
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
109 | 271单元 | TE-09803 | 后备液氮泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | / | / | -200~200℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 | Pt100 | 248RANA | / | / | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
110 | 271单元 | TE-07605A/B | 产品高压液氧泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~200℃ | [5 empty] | DCS联锁仪表
111 | 271单元 | TE-07606A/B | 产品高压液氧泵非驱动端轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~200℃ | [5 empty] | DCS联锁仪表
112 | 271单元 | TE-07601A/B | 产品高压液氧泵驱动端轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~200℃ | [5 empty] | DCS联锁仪表
113 | 271单元 | TE-07602A/B | 产品高压液氧泵迷宫温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | -200~200℃ | [5 empty] | DCS联锁仪表
114 | 271单元 | TE-07603A/B | 产品高压液氧泵泵体温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -200~200℃ | [5 empty] | DCS联锁仪表
115 | 271单元 | TE-08601 | 后备高压液氧泵轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~200℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
116 | 271单元 | TE-08602 | 后备高压液氧泵迷宫密封温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -200~200℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
117 | 271单元 | TE-08605 | 后备高压液氧泵电机绕组温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | 0045033611068800/730011161 | JUMO | 0~200℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
118 | 271单元 | TE-08606 | 后备高压液氧泵非驱动端轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~200℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
119 | 271单元 | TE-08603 | 后备高压液氧泵泵体轴承温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -200~200℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
120 | 271单元 | TE-07123 | 低压氧气总管温度测量报警测量 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | -20~80℃ | L=225mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102240 | DCS显示仪表
121 | 271单元 | TE-07124 | 低压氧气总管温度测量报警测量 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | -20~80℃ | L=225mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102241 | DCS显示仪表
122 | 271单元 | TE-10001 | 空压机后冷器出口空气温度测量 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=400mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL150 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102238 | DCS显示仪表
123 | 271单元 | TE-10002 | 高压仪表空气储罐温度测量 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | H-WZPK-730-JY | 浙江伦特 | -20~80℃ | L=250mm | 法兰连接1-1/2" RFASME B16.5 CL600 | I级 | 整体锥形钻孔316SSΦ23/Φ16-Φ6.5 | 20190102242 | DCS显示仪表
124 | 271单元 | TE-01011 | 空压机进气侧径向轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | /
125 | 271单元 | TE-01012 | 空压机进气侧径向轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
126 | 271单元 | TE-01013 | 空压机排气侧径向轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
127 | 271单元 | TE-01014 | 空压机排气侧径向轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
128 | 271单元 | TE-01015 | 空压机主推力轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
129 | 271单元 | TE-01016 | 空压机主推力轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
130 | 271单元 | TE-01017 | 空压机副推力轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  | / | / | / | / |  | DCS显示仪表
131 | 271单元 | TE-01018 | 空压机副推力轴瓦温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~150℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表 | 空压机自带
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / |  | DCS显示仪表
132 | 271单元 | TE-02009 | 增压机送风温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~100℃ | L=250mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
133 | 271单元 | TE-02004 | 增压机2级出口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=250mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
134 | 271单元 | TE-02005 | 增压机3级入口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~100℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
135 | 271单元 | TE-02006 | 增压机3级出口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
136 | 271单元 | TE-02007 | 增压机4级入口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~100℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
137 | 271单元 | TE-02008 | 增压机4级出口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
138 | 271单元 | TE-02001 | 增压机入口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~100℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
139 | 271单元 | TE-02002 | 增压机1级出口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
140 | 271单元 | TE-02003 | 增压机2级入口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~100℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
141 | 271单元 | TE-01007 | 空压机1级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
142 | 271单元 | TE-01008 | 空压机1级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
143 | 271单元 | TE-01009 | 空压机1级冷后 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
144 | 271单元 | TE-01010 | 空压机1级冷后 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
145 | 271单元 | TE-01011 | 空压机2级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN5 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
146 | 271单元 | TE-01012 | 空压机2级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN6 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
147 | 271单元 | TE-01013 | 空压机2级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN6 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
148 | 271单元 | TE-01014 | 空压机2级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN7 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
149 | 271单元 | TE-01015 | 空压机3级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN7 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
150 | 271单元 | TE-01016 | 空压机3级冷前 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN8 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
151 | 271单元 | TE-01017 | 空压机3级冷后 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN8 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
152 | 271单元 | TE-01018 | 空压机3级冷后 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN9 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=200mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
153 | 271单元 | TE-01005 | 空压机送风温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN9 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=400mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
154 | 271单元 | TE-01001 | 空压机入口温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN9 | 陕鼓西仪 | ’-60~60℃ | L=400mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  | / | / | / | DCS显示仪表
155 | 271单元 | TE-01003 | 空压机排气温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPKS-813/NN9 | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=400mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F） |  | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248HAU | 罗斯蒙特 |  |  |  |  | / | / | DCS显示仪表
156 | 271单元 | TE-08001 | 常压液氧贮槽内容器顶部温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-231 |  | -200~50℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  |  |  |  | / | / | DCS显示仪表
157 | 271单元 | TE-08002 | 常压液氧贮槽内容器底部温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-231 |  | -200~50℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 |  |  |  |  | / | / | DCS显示仪表
158 | 271单元 | TE-08003 | 常压液氧贮槽外壳底部温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-231 |  | -200~50℃ | / | / | / | / | / | DCS显示仪表
[5 empty] | 温度变送器 |  | 248RANA | 罗斯蒙特 | [6 empty] | DCS显示仪表
159 | 271单元 | TE-03011 | 汽轮机进气温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 0~600℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
160 | 271单元 | TE-04001A | 汽轮机排汽温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
161 | 271单元 | TE-04001B | 汽轮机排汽温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
162 | 271单元 | TE-04001C | 汽轮机排汽温度3 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
163 | 271单元 | TE-04002 | 环境温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -40~60℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
164 | 271单元 | TE-04003 | 减温减压装置出口蒸汽温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
165 | 271单元 | TE-04004 | 减温减压装置入口旁路蒸汽温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
166 | 271单元 | TE-04010A | 列1风机1齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
167 | 271单元 | TE-04011A | 列1风机1电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
168 | 271单元 | TE-04012A | 列1风机1电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
169 | 271单元 | TE-04010B | 列1风机2齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
170 | 271单元 | TE-04011B | 列1风机2电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
171 | 271单元 | TE-04012B | 列1风机2电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
172 | 271单元 | TE-04010C | 列1风机3齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
173 | 271单元 | TE-04011C | 列1风机3电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
174 | 271单元 | TE-04012C | 列1风机3电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
175 | 271单元 | TE-04010D | 列2风机1齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
176 | 271单元 | TE-04011D | 列2风机1电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
177 | 271单元 | TE-04012D | 列2风机1电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
178 | 271单元 | TE-04010E | 列2风机2齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
179 | 271单元 | TE-04011E | 列2风机2电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
180 | 271单元 | TE-04012E | 列2风机2电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
181 | 271单元 | TE-04010F | 列2风机3齿轮箱润滑油温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
182 | 271单元 | TE-04011F | 列2风机3电机轴承温度1 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
183 | 271单元 | TE-04012F | 列2风机3电机轴承温度2 | C级 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | -50~150℃ | [5 empty] | DCS显示仪表
184 | 271单元 | TE-04006A | 列1左下联箱凝结水温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  | 铝套管 M20*1.5,φ7 |  | DCS显示仪表
185 | 271单元 | TE-04006B | 列1右下联箱凝结水温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  |  |  | DCS显示仪表
186 | 271单元 | TE-04007A | 列2左下联箱凝结水温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  |  |  | DCS显示仪表
187 | 271单元 | TE-04007B | 列2右下联箱凝结水温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  |  |  | DCS显示仪表
188 | 271单元 | TE-04009 | 列2逆流管束抽汽温度 | C级 | 铂电阻 | Pt100 | WZPK2-336SA | 上自仪 | -30~120℃ |  | M20x1.5, Φ6 ,电气接口M20x1.5 |  |  |  | DCS显示仪表

## 压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 是否 伴热 | 联锁设定值 | 出厂编号 | 是否 联锁 | 备注
1 | 271单元 | PT-05001 | 空气进空冷塔压力，空冷塔进口管道处 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682298 | DCS显示仪表 | 杭氧
2 | 271单元 | PT-05002A | 空气出空冷塔压力，进分子筛南侧管道处 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682299 | DCS联锁仪表 | 杭氧
3 | 271单元 | PT-05002B | 空气出空冷塔压力，进分子筛南侧管道处 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682300 | DCS联锁仪表 | 杭氧
4 | 271单元 | PT-05002C | 空气出空冷塔压力，进分子筛南侧管道处 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682301 | DCS联锁仪表 | 杭氧
5 | 271单元 | PT-07107 | 高压板式污氮气出口压力、控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682294 | DCS控制仪表 | 杭氧
6 | 271单元 | PT-07108 | 低压板式污氮气去水冷塔压力、控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682295 | DCS控制仪表 | 杭氧
7 | 271单元 | PT-09001 | 液氮贮槽内筒压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682296 | DCS显示仪表 | 杭氧
8 | 271单元 | PT-06006 | 气体进分子筛纯化系统压力控制,进分子筛南侧管道处 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~100KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682297 | DCS显示仪表 | 杭氧
9 | 271单元 | PT-06001 | D0601出口压力联锁 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682302 | DCS联锁仪表 | 杭氧
10 | 271单元 | PT-06003 | D0602出口压力联锁 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682303 | DCS联锁仪表 | 杭氧
11 | 271单元 | PT-07101 | 低压空气进冷箱压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682304 | DCS显示仪表 | 杭氧
12 | 271单元 | PT-07111 | 低压产品氮气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682305 | DCS显示仪表 | 杭氧
13 | 271单元 | PT-07321 | 仪表空气进空气过滤器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682306 | DCS显示仪表 | 杭氧
14 | 271单元 | PT-07323 | 仪表空气出空气过滤器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682307 | DCS显示仪表 | 杭氧
15 | 271单元 | PT-07453A | 气体膨胀机膨胀端出口压 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682309 | DCS显示仪表 | 杭氧
16 | 271单元 | PT-07453B | 气体膨胀机膨胀端出口压 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682310 | DCS显示仪表 | 杭氧
17 | 271单元 | PT-09115 | 后备系统去用低压氮气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682311 | DCS显示仪表 | 杭氧
18 | 271单元 | PT-07331 | 仪表空气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 2.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682313 | DCS显示仪表 | 杭氧
19 | 271单元 | PT-07332 | 工厂空气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 2.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682314 | DCS显示仪表 | 杭氧
20 | 271单元 | PT-09116 | 后备系统去用户 中低压氮气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 2.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682315 | DCS显示仪表 | 杭氧
21 | 271单元 | PT-09108 | 后备液氮泵进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 0.3MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682317 | DCS显示仪表 | 杭氧
22 | 271单元 | PT-09109 | 后备液氮泵出口压力报警 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682328 | DCS控制仪表 | 杭氧
23 | 271单元 | PT-06009 | V0601器内压力控制联锁 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 3.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682319 | DCS联锁仪表 | 杭氧
24 | 271单元 | PT-06010 | 锅炉给水压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 4.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682320 | DCS显示仪表 | 杭氧
25 | 271单元 | PT-06011 | E0602进口压力 控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682321 | DCS控制仪表 | 杭氧
26 | 271单元 | PT-07105 | 中压氮气出高压板式压力、 控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682341 | DCS显示仪表 | 杭氧
27 | 271单元 | PT-09114 | 后备系统去用户中压氮气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682397 | DCS显示仪表 | 杭氧
28 | 271单元 | PT-07803A | 中压液氮泵A/B出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682324 | DCS显示仪表 | 杭氧
29 | 271单元 | PT-07803B | 中压液氮泵A/B出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682325 | DCS显示仪表 | 杭氧
30 | 271单元 | PT-06008 | E0601进口压力 控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7682326 | DCS控制仪表 | 杭氧
31 | 271单元 | PT-07441A | 进口膨胀机增压端入口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682330 | DCS显示仪表 | 杭氧
32 | 271单元 | PT-07441B | 国产膨胀机增压端入口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682331 | DCS显示仪表 | 杭氧
33 | 271单元 | PT--07452A | 气体膨胀机膨胀端进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682332 | DCS显示仪表 | 杭氧
34 | 271单元 | PT--07452B | 气体膨胀机膨胀端进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682333 | DCS显示仪表 | 杭氧
35 | 271单元 | PT-07518 | 高压板式中压空气进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682334 | DCS显示仪表 | 杭氧
36 | 271单元 | PT-07121 | 气体膨胀机增压端出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682336 | DCS显示仪表 | 杭氧
37 | 271单元 | PT-08001 | 液氧贮槽内筒顶部 压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 30MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682337 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
38 | 271单元 | PT-07012 | 上塔底部压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~0.1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682338 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
39 | 271单元 | PT-07011 | 下塔底部压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682339 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
40 | 271单元 | PT-07444 | 液体膨胀机出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1．0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682340 | DCS显示仪表 | 杭氧
41 | 271单元 | PT-07015 | 出高压板式高压液空压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1２MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682322 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
42 | 271单元 | PT-07102A | 高压产品氧气调节阀阀前压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1２MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682342 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
43 | 271单元 | PT-07102B | 高压产品氧气调节阀阀后压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682343 | DCS显示仪表 | 杭氧
44 | 271单元 | PT-07443A | 液体膨胀机进口过滤器前压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682344 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
45 | 271单元 | PT-07443B | 液体膨胀机进口过滤器后压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682345 | DCS显示仪表 | 杭氧
46 | 271单元 | PT-07603A | 高压液氧去高压换热器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682346 | DCS显示仪表 | 杭氧
47 | 271单元 | PT-07603B | 高压液氧去高压换热器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682347 | DCS显示仪表 | 杭氧
48 | 271单元 | PT-08111 | 后备液氧泵出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682348 | DCS显示仪表 | 杭氧
49 | 271单元 | PT-08114 | 高压氧气出汽化器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 12MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682349 | DCS显示仪表 | 杭氧
50 | 271单元 | PT-07504 | 主冷箱中部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 078462715 | DCS显示仪表 | 杭氧
51 | 271单元 | PT-07506 | 主冷箱底部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682355 | DCS显示仪表 | 杭氧
52 | 271单元 | PT-07502 | 主冷箱顶部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 077953745 | DCS显示仪表 | 杭氧
53 | 271单元 | PT-07505 | 板式冷箱上部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 077953746 | DCS显示仪表 | 杭氧
54 | 271单元 | PT-08003 | 常压液氧贮槽底部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682353 | DCS显示仪表 | 杭氧
55 | 271单元 | PT-09003 | 常压液氮贮槽底部气封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -2 ~2KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682354 | DCS显示仪表 | 杭氧
56 | 271单元 | PDT-07451A | 气体膨胀机膨胀端进口过滤器阻力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~4.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682361 | DCS显示仪表 | 杭氧
57 | 271单元 | PDT-07451B | 气体膨胀机膨胀端进口过滤器阻力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~4.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682362 | DCS显示仪表 | 杭氧
58 | 271单元 | PDT-07442A | 进口膨胀机增压端进口过滤器差压显示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~10.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682368 | DCS显示仪表 | 杭氧
59 | 271单元 | PDT-07442B | 国产膨胀机增压端进口过滤器差压显示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~10.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682369 | DCS显示仪表 | 杭氧
60 | 271单元 | PDT-07403A | 进口膨胀机增压端入口流量压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682372 | DCS显示仪表 | 杭氧
61 | 271单元 | PDT-07403B | 国产膨胀机增压端入口流量压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682373 | DCS显示仪表 | 杭氧
62 | 271单元 | PDT-06005 | 分子筛纯化系统压差报警， 分子筛二测平台南 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~25.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682398 | DCS控制仪表 | 杭氧
63 | 271单元 | PDT-08601 | 后备高压液氧泵密封气压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682378 | DCS显示仪表 | 杭氧
64 | 271单元 | PDT-07601A | 高压液氧泵进口压力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682380 | DCS显示仪表 | 杭氧
65 | 271单元 | PDT-07601B | 高压液氧泵进口压力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682381 | DCS显示仪表 | 杭氧
66 | 271单元 | PDT-07801A | 中压液氮泵A/B进口压力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682383 | DCS显示仪表 | 杭氧
67 | 271单元 | PDT-07801B | 中压液氮泵A/B进口压力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682382 | DCS显示仪表 | 杭氧
68 | 271单元 | PDT-07001 | 下塔阻力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~10.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682385 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
69 | 271单元 | PDT-07002 | 上塔阻力 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~10.0KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682386 | DCS显示仪表 | 禁油/杭氧
70 | 271单元 | PDT-07404A | 进口膨胀机增压端进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~4.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | 杭氧
71 | 271单元 | PDT-07804B | 中压液氮泵A/B进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~4.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 201812210 | DCS显示仪表 | 杭氧
72 | 271单元 | PDT-07805B | 中压液氮泵A/B进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~4.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682400 | DCS显示仪表 | 杭氧
73 | 271单元 | PDT-07805A | 高压液氧泵进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~12.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682399 | DCS显示仪表 | 杭氧
74 | 271单元 | PDT-07605B | 高压液氧泵进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~12.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682403 | DCS显示仪表 | 杭氧
75 | 271单元 | PDT-08112 | 后备液氧泵进出口压差 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-5A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~12.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682404 | DCS显示仪表 | 杭氧
76 | 271单元 | PDT-01302 | 原料空气过滤器阻力 | C级 | 差压变送器 | EJAE110E | 恒河 | 0~ 1KPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | 杭氧
77 | 271单元 | PT-07109 | 产品中低压氮气 、 控制 | C级 | 压力变送器 | 3051DG-4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7682318 | DCS控制仪表 | 杭氧
78 | 271单元 | PT-08108 | 后备液氧泵进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-5A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~0.4MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | 杭氧
79 | 271单元 | PT-10001 | 高压仪表空气减压阀后压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7882205 | DCS显示仪表 | /
80 | 271单元 | PT-07001 | 汽轮机入口高压蒸汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 16MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882239 | DCS显示仪表 | /
81 | 271单元 | PT-07002 | 进界区中压蒸汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6.0MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882240 | DCS显示仪表 | /
82 | 271单元 | PT-07003 | 进界区低压蒸汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882241 | DCS显示仪表 | /
83 | 271单元 | PT-07004 | 进界区低低压蒸汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882242 | DCS显示仪表 | /
84 | 271单元 | PT-07005 | 进界区低压锅炉水压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 4MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882243 | DCS显示仪表 | /
85 | 271单元 | PT-07006 | 透平凝液出界区压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7882244 | DCS显示仪表 | /
86 | 271单元 | PT-07007 | 蒸汽凝液出界区压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882245 | DCS显示仪表 | /
87 | 271单元 | PT-07008 | 脱盐水进界区压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882246 | DCS显示仪表 | /
88 | 271单元 | PT-07009 | 生活水进界区压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | 是 | / | 7882247 | DCS显示仪表 | /
89 | 271单元 | PT-07123 | 低压氧气总管压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7882248 | DCS显示仪表 | /
90 | 271单元 | PT-07124 | 低压氧气总管压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7882249 | DCS显示仪表 | /
91 | 271单元 | PT-10002 | 仪表空气出界区压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
92 | 271单元 | PT-10003 | 工厂空气出界区 | C级 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.6MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
93 | 271单元 | PT-10004 | 仪表空气贮罐压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 10MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
94 | 271单元 | PT-07010 | 进界区循环水上水总管压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT-（F） | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
95 | 271单元 | PT-01031 | 润滑油总管压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~400kpa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
96 | 271单元 | PT-02009 | 增压机送风压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA4A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623199 | DCS显示仪表 | /
97 | 271单元 | PDT-02009 | 增压机送风流量差压 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
98 | 271单元 | PT-02004 | 增压机2级出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA3A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 3MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623106 | DCS显示仪表 | /
99 | 271单元 | PT-02006 | 增压机3级出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA3A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 4MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623107 | DCS显示仪表 | /
100 | 271单元 | PT-02008 | 增压机4级出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA3A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 6MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623108 | DCS显示仪表 | /
101 | 271单元 | PT-02001 | 增压机入口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 76230104 | DCS显示仪表 | /
102 | 271单元 | PT-02002 | 增压机1级出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA3A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 1.5MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 76230105 | DCS显示仪表 | /
103 | 271单元 | PDT-02001 | 增压机入口流量计差压 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623098 | DCS显示仪表 | /
104 | 271单元 | PT-01005 | 空压机送风压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~800KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
105 | 271单元 | PDT-01005 | 空压机送风流量计压差 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
106 | 271单元 | PT-01001 | 空压机入口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA1A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~120KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
107 | 271单元 | PDT-01001 | 空压机入口过滤器压差 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
108 | 271单元 | PT-01002 | 空压机轮式气封压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CG2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~50KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623101 | DCS显示仪表 | /
109 | 271单元 | PDT-01002 | 空压机喉部压差 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~20KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
110 | 271单元 | PT-01003 | 空压机排气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA2A22A1AHR5B4M5DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~800KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7623102 | DCS显示仪表 | /
111 | 271单元 | PT-09116 | 后备系统去用户中低压氮气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~ 2MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | / | DCS显示仪表 | /
112 | 271单元 | PT-07409B-1 | 国产气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~600KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535972 | DCS显示仪表 | /
113 | 271单元 | PT-07409B-2 | 国产气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~600KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535973 | DCS显示仪表 | /
114 | 271单元 | PT-07409B-3 | 国产气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG4A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~600KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535974 | DCS显示仪表 | /
115 | 271单元 | PT-07407B | 国产气体膨胀机机增压端密封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG5A62A1AB4HR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~3000KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535981 | DCS显示仪表 | /
116 | 271单元 | PT-07406B | 国产气体膨胀机机膨胀端间隙密封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG5A62A1AB4HR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~3000KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535980 | DCS显示仪表 | /
117 | 271单元 | PDT-07402B | 国产气体膨胀机机油过滤压差 | C级 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~100KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535983 | DCS显示仪表 | /
118 | 271单元 | PT-07402B | 国产气体膨胀机机油过滤器压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG5A62A1AB4HR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~10000KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535982 | DCS显示仪表 | /
119 | 271单元 | PT-07408B | 国产气体膨胀机机膨胀端密封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051DG5A62A1AB4HR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~3000KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 7535979 | DCS显示仪表 | /
120 | 271单元 | PT-07416A | 进口气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0211377 | DCS显示仪表 | /
121 | 271单元 | PT-07417A | 进口气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0211376 | DCS显示仪表 | /
122 | 271单元 | PT-07418A | 进口气体膨胀机机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 9580041 | DCS显示仪表 | /
123 | 271单元 | PDIT07411A | 进口气膨密封气压差 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0215444 | DCS显示仪表 | /
124 | 271单元 | PI07461 | 液膨密封气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0212763 | DCS显示仪表 | /
125 | 271单元 | PT-07468 | 液膨机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0212764 | DCS显示仪表 | /
126 | 271单元 | PT-07469 | 液膨机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0212765 | DCS显示仪表 | /
127 | 271单元 | PT-07467 | 液膨机组供油压力 | C级 | 压力变送器 | 3051S2CG4A2E12A1B4M504 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | -0.98~20.7BAR | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / | 0212762 | DCS显示仪表 | /
128 | 271单元 | PT-03012 | 汽轮机排汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA1A22A1AB4M5Q4HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~100KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
129 | 271单元 | PT-03013 | 汽轮机排汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA1A22A1AB4M5Q4HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~100KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
130 | 271单元 | PT-03014 | 汽轮机排汽压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA1A22A1AB4M5Q4HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~100KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
131 | 271单元 | PT-04001A | 排汽压力1 | C级 | 压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
132 | 271单元 | PT-04001B | 排汽压力2 | C级 | 压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
133 | 271单元 | PT-04001C | 排汽压力3 | C级 | 压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
134 | 271单元 | PT-04002 | 尖峰冷却器乏汽入口管压力 | C级 | 压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
135 | 271单元 | PT-04003 | 减温解压出口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
136 | 271单元 | PT-04004 | 减温解压进口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~1000KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
137 | 271单元 | PT-03011 | 汽轮机进气压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CA1A22A1AB4M5Q4HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~12MPa | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
138 | 271单元 | PT-04002 | 尖峰冷却器泛气入口压力 | C级 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~150KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /
139 | 271单元 | PT-03015 | 汽轮机气封压力 | C级 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AB4M5Q4DFHR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~50KPA | 螺纹连接1/2"NPT- | ±0.055% | 24VDC | 4-20mA | / | / |  | DCS显示仪表 | /

## 流量
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程 | 范围 | 工艺介质 |  |  | 连接方式及规格 | 精度 | 是否伴热 | 联锁 设定值 | 出厂编号 | 是否 联锁 | 备注
[10 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 设计压力MPa
1 | 271单元 | FT-05001 | 空冷塔上段进水量 | C级 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4300C | 科隆 | 0~200T/h | 0~200T/h | 循环水 | 11℃ | 1.0MPa | 垂直安装 自下而上 成套包括成对法兰、非石棉或橡胶密封垫片(SH/T3401)、螺栓、螺母，法兰标准采用法兰按SH/T3406系列(CL150,SO-RF)，供电电压：220VACDN200/PN16 | ±0.055% | / | / | 260031 | DCS控制仪表
2 | 271单元 | FT-05002 | 空冷塔下段进水量 | C级 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4300C | 科隆 | 0~800T/h | 0~800T/h | 循环水 | 30℃ | 0.75MPa | 垂直安装 自下而上 成套包括成对法兰、非石棉或橡胶密封垫片(SH/T3401)、螺栓、螺母，法兰标准采用法兰按SH/T3406系列(CL150,SO-RF)，供电电压：220VACDN200/PN16 | ±0.055% | / | / | 260032 | DCS控制仪表
3 | 271单元 | FT-06001 | 污氮进分子筛纯化系统流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~1.412KPa | 0~80000Nm3/h | 污氮气 | 19℃ | 12KPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682366 | DCS控制仪表
[5 empty] | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
4 | 271单元 | FT-06002 | 蒸汽进E0601前流量指示累积 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0-6Kpa | 0~8000kg/h | 蒸汽 | 正常再生457K/特殊再生493K | 正常再生1.0 Mpa/特殊再生3.5 Mpa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682362 | DCS显示仪表
[5 empty] | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
5 | 271单元 | FT-07402A | 国产膨胀机进口流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0-16Kpa | 0~90000Nm3/h | 增压空气 | 40℃ | 4.9MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682375 | DCS显示仪表
[5 empty] | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
6 | 271单元 | FT-07403B | 增压端入口流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0-16Kpa | 0~90000Nm3/h | 空气 | 40℃ | 4.9MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682368 | DCS显示仪表
|  |  | 进口膨胀机防喘振控制 |  | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
7 | 271单元 | FT-07101 | 低压空气进冷箱流量指示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0~0.995KPa | 0~150000Nm3/h | 空气 | 24℃ | 0.446MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682369 | DCS显示仪表
[5 empty] | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
8 | 271单元 | FT-07102 | 高压产品氧气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16KPa | 0~70000Nm3/h | 高压氧气 | 29.2℃ | 8.52MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 8047955 | DCS控制仪表
|  |  | 冷箱南管廊处 |  | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
9 | 271单元 | FT-07104 | 中压产品氮气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~5.0KPa | 0~1500Nm3/h | 中压氮气 | 29.2℃ | 2.602MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682363 | DCS显示仪表
|  |  | 冷箱南管廊处 |  | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
10 | 271单元 | FT-07105 | 中压氮气出高压板式流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16.0KPa | 0~7000Nm3/h | 中压氮气 | 29.2℃ | 2.601MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682371 | DCS控制仪表
|  |  | 冷箱南管廊处 |  | 孔板流量计 |  | 杭州华佰电器仪表有限公司 | [7 empty] | / | /
11 | 271单元 | FT-07107 | 高压板式污氮气去水冷塔流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~0.891KPa | 0~80000Nm3/h | 污氮气 | 29.2℃ | 0.018MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682372 | DCS显示仪表
|  |  | 水冷塔北管廊处 |  | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
12 | 271单元 | FT-07108 | 低压板式污氮气去水冷塔流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~0.861KPa | 0~80000Nm3/h | 污氮气 | 19℃ | 0.018MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682373 | DCS显示仪表
|  |  | 水冷塔北管廊处 |  | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
13 | 271单元 | FT-07111 | 低压产品氮气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-1A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~0.892KPa | 0~20000Nm3/h | 低压氮气 | 19℃ | 0.404MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682376 | DCS控制仪表
[5 empty] | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
14 | 271单元 | FT-07121 | 气体膨胀机增压端出口高压空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~25.0KPa | 0~90000Nm3/h | 高压空气 | 40℃ | 7.133MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682384 | DCS显示仪表
|  |  | 膨胀机厂房南管廊 |  | 均速管流量计 | [9 empty] | / | /
15 | 271单元 | FT-07331 | 仪表空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~6.0KPa | 0~12000Nm3/h | 仪表空气 | 40℃ | 0.902MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682365 | DCS控制仪表
|  |  | 机组厂房二层南 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
16 | 271单元 | FT-07332 | 工厂空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~5.0KPa | 0~4000Nm3/h | 工厂空气 | 40℃ | 0.902MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682364 | DCS控制仪表
|  |  | 机组厂房二测南 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
17 | 271单元 | FT-07518 | 高压板式中压空气进口流量指示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16.0KPa | 0~80000Nm3/h | 中压空气 | 40℃ | 4.901MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682374 | DCS显示仪表
|  |  | 氧罐北仪表安装栏 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
18 | 271单元 | FT-08102 | 后备系统高压氧气流量指示 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A2AHR5-B4M5/P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~16KPa | 0~70000Nm3/h | 氧气 | 15℃ | 8.503MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682395 | DCS显示仪表
|  |  | 氧罐北仪表安装栏 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
19 | 271单元 | FT-09114 | 后备系统去用户 中压氮气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~40.0KPa | 0~5000Nm3/h | 氮气 | 15℃ | 2.602MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682379 | DCS显示仪表
|  |  | 氧罐北仪表安装栏 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
20 | 271单元 | FT-09115 | 后备系统去用户 低压氮气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~8.0KPa | 0~15000Nm3/h | 氮气 | 15℃ | 0.442MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682367 | DCS显示仪表
|  |  | 氧罐北仪表安装栏 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
21 | 271单元 | FT-09116 | 后备系统去用户 中低压氮气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 0 ~10.0KPa | 0~6000Nm3/h | 氮气 | 15℃ | 0.852MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682370 | DCS显示仪表
|  |  | 氧罐北仪表安装栏 |  | 孔板流量计 | [9 empty] | / | /
22 | 271单元 | FT-07005 | 进界区低压锅炉水流量 | C级 | 涡街流量计 | / | / | / | 0~4000Nm3/h | 锅炉水 | 104℃ | 2MPa | 法兰连接1 1/2" RFASME B16.5 CL300304 SS | ±0.055% | / | / | 7682339 | DCS显示仪表
23 | 271单元 | FT-07001 | 汽轮机入口高压蒸汽流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~140000kg/h | 蒸汽 | 525℃ | 8.63MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882230 | DCS显示仪表
[5 empty] | 长颈喷嘴 | [9 empty] | / | /
24 | 271单元 | FT-07002 | 进界区中压蒸汽流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~2500kg/h | 蒸汽 | 420℃ | 3.5MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882231 | DCS显示仪表
[5 empty] | 长颈喷嘴 | [9 empty] | / | /
25 | 271单元 | FT-07003 | 进界区低压蒸汽流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~7000kg/h | 蒸汽 | 250℃ | 1.MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882232 | DCS显示仪表
[5 empty] | 多孔孔板 | [9 empty] | / | /
26 | 271单元 | FT-07004 | 进界区低低压蒸汽流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~40000kg/h | 蒸汽 | 159℃ | 0.5MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882233 | DCS显示仪表
[5 empty] | 多孔孔板 | [9 empty] | / | /
27 | 271单元 | FT-07123 | 出空分界区低压氧气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~40000kg/h | 蒸汽 | 7.2℃ | 0.5MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882234 | DCS显示仪表
[5 empty] | 文丘里 | [9 empty] | / | /
28 | 271单元 | FT-07124 | 出后备系统低压氧气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~40000kg/h | 蒸汽 | 7.2℃ | 0.5MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882235 | DCS显示仪表
[5 empty] | 文丘里 | [9 empty] | / | /
29 | 271单元 | FT-10002 | 出干燥器净化空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~16000kg/h | 净化空气 | 40℃ | 0.8MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882236 | DCS显示仪表
[5 empty] | 多孔孔板 | [9 empty] | / | /
30 | 271单元 | FT-10003 | 出空压站仪表空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~12000kg/h | 仪表空气 | 40℃ | 0.8MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882237 | DCS显示仪表
[5 empty] | 多孔孔板 | [9 empty] | / | /
31 | 271单元 | FT-10004 | 出空压站工厂空气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP-2A22A1AHR5-B4M5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | / | 0~5000kg/h | 工厂空气 | 40℃ | 0.8MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882238 | DCS显示仪表
[5 empty] | 多孔孔板 | [9 empty] | / | /
32 | 271单元 | FT-07006 | 循环水流量 | C级 | 超声波流量计 | DMTF1020 | 上海迪纳生 | / | 0~8000m3/h | 循环水 | 30℃ | 0.45MPa | 2001/1/2"ANSI300RF | 1% | / | / | 7882240 | DCS显示仪表
33 | 271单元 | FT-10001 | 循环水流量 | C级 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4300F | 科隆 |  | 57-570m3/h | 循环水 | 120℃ |  | 8" 法兰连接CL150 | 0.3级 | / | / | H18232340 | DCS显示仪表
34 | 271单元 | FT-03011 | 汽轮机进气流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP2A22A1AB411M5HR5 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 0~150T/h | 蒸汽 | 520℃ | 8.5MPa | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7882230 | DCS显示仪表
35 | 271单元 | FT-04001 | 减温减压进口流量 | C级 | 差压变送器 | 3051DP2A22A2AHR5B4M5P2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 0~21.1T/h | 蒸汽 | 120℃ | 150KPA | 膜盒 ，316SS，1/2NPT（F） | ±0.055% | / | / | 7682392 | DCS显示仪表
36 | 271单元 | FT-01051 | 冲洗水箱流量 | C级 | 电磁流量计 | HYLL-013-DN50 | 恒远 |  | 0~40m3/h | 循环水 |  |  | DN40PN16 | ±0.055% | / | / |  | DCS显示仪表

## 机组仪表
序号 | 装置 | 设备名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 仪表名称 | 规格型号 | 量程 | 数量 | 厂家 | 是否联锁 | 备注
1 | 271单元 | 汽轮机 | VXE-03001 | 汽轮机后轴振动"X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-05-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-085-02-05
2 | 271单元 | 汽轮机 | VYE-03002 | 汽轮机后轴振动"X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-05-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-085-02-05
3 | 271单元 | 汽轮机 | VXE-03003 | 汽轮机前轴振动"X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-05-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-085-02-05
4 | 271单元 | 汽轮机 | VYE-03004 | 汽轮机前轴振动"Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-05-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-085-02-05
5 | 271单元 | 汽轮机 | ZT-03001 | 汽轮机轴位移 | C级 | 轴位移 | 330104-00-12-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-02-05
6 | 271单元 | 汽轮机 | ZT-03002 | 汽轮机轴位移 | C级 | 轴位移 | 330104-00-12-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-02-05
7 | 271单元 | 汽轮机 | KT-03001 | 汽轮机键相位 | C级 | 键相位 | 330103-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-02-05
8 | 271单元 | 空压机 | VXE-01013 | 空压机后轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
9 | 271单元 | 空压机 | VYE-01014 | 空压机后轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
10 | 271单元 | 空压机 | VXE-01011 | 空压机前轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
11 | 271单元 | 空压机 | VYE-01012 | 空压机前轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
12 | 271单元 | 空压机 | ZT-01015 | 空压机位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
13 | 271单元 | 空压机 | ZT-01016 | 空压机位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
14 | 271单元 | 增压机 | VXE-02011 | 增压机第一级小齿轮轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～150μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
15 | 271单元 | 增压机 | VYE-02012 | 增压机第一级小齿轮轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～150μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
16 | 271单元 | 增压机 | VXE-02013 | 增压机第二级小齿轮轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～150μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
17 | 271单元 | 增压机 | VYE-02014 | 增压机第二级小齿轮轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～150μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
18 | 271单元 | 增压机 | VXE-02021 | 增压机第三级小齿轮轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～100μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
19 | 271单元 | 增压机 | VYE-02022 | 增压机第三级小齿轮轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～100μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
20 | 271单元 | 增压机 | VXE-02023 | 增压机第四级小齿轮轴振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～100μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
21 | 271单元 | 增压机 | VYE-02024 | 增压机第四级小齿轮轴振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～100μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
22 | 271单元 | 变速箱 | VXE-02031 | 变速箱输入轴非驱动端振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
23 | 271单元 | 变速箱 | VYE-02032 | 变速箱输入轴非驱动端振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
24 | 271单元 | 变速箱 | VXE-02033 | 变速箱输入轴驱动端振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
25 | 271单元 | 变速箱 | VYE-02034 | 变速箱输入轴驱动端振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
26 | 271单元 | 变速箱 | VXE-02041 | 变速箱驱动轴驱动端振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
27 | 271单元 | 变速箱 | VYE-02042 | 变速箱驱动轴驱动端振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
28 | 271单元 | 变速箱 | VXE-02043 | 变速箱驱动轴驱动端振动“X"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
29 | 271单元 | 变速箱 | VYE-02044 | 变速箱驱动轴驱动端振动“Y"相位 | C级 | 轴振动探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
30 | 271单元 | 变速箱 | ZT-02035 | 变速箱输入轴位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
31 | 271单元 | 变速箱 | ZT-02036 | 变速箱输入轴位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-040-00-05
32 | 271单元 | 增压机 | ZT-02045 | 增压机齿轮轴位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
33 | 271单元 | 增压机 | ZT-02046 | 增压机齿轮轴位移 | C级 | 轴位移 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
34 | 271单元 | 增压机 | KT-02017 | 第1/2级小齿轮轴键相位 | C级 | 键相位 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
35 | 271单元 | 增压机 | KT-02027 | 第3/4级小齿轮轴键相位 | C级 | 键相位 | 330103-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
36 | 271单元 | 增压机 | KT-02037 | 输入轴键相位 | C级 | 键相位 | 330106-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
37 | 271单元 | 增压机 | KT-02047 | 传动轴键相位 | C级 | 键相位 | 330103-05-30-10-02-05 | -1.0—1.0mm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-91-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-00-05
38 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03001 | 汽机调速 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
39 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03002 | 汽机调速 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
40 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03003 | 汽机超速保护 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
41 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03004 | 汽机超速保护 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
42 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03005 | 汽机超速保护 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
43 | 271单元 | 汽轮机 | ST-03006 | 汽机就地转速显示 | C级 | 转速探头 | SA6200A | 0-6000r/m | 1 | Metrix | ITCC联锁仪表
44 | 271单元 | 增压机 | VT-02018 | 增压机齿轮加速计 | C级 | 加速计 | 300400-03-00 | 0-40g | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
45 | 271单元 | 汽轮机 | PS01026 | 润滑油试验回路压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
46 | 271单元 | 汽轮机 | PS01031 | 润滑油总管压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
47 | 271单元 | 汽轮机 | PS01032 | 润滑油总管压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
48 | 271单元 | 汽轮机 | PS01033 | 润滑油总管压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
49 | 271单元 | 汽轮机 | PS03001 | 汽轮机速关油压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
50 | 271单元 | 汽轮机 | ZS03001 | 汽轮机速关阀开到位 | C级 | 限位开关 | LX19-111 |  | 1 | 上海第二机床电器厂 | DCS联锁仪表
51 | 271单元 | 汽轮机 | ZS03002 | 汽轮机速关阀关到位 | C级 | 限位开关 | LX19-111 |  | 1 | 上海第二机床电器厂 | DCS联锁仪表
52 | 271单元 | 汽轮机 | SV1842 | 速关油电磁阀 | C级 | 电磁阀 | 4WMD6D-50/FB12 |  | 1 | hengll/SHLIXIN | ITCC联锁仪表
53 | 271单元 | 汽轮机 | SV1843 | 启动油电磁阀 | C级 | 电磁阀 | 4WMD6D-50/FB12 |  | 1 | hengll/SHLIXIN | ITCC联锁仪表
54 | 271单元 | 汽轮机 | SV03001 | 汽轮机联锁停车控制 | C级 | 电磁阀 | S6VH10G02000160V |  | 1 | IMI HERION | ITCC联锁仪表
55 | 271单元 | 汽轮机 | SV03002 | 汽轮机联锁停车控制 | C级 | 电磁阀 | S6VH10G02000160V |  | 1 | IMI HERION | ITCC联锁仪表
56 | 271单元 | 汽轮机 | SV2250 | 手动停机电磁阀 | C级 | 电磁阀 | 4WMM6J-50/B12 |  | 1 | hengll/SHLIXIN | ITCC联锁仪表
57 | 271单元 | 汽轮机 | SV2309 | 速关油试验电磁阀 | C级 | 电磁阀 | 4WMM10D-L4X/FB12K-F |  | 1 | hengll/SHLIXIN | ITCC联锁仪表
58 | 271单元 | 汽轮机 | 电液转换器 | 电液转换器 | C级 | 电液转换器 | DSG-B07112 | 24VDC/4-20MA | 1 | VOITH | ITCC联锁仪表
59 | 271单元 | 汽轮机 | 喷淋电磁阀 | 喷淋电磁阀 | C级 | 喷淋电磁阀 | ME2S-222-025 | 24VDC/0.5-16BAR | 1 | nass/magnet | ITCC联锁仪表
60 | 271单元 | 空压机 | PS01042 | 空压机进气侧轴封气压力 | C级 | 油压开关 | 4NN-K5-N4-B2A |  | 1 | SOR | DCS联锁仪表
61 | 271单元 | 国产气膨 | VIAS07401B | 国气膨振动 | C级 | 轴振动探头 | 330910-05-11-10-02- 00 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 990-04-50-02-00
[6 empty] | 延长电缆 | 330930-040-01-00
62 | 271单元 | 国产气膨 | SE7401B | 国气膨转速 | C级 | 测速探头 | 330104-08-15-10-02- 05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 330180-51-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-01-05
63 | 271单元 | 进口气膨 | VXT07409A | 进口气膨振动 | C级 | 轴振动探头 | 330104-08-15-10-02- 05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 990-04-XX-01-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-01-05
64 | 271单元 | 液膨 | VT07459 | 液膨膨胀端振动 | C级 | 轴振动探头 | 330904-08-15-10-02- 05 | 0～200μm | 1 | BENTLY | ITCC联锁仪表
[6 empty] | 前置器 | 990-04-70-01-05
[6 empty] | 延长电缆 | 330130-080-01-05
65 | 271单元 | 进口气膨 | SI07409A | 进口气膨转速 | C级 | 转速探头 | DSS 1610.08 AHV M16*1.5mm threded/immersion length 80mm/227mm | 0--20000rpm | 1 | JAQUET | DCS联锁仪表
66 | 271单元 | 液膨 | SI07409 | 液膨转速指示 | C级 | 转速探头 | DSS 1610.08 AHV M16*1.5mm threded/immersion length 80mm/227mm | 0--20000rpm | 1 | JAQUET | DCS联锁仪表
67 | 271单元 | 气体膨胀机 | ST-7409A | 膨胀机转速 | C级 | 转速变送器 | T501-DC 模拟输出/最大输入0/4-20mA（500 欧姆） + 0/4-2 0mA（500 欧姆） 继电器输出/最大额定值4 x "O/C" - 1A/250Vac 供电/频率18 a 3 6Vdc 环境温度-40 到+70℃ | 0...50 kHz | 1 | Jacquet | DCS联锁仪表
68 | 271单元 | 液体膨胀机 | ST-7409 | 膨胀机转速 | C级 | 转速变送器 | T501-DC 模拟输出/最大输入0/4-20mA（500 欧姆） + 0/4-2 0mA（500 欧姆） 继电器输出/最大额定值4 x "O/C" - 1A/250Vac 供电/频率18 a 3 6Vdc 环境温度-40 到+70℃ | 0...50 kHz | 1 | Jacquet | DCS联锁仪表
69 | 271单元 | 气体膨胀机 | PS07416A | 进口膨胀机油压开关 | C级 | 油压开关 | 4 0 5 0 7 0/HNSPX-2 材质 铝/不锈钢 可调范围 1.0 - 10.0 bar 保证耐压（试验压力） 100 bar 压力连接 1/4"NPT 内螺纹 - 1/2"G cyl 外螺纹 电气连接 3x 插头 M20x1,5 防护等级 IP67（avec PE IP67 mini） 开关触点 2 触点转换开关 备注 型号：4 0 5 0 7 0/HNSPX-2 温度范围：-40℃到+60℃ 等级：1A/250Vac | 1.0 - 10.0 bar | 1 | JUMO | DCS联锁仪表
70 | 271单元 | 液体膨胀机 | PS07455 | 液体膨胀机油压开关 | C级 | 油压开关 | 4 0 5 0 7 0/HNSPX-2 材质 铝/不锈钢 可调范围 1.0 - 10.0 bar 保证耐压（试验压力） 100 bar 压力连接 1/4"NPT 内螺纹 - 1/2"G cyl 外螺纹 电气连接 3x 插头 M20x1,5 防护等级 IP67（avec PE IP67 mini） 开关触点 2 触点转换开关 备注 型号：4 0 5 0 7 0/HNSPX-2 温度范围：-40℃到+60℃ 等级：1A/250Vac | 1.0 - 10.0 bar | 1 | JUMO | DCS联锁仪表
71 | 271单元 | 国产气膨 | TIAS07405B | 国气膨内轴承径向温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -200~500℃ | 1 |  | DCS联锁仪表
72 | 271单元 | 国产气膨 | TIAS07405TB | 国气膨内轴承止推温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -200~500℃ | 1 |  | DCS联锁仪表
73 | 271单元 | 国产气膨 | TIAS07406B | 国气膨外轴承径向温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -200~500℃ | 1 |  | DCS联锁仪表
74 | 271单元 | 国产气膨 | TIAS07406TB | 国气膨外轴承止推温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -200~500℃ | 1 |  | DCS联锁仪表
75 | 271单元 | 国产气膨 | TI_07421B | 国产膨胀机增压端出口空气温度 | C级 | 热电阻 | WZP-82 | 0-100℃ | 1 | 安徽天康 | DCS显示仪表
76 | 271单元 | 国产气膨 | TI07441B | 国气膨增压端入口温度 | C级 | 热电阻 | WZP-82 | 0-100℃ | 1 | 安徽天康 | DCS显示仪表
77 | 271单元 | 国产气膨 | TIS07402B | 国气膨油箱油温 | C级 | 热电阻 | WZP-82 | 0-100℃ | 1 | 安徽天康 | DCS联锁仪表
78 | 271单元 | 进口气膨 | TE07421A | 进口气膨增压端出口温度 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
79 | 271单元 | 进口气膨 | TE07405A | 进口气膨油箱油温 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | 0~100℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
80 | 271单元 | 进口气膨 | TE07415A | 进口气膨供油温度 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
81 | 271单元 | 进口气膨 | TE07439A | 进口气膨增压端轴向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
82 | 271单元 | 进口气膨 | TE07409A | 进口气膨膨胀端轴向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
83 | 271单元 | 进口气膨 | TE07419A | 进口气膨膨胀端径向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
84 | 271单元 | 进口气膨 | TE07429A | 进口气膨增压端径向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
85 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07461 | 液膨密封气排气温度 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -100~50℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
86 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07465 | 液膨油过滤器后油温 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -10~100℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
87 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07455 | 液膨油箱内油温 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -10~100℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
88 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07459 | 液膨膨胀端轴向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
89 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07469 | 液膨膨胀端径向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
90 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07479 | 液膨齿轮箱侧径向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
91 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07489 | 液膨齿轮箱侧轴向油轴承温度 | C级 | 热电阻 | 传感器 2 x PT100 – 2x3 电气连接/电缆长度 附带电缆/5 米 头部材质 不锈钢 备注 绝缘电缆，PTFE/铠装/PFA。编号：90M。感测元件Φ3.2mm 温度范围：-40℃到+200℃ | -10~150℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
92 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07453 | 液膨发电机绕组U1温度 | C级 | 热电阻 | PT100 2*3wires | -10~200℃ | 1 |  | DCS显示仪表
93 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07463 | 液膨发电机绕组V1温度 | C级 | 热电阻 | PT100 2*3wires | -10~200℃ | 1 |  | DCS显示仪表
94 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07473 | 液膨发电机绕组W1温度 | C级 | 热电阻 | PT100 2*3wires | -10~200℃ | 1 |  | DCS显示仪表
95 | 271单元 | 液体膨胀机 | TE07467 | 液膨齿轮箱回油温度 | C级 | 热电阻 | JUMO 型号：902103 | -10~100℃ | 1 | JUMO | DCS显示仪表
96 | 111单元 | 气体膨胀机 | TSHH07409A | 带有毛细管的温度开关 | C级 | 温度开关 | 型号 E402-2BSB-10S-10S-M202-M900 位置 就地 传感器/外壳材质 铝/不锈钢 可调范围：最高温度 0 - +120℃ 设定值 +50℃ / +80℃ 机械/电气连接 毛细管直径 9.5 L=66 / 1/2"NPT 防护等级 IP 65 开关触点 2x 独立 SPDT | 80℃ | 1 | 联合电气控制公司 | DCS联锁仪表
97 | 111单元 | 液体膨胀机 | TSHH07458 | 带有毛细管的温度开关 | C级 | 温度开关 | 型号 E402-2BSB-10S-10S-M202-M900 位置 就地 传感器/外壳材质 铝/不锈钢 可调范围：最高温度 0 - +120℃ 设定值 +50℃ / +80℃ 机械/电气连接 毛细管直径 9.5 L=66 / 1/2"NPT 防护等级 IP 65 开关触点 2x 独立 SPDT | 80℃ | 1 | 联合电气控制公司 | DCS联锁仪表
98 | 111单元 | 气体膨胀机 | TSHH07416A | 浸入式油电热器的温度开关 | C级 | 温度开关 | 型号R16V 功率 3.0 kW 电压、频率 3x420V（星形） / 3x242V（三角形） 安装/长度 水平 / 560mm 材质 SS AISI 321 连接 M77x2 防护等级 IP 55 最大表面荷载 2.0 W/cm2 附件 常闭温度限制器，设定值 85℃ 型号 R16V 制造商/供应商 CETAL 备注 浸入式油电热器 加热元件数量：3 个（图纸编号 IN05-10083） 加热元件直径：16 mm 带有手动复位单极温度限制器 20-150℃（230V +/- 10%），设定值为 85℃ | 85℃ | 1 | CETAL | DCS联锁仪表
99 | 111单元 | 液体膨胀机 | TSHH07466 | 浸入式油电热器的温度开关 | C级 | 温度开关 | 型号R16V 功率 3.0 kW 电压、频率 3x420V（星形） / 3x242V（三角形） 安装/长度 水平 / 560mm 材质 SS AISI 321 连接 M77x2 防护等级 IP 55 最大表面荷载 2.0 W/cm2 附件 常闭温度限制器，设定值 85℃ 型号 R16V 制造商/供应商 CETAL 备注 浸入式油电热器 加热元件数量：3 个（图纸编号 IN05-10083） 加热元件直径：16 mm 带有手动复位单极温度限制器 20-150℃（230V +/- 10%），设定值为 85℃ | 85℃ | 1 | CETAL | DCS联锁仪表
100 | 111单元 | 气体膨胀机 | LSL07405A | 润滑油液位开关 | C级 | 液位开关 | 液位开关型号 CNL 210-B 1.5-0 安装螺纹：11/2" NPT 触点在低液位断开 最大额定值 80 VA；电压 250V AC/DC 导管引入装置：M20 5A/22 0V AC | 18mm | 1 | Mesure Process | DCS联锁仪表
101 | 111单元 | 液体膨胀机 | LSL07455 | 润滑油液位开关 | C级 | 液位开关 | 液位开关型号 CNL 210-B 1.5-0 安装螺纹：11/2" NPT 触点在低液位断开 最大额定值 80 VA；电压 250V AC/DC 导管引入装置：M20 5A/22 0V AC | 18mm | 1 | Mesure Process | DCS联锁仪表

## 开关
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 介质 名称 | 介质压力 MPa | 介质温度 ℃ | 量程 | 精度 | 设定值 | 连接方式及规格 | 插入深度mm | 输出信号 | 供电 | 接点 形式 | 接点 容量 | 制造厂 | 是否 联锁 | 备注
1 | 空分装置 | LS-06001 | 分子筛系统进口防误操作空气带水水位报警 | C级 | 浮球液位控制器 | UQK101 | 冷凝水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 安徽天康 | DCS控制仪表
2 | 空分装置 | LS-06002 | 分子筛系统进口防误操作空气带水水位报警 | C级 | 浮球液位控制器 | UQK101 | 冷凝水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 安徽天康 | DCS控制仪表

## 就地液位
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 仪表等级 | 规格型号 | 生产厂家 | 公称压力(MPA) | 测量范围 | 精度 | 连接方式及规格 | 备注 | 出厂编号 | 价格
1 | 271单元 | LG-05002 | 空冷塔下部液位 | 翻板液位计 | C级 | UHC-MTDG-W | 丹东通博 | class150 | 0～2000mm | ±5mm | ANSI150，DN50松套法兰 | / |  | 成套
2 | 271单元 | LG-05004 | 水冷塔液位 | 翻板液位计 | C级 | UHC-MTDG-W | 丹东通博 | class150 | 0～1800mm | ±5mm | ANSI150，DN50松套法兰 | / | 181217527 | 成套
3 | 271单元 | LG-08001 | 常压液氧贮槽就地液位计 | 差压式液位计 | C级 | / | 成都兰石低温科技有限公司 | / | 0~12733mm | / | M20×1.5 | 设备自带 |  | 成套
4 | 271单元 | LG-09001 | 常压液氮贮槽就地液位计 | 差压式液位计 | C级 | / | 成都兰石低温科技有限公司 | / | 0~9948mm | / | M20×1.5 | 设备带 |  | 成套
5 | 271单元 | / | 透平凝液箱 | 磁翻柱式液位计 | C级 | C10W | 上海自动化仪表有限公司 | 2 | 0~80mm | ±10mm | 2"CLASS300 | / | 18043038 | 成套
6 | 271单元 | LG-01051 | 冲洗水箱液位 | 液位计 | C级 | / | / | / | / | / | DN40PN16 | 冲洗水箱自带 |  | 成套
7 | 271单元 | LG-07331 | 油箱液位 | 侧装式磁性液位计 | C级 | UHZ-517C10LL-2000-0.86-D | 上海星申 | 0.6 | 0~2000mm | ±10mm | 2"CLASS300 | / |  | 成套

## 就地流量
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程 | 连接方式及规格 | 备注 | 价格
1 | 271单元 | FG-07506 | 主冷箱上部气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-50 | 上海仪川 | 10～100Nm3/h | DN50配对法兰 | 02270150 | 成套
2 | 271单元 | FG-07507 | 主冷箱顶部气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-50 | 上海仪川 | 10～100Nm3/h | DN50配对法兰 | 02270151 | 成套
3 | 271单元 | FG-07502 | 板式冷箱气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～30Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270146 | 成套
4 | 271单元 | FG-07503 | 主冷箱底部气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～30Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270147 | 成套
5 | 271单元 | FG-07504 | 主冷箱下部气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～30Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270148 | 成套
6 | 271单元 | FG-07505 | 主冷箱中部气封气流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～50Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270149 | 成套
7 | 271单元 | FG-09102 | 后备液氮泵冷箱密封气进口流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～50Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270157 | 成套
8 | 271单元 | FG-08103 | 液氧泵冷箱密封气进口流量计 | C级 | 玻璃管转子流量计 | LZB-25 | 上海仪川 | 3～30Nm3/h | DN25配对法兰 | 02270163 | 成套

## 就地温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围 | 插入深度 | 连接方式及规格 | 精度 | 备注 | 出厂编号 | 价格
1 | 271 | TG-07001 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403660
2 | 271 | TG-07002 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403657
3 | 271 | TG-07003 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL300,304SS | 1.6 | / | 20190403633
4 | 271 | TG-07004 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403634
5 | 271 | TG-07005 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403620
6 | 271 | TG-07006 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403629
7 | 271 | TG-07007 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403627
8 | 271 | TG-07008 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403640
9 | 271 | TG-07009 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403641
10 | 271 | TG-07010 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403645
11 | 271 | TG-07011 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=275mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403647
12 | 271 | TG-07012 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=275mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403658
13 | 271 | TG-07013 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=300mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403653
14 | 271 | TG-07014 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=300mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403636
15 | 271 | TG-10001 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=200mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403639
16 | 271 | TG-10002 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=200mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403641
17 | 271 | TG-10003 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=200mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403627
18 | 271 | TG-10004 | 循环回水 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=200mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403625
19 | 271 | TG-10005 | 压缩空气 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=250mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403629
20 | 271 | TG-10006 | 仪表空气 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | L=400mm | 法兰连接,1-1/2", RFHG/T20615 CL150,304SS | 1.6 | / | 20190403655
21 | 271 | TG-03021 | 汽轮机积液罐温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
22 | 271 | TG-03022 | 汽轮机热井温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
23 | 271 | TG-03023 | 汽轮机抽气器冷却器冷却水进水温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
24 | 271 | TG-03024 | 汽轮机抽气器冷却器冷却水回水温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
25 | 271 | TG-03013 | 汽轮机进汽温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~600℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
26 | 271 | TG-03015 | 汽轮机排汽温度 | C级 | 双金属温度计 | WSS-481 | 浙江伦特 | 0~250℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
27 | 271 | TG-01031 | 润滑油回油支管温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSF-481TG | 安徽天康 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
28 | 271 | TG-01032 | 润滑油回油支管温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSF-482TG | 安徽天康 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
29 | 271 | TG-01033 | 润滑油回油支管温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSF-483TG | 安徽天康 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
30 | 271 | TG-03041 | 润滑油回油支管温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSF-484TG | 安徽天康 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
31 | 271 | TG-03042 | 润滑油回油支管温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSF-485TG | 安徽天康 | 0~100℃ | / | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | 汽轮机自带 |  | 成套
32 | 271 | TG-01001 | 空压机入口温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSH-483NW | 陕鼓西仪 | -40~60℃ | L=400mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）/m33*2 | 1.6 | / |  | 成套
33 | 271 | TG-01003 | 空压机排气温度 | C级 | 双金属温度计 | WSSH-483NW | 陕鼓西仪 | 0~150℃ | L=400mm | 带锥形保护套管及连接凹台1/2NPT（F）m33*2 | 1.6 | / |  | 成套
34 | 271 | TG-07405A | 进口气体膨胀机油箱温度 | C级 | 双金属温度计 | / | 威卡 | 0~100℃ | / | M20x1.5 | 1.6 |  | 1108135186 | 成套
35 | 271 | TG-07455 | 液体膨胀机油箱温度 | C级 | 双金属温度计 | / | 威卡 | 0~150℃ | / | M20x1.5 | 1.6 |  | 1108133637 | 成套
36 | 271 | TG-07416A | 进口气体膨胀机回油温度 | C级 | 双金属温度计 | / | 威卡 | 0~100℃ | / | M20x1.5 | 1.6 |  | 1108182238 | 成套
37 | 271 | TG-07466 | 液体膨胀机回油温度 | C级 | 双金属温度计 | / | 威卡 | 0~100℃ | / | M20x1.5 | 1.6 |  | 1107994358 | 成套

## 就地压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 仪表等级 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 是否 伴热 | 出厂编号 | 备注 | 价格
1 | 空分装置 | PG-1001A | 冷却器顶部 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 江苏苏仪集团有限公司 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 22080525124 | / | 成套
2 | 空分装置 | PG-1001B | 冷却器顶部 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 江苏苏仪集团有限公司 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 22080525126 | / | 成套
3 | 空分装置 | PG-0601A | 吸附器顶部 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230550973 | / | 成套
4 | 空分装置 | PG-0601B | 吸附器顶部 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00375 | / | 成套
5 | 空分装置 | PG-1002 | 储罐一层 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-10）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2001P-45146-02459 | / | 成套
6 | 空分装置 | PG-1001 | 仪表缓冲罐 | A | 不锈钢压力表 | Y-100B | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2001P-45146-02402 | / | 成套
7 | 空分装置 | PG-03023 | 凝结水泵A出口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YMF-100B | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | (0-1.6 )Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 802066614 | / | 成套
8 | 空分装置 | PG-01301 | 自洁式反吹气压力表 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00845 | / | 成套
9 | 空分装置 | PG-03027A | 主抽气器二级蒸汽阀阀前 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （0-6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80471514 | / | 成套
10 | 空分装置 | PG-03027B | 主抽气器二级蒸汽阀阀后 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8067707 | / | 成套
11 | 空分装置 | PG-03029A | 主抽气器一级蒸汽阀阀前 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （0-6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80471512 | / | 成套
12 | 空分装置 | PG-03029B | 主抽气器一级蒸汽阀阀后 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-01148 | / | 成套
13 | 空分装置 | PG-03031A | 启动抽气器蒸汽阀阀前 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （0-6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80471516 | / | 成套
14 | 空分装置 | PG-03031B | 启动抽气器蒸汽阀阀后 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8067708 | / | 成套
15 | 空分装置 | PG-03033A | 主抽气三级蒸汽阀阀前 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （0-6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80471513 | / | 成套
16 | 空分装置 | PG-03033B | 主抽气器三级蒸汽阀阀后 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （-01 -0. 15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-01159 | / | 成套
17 | 空分装置 | PG-03035A | 主抽气器四级蒸汽阀阀前 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （0 - 6 ）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80471518 | / | 成套
18 | 空分装置 | PG-03035B | 主抽气器四级蒸汽阀阀后 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80571021 | / | 成套
19 | 空分装置 | PG-03022 | 汽轮机热井压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80571024 | / | 成套
20 | 空分装置 | PG-P0402B | 凝结水泵B出口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YMF-100 | 上海江云仪表厂 | （0 -1.6 ）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 90041538 | / | 成套
21 | 空分装置 | PG-03025 | 汽轮机抽气器前后冷却器压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 80571027 | / | 成套
22 | 空分装置 | PG-03030 | 汽轮机抽气器混合室压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 富阳市四方 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8067701 | / | 成套
23 | 空分装置 | PG-C0301A | 空冷岛风扇电机A油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030101 | / | 成套
24 | 空分装置 | PG-C0301B | 空冷岛风扇电机B油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030102 | / | 成套
25 | 空分装置 | PG-C0301C | 空冷岛风扇电机C油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030103 | / | 成套
26 | 空分装置 | PG-C0301D | 空冷岛风扇电机D油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030104 | / | 成套
27 | 空分装置 | PG-C0301E | 空冷岛风扇电机E油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030105 | / | 成套
28 | 空分装置 | PG-C0301F | 空冷岛风扇电机F油压压差 | B | 压力表 | YB-100 | 双良 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 030106 | / | 成套
29 | 空分装置 | PG-01046 | 增压机密封回气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YTN-100H | 安徽天康（集团）股份有限公司 | (0-2.5)Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-01110 | / | 成套
30 | 空分装置 | PG-01031 | 润滑油泵A出口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YTN-100H | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 180310R499 | / | 成套
31 | 空分装置 | PG-P0402B | 疏水泵B | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （-0.1-0.15）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-01149 | / | 成套
32 | 空分装置 | C0201/PG-1221 | 增压机密封气减压压力 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-0.1）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00770 | / | 成套
33 | 空分装置 | P0102/PG-0123 | 事故油泵 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 180310R512 | / | 成套
34 | 空分装置 | C1001/PG-10001 | 仪表空压机循环水上水总管压力 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00839 | /
35 | 空分装置 | PG-P0403 | 空冷翅片冲洗水泵 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 220300613 | / | 成套
36 | 空分装置 | PG-10004 | 仪表空气 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-10）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2001P-45146-02459 | /
37 | 空分装置 | PG-07004 | 高压蒸汽 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00319 | /
38 | 空分装置 | PG-01041 | 主密封气源压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1905P-13912-09670 | / | 成套
39 | 空分装置 | PG-01042 | 空压机进气侧轴封气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1804061E016 | / | 成套
40 | 空分装置 | PG-01043 | 空压机排气侧轴封气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 200822577 | / | 成套
41 | 空分装置 | PG-01044 | 增压机密封进气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-60）KPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002p-01960-01300 | / | 成套
42 | 空分装置 | PG-01045 | 增压机密封回气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002p-01960-00838 | / | 成套
43 | 空分装置 | PG-01051 | 冲洗水泵出口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0 -1.6 ）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 170531R032 | / | 成套
44 | 空分装置 | PG-03021 | 汽轮机积液罐压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （-0.1-0.15）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 302101 | / | 成套
45 | 空分装置 | PG-03011 | 汽轮机进气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-16 ）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18034931 | / | 成套
46 | 空分装置 | PG-03012 | 汽轮机轮式压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-10）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18035159 | / | 成套
47 | 空分装置 | PG-03014 | 汽轮机排气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （-0.1-0.15）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18036496 | / | 成套
48 | 空分装置 | PG-03001 | 汽轮机速关油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18034962 | / | 成套
49 | 空分装置 | PG-03002 | 汽轮机启动油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18034957 | / | 成套
50 | 空分装置 | PG-03003 | 汽轮机试验油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 300301 | / | 成套
51 | 空分装置 | PG-03004 | 汽轮机调节油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18034959 | / | 成套
52 | 空分装置 | PG-03005 | 汽轮机蓄能器压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1905P-13912-09774 | / | 成套
53 | 空分装置 | PG-03006 | 汽轮机二次油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-0.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | MB18035437 | / | 成套
54 | 空分装置 | PG-01032 | 空压机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230550947 | / | 成套
55 | 空分装置 | PG-01033 | 空压机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | DV19063437 | / | 成套
56 | 空分装置 | PG-01034 | 空压机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | Z1803004082 | / | 成套
57 | 空分装置 | PG-02033 | 增压机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-0.25）MPA | M20×1.5 | 1.6 | / | DV19063750 | / | 成套
58 | 空分装置 | PG-01041 | 润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806121D024 | / | 成套
59 | 空分装置 | PG-03042 | 汽轮机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPA | M20×1.5 | 1.6 | / | Z1801021681 | / | 成套
60 | 空分装置 | PG-03041 | 汽轮机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPA | M20×1.5 | 1.6 | / | DV19063701 | / | 成套
61 | 空分装置 | PG-03043 | 汽轮机润滑油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPA | M20×1.5 | 1.6 | / | 2001P-45146-02611 | / | 成套
62 | 空分装置 | PG-01045 | 汽轮机顶升油泵出口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-16.0）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812514 | / | 成套
63 | 空分装置 | PG-01046 | 汽轮机顶升油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-16.0）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812513 | / | 成套
64 | 空分装置 | PG-01047 | 汽轮机顶升油进油支管压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-16.0）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 104701 | / | 成套
65 | 空分装置 | PG-01007 | 空压机1级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.16）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A118 | / | 成套
66 | 空分装置 | PG-01008 | 空压机1级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.16）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A116 | / | 成套
67 | 空分装置 | PG-01009 | 空压机1级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.16）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A119 | / | 成套
68 | 空分装置 | PG-01010 | 空压机1级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.16）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A117 | / | 成套
69 | 空分装置 | PG-01011 | 空压机2级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806111M078 | / | 成套
70 | 空分装置 | PG-01012 | 空压机2级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806111M075 | / | 成套
71 | 空分装置 | PG-01013 | 空压机2级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806111M077 | / | 成套
72 | 空分装置 | PG-01014 | 空压机2级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806111M076 | / | 成套
73 | 空分装置 | PG-01015 | 空压机3级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A128 | / | 成套
74 | 空分装置 | PG-01016 | 空压机3级冷前压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A127 | / | 成套
75 | 空分装置 | PG-01017 | 空压机3级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A125 | / | 成套
76 | 空分装置 | PG-01018 | 空压机3级冷后压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806151A126 | / | 成套
77 | 空分装置 | PG-01001 | 空压机入口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （-0.1-0.06）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806211F020 | / | 成套
78 | 空分装置 | PG-01003 | 空压机排气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-00863 | / | 成套
79 | 空分装置 | V0302 | 集液箱压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （-0.1-0.15）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 0302 | / | 成套
80 | 空分装置 | C100101 | 润滑油蓄油器压力 | B | 抗震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 100101 | / | 成套
81 | 空分装置 | C100102 | 润滑油蓄能器压力 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 240212939 | / | 成套
82 | 空分装置 | C100103 | 润滑油蓄能器压力 | B | 抗震压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 100103 | / | 成套
83 | 空分装置 | PG-P0103 | 空压机顶轴油泵出口压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-40）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | JF19067045 | / | 成套
84 | 空分装置 | PG-P0103 | 空压机顶轴油泵出口压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-40）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | JF19067043 | / | 成套
85 | 空分装置 | PG-P0103 | 空压机顶轴油泵出口压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-40）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | JF19067040 | / | 成套
86 | 空分装置 | PG-P0103 | 空压机顶轴油泵出口压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 上海自动化仪表 | （0-40）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | JF19067029 | / | 成套
87 | 空分装置 | PG-P0103 | 空压机顶轴油泵出口压力 | B | 耐震压力表 | YB-100 | 杭州东亚仪表有限公司 | （0-100）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 70857470 | / | 成套
88 | 空分装置 | PG-01031 | 润滑油总管压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-400）kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806211Q005 | / | 成套
89 | 空分装置 | C100104 | 仪表空压机润滑油压力 | B | 压力表 | YB-100 | IHI寿力压缩技术（苏州）有限公司 | （0-0.4）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JCQ81SEN005 | / | 成套
90 | 空分装置 | PG-P0101B | 油泵B出口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 180310R498 | / | 成套
91 | 空分装置 | PG-P0302A | 疏水泵A出口压力 | B | 真空压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （-0.1-0.15）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | B2401EGC04 | / | 成套
92 | 空分装置 | C1001/PG-10005 | 润滑油减压阀前压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 180310R213 | / | 成套
93 | 空分装置 | PG-0125 | 润滑油供油口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 180310R178 | / | 成套
94 | 空分装置 | C0102 | 机组西侧排油烟风机上部压力 | B | 压力表 | YB-100 | 浙江易普润滑设备制造有限公司 | （-16-0）Kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 18043154 | / | 成套
95 | 空分装置 | C0102 | 机组西侧排油烟风机下部压力 | B | 压力表 | YB-100 | 浙江易普润滑设备制造有限公司 | （-6-0）Kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 18042950 | / | 成套
96 | 空分装置 | C0102 | 机组北侧排油烟风机上部压力 | B | 压力表 | YB-100 | 浙江易普润滑设备制造有限公司 | （-16-0）Kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 18043059 | / | 成套
97 | 空分装置 | C0102 | 机组北侧排油烟风机下部压力 | B | 压力表 | YB-100 | 浙江易普润滑设备制造有限公司 | （-6-0）Kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 18042800 | / | 成套
98 | 空分装置 | Y1001 | 仪表空压机吸附器B压力 | B | 耐震压力表 | YB-100 | 杭州东亚仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 70505803 | / | 成套
99 | 空分装置 | C1001 | 仪表空压机再生气压力 | B | 抗震压力表 | YB-100 | 杭州东亚仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 2.5 | / | 71105204 | / | 成套
100 | 空分装置 | C1001 | 仪表空压机油箱压力 | B | 压力表 | YB-100 | IHI寿力压缩技术（苏州）有限公司 | （-10-0）Kpa | M20×1.5 | 2.5 | / | JCQ81OTK012 | / | 成套
101 | 空分装置 | C100105 | 仪表空压机气泵压力 | B | 压力表 | YB-100 | 上海力豹 | （0-2.5）Mpa | M20×1.5 | 2.5 | / | 100105 | / | 成套
102 | 空分装置 | PG-0126 | 调节油旁通管路压力 | B | 压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 171119R3809 | / | 成套
103 | 空分装置 | PG-P0503 | 汽轮机启动油压力 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1905P-13912-09680 | / | 成套
104 | 空分装置 | PG-P0403 | 高压冲洗水泵进口 | B | 压力表 | YB-100 | 无锡市糜式仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 18057323 | / | 成套
105 | 空分装置 | PG-05004A | P0501A泵出水压力 | B | 不锈钢压力表 | YTHN-100 | 西安仪表厂 | (0-1.6) Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812206 | / | 成套
106 | 空分装置 | PG-05005B | P0502B泵出水压力 | B | 不锈钢压力表 | YTHN-100 | 西安仪表厂 | （0-2.5 )Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812208 | / | 成套
107 | 空分装置 | PG-06002 | D0601出口压力指示 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230550976 | / | 成套
108 | 空分装置 | PG-06004 | D0602出口压力指示 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 11810001 | / | 成套
109 | 空分装置 | PG-05004B | 预冷系统厂房P0501A出口处 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2018122046 | / | 成套
110 | 空分装置 | PG-05005A | P0502A泵出水压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1806051D037 | / | 成套
111 | 空分装置 | PG-08117 | 后备系统高压氧气去用户就地压力表 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209446 | / | 成套
112 | 空分装置 | PG-08116 | 后备系统高压氧气去用户就地压力表 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209445 | / | 成套
113 | 空分装置 | PG-P0501A | 冷却水泵A进口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812225 | / | 成套
114 | 空分装置 | PG-P0501B | 冷却水泵B出口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 281812204 | / | 成套
115 | 空分装置 | V0601B | 分子筛B出口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960- | / | 成套
116 | 空分装置 | PG-P0503 | 凝液回收泵出口压力A | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230713748 | / | 成套
117 | 空分装置 | PG-P0503 | 凝液回收泵出口压力B | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-2.5）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230713751 | / | 成套
118 | 空分装置 | Y1001 | 仪表空压机吸附器A压力 | B | 耐震压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 230550914 | / | 成套
119 | 空分装置 | / | 后备低压氧防爆墙内仪表气储气罐压力 | B | 压力表 | YB-100 | 上海荣华仪表厂 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 2.5 | / | L2018093405 | / | 成套
120 | 空分装置 | PG-P0503 | 凝液回收罐压力 | B | 压力表 | YB-100 | 浙江圣迪仪表有限公司 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 221025758 | / | 成套
121 | 空分装置 | PG-07011A | 启动管线A就地压力表 | B | 不锈钢压力表 | Y-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.25 ）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 220300587 | / | 成套
122 | 空分装置 | PG-07011B | 启动管线B就地压力表 | B | 不锈钢压力表 | Y-100B | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1804061E017 | / | 成套
123 | 空分装置 | PG-07311 | 空气去加温管线 就地压力表 | B | 不锈钢压力表 | Y-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 200807500 | / | 成套
124 | 空分装置 | PG-09104 | 液氮充车泵后倒灌主冷就地压力表 | B | 不锈钢压力表 | YTHN-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 200807491 | / | 成套
125 | 空分装置 | PG-09103 | 液氮充车泵回贮槽就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | (0-1.6) Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 201892201 | / | 成套
126 | 空分装置 | PG-07804B | 中压液氮泵B出口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 西安仪表厂 | （0-6.0） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 201812211 | / | 成套
127 | 空分装置 | PG-07506 | 板式冷箱下部气封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 西安仪表厂 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 201812906 | / | 成套
128 | 空分装置 | PG-07508 | 中压液氮泵冷箱B气封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 210821886 | / | 成套
129 | 空分装置 | PG-P477 | 雨水提升泵P4771D出口压力 | B | 压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | (0-2.5)Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2002P-01960-01137 | / | 成套
130 | 空分装置 | PG-07802A | 中压液氮泵A进口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-1） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 201812217 | / | 成套
131 | 空分装置 | PG-07802B | 中压液氮泵B进口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-1） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 201812215 | / | 成套
132 | 空分装置 | PG07402A | 进口膨胀机增压端出口就地压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 220300818 | / | 成套
133 | 空分装置 | PG-07402B | 国产膨胀机增压端出口就地压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | （0-10）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 2001P-45146-02444 | / | 成套
134 | 空分装置 | PG-09106 | 后备液氮泵进口就地压力表 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-0.25）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201812213 | / | 成套
135 | 空分装置 | PG-07804A | 中压液氮泵A/B出口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 西安仪表厂 | （0-6.0）Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 20181210 | / | 成套
136 | 空分装置 | PG-08106 | 贮槽液氧进后备液氧泵就地压力表 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 江苏苏仪集团有限公司 | （0-0.6）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 22070460040 | / | 成套
137 | 空分装置 | PG-07602A | 高压液氧泵进口就地压力表A | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 200807505 | / | 成套
138 | 空分装置 | PG-07602B | 高压液氧泵进口就地压力表B | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 200807497 | / | 成套
139 | 空分装置 | PG-07103 | 高压产品氧气手动阀阀前压力 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209434 | / | 成套
140 | 空分装置 | PG-07104 | 高压产品氧气手动阀阀后压力 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209447 | / | 成套
141 | 空分装置 | PG-07604A | 高压液氧去高压换热器就地压力表 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209438 | / | 成套
142 | 空分装置 | PG-07604B | 高压液氧去高压换热器就地压力表 | B | 不锈钢氧气压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209442 | / | 成套
143 | 空分装置 | PG-07502 | 主冷箱中上部气封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 210821882 | / | 成套
144 | 空分装置 | PG-07503 | 主冷箱中下部气封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 西安仪表厂 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3110 | / | 成套
145 | 空分装置 | PG-07504 | 主冷箱下部气封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 西安仪表厂 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3111 | / | 成套
146 | 空分装置 | PG-07507 | 高压液氧泵冷箱气封气压力B | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3112 | / | 成套
147 | 空分装置 | PG-08002 | 常压液氧贮槽容器顶部气封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100BZ | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-1.2~1.2）kpa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 170904B191 | / | 成套
148 | 空分装置 | PG-08001 | 常压液氧贮槽内容器底部气封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100BZ | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-1.2~1.2）kpa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3114 | 设备自带 | 成套
149 | 空分装置 | PG-08101 | 液氧充车泵进口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-6）Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3115 | 设备自带 | 成套
150 | 空分装置 | PG-08102 | 液氧充车泵出口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-1） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3116 | 泵自带 | 成套
151 | 空分装置 | PG-08109 | 后备液氧泵冷箱密封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3117 | 泵自带 | 成套
152 | 空分装置 | PG-09002 | 液氮贮槽内容器顶部气封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100BZ | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-1.2~1.2）kpa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 17090418183 | 设备自带 | 成套
153 | 空分装置 | PG-09001 | 常压液氮贮槽底部气封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100BZ | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-1.2~1.2）kpa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3119 | 设备自带 | 成套
154 | 空分装置 | PG-09101 | 液氮充车泵进口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | Y-100B | 上海自动化仪表 | （0 - 6 ）Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3120 | 泵自带 | 成套
155 | 空分装置 | PG-09102 | 液氮充车泵出口就地压力表 | B | 膜盒压力表 | Y-100B | 上海自动化仪表有限公司 | （0-1） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | DV19062957 | 泵自带 | 成套
156 | 空分装置 | PG-09110 | 后备液氮泵冷箱密封气就地压力表 | B | 膜盒压力表 | YE-100B | 西安仪表厂 | （-2-2）KPa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 201812911 | / | 成套
157 | 空分装置 | PG-0811B | 后备液氧泵P0802出口止回阀阀后就地压力 | B | 不锈钢压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-16）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 201209439 | / | 成套
158 | 空分装置 | PG-07412A | 国产气体膨胀机油箱压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 1801111N010 | / | 成套
159 | 空分装置 | PG-07402A | 进口气体膨胀机润滑油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3125 | / | 成套
160 | 空分装置 | PG-07413A | 进口气体膨胀机密封气入口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3126 | / | 成套
161 | 空分装置 | PG-07411A | 进口气体膨胀机密封气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3127 | / | 成套
162 | 空分装置 | PG-07417A | 进口气体膨胀机密封气压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1） Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8970291791 | / | 成套
163 | 空分装置 | PG-07470 | 液体膨胀机润滑油压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3129 | / | 成套
164 | 空分装置 | PG-07471 | 液体膨胀机密封气进口压力 | B | 不锈钢耐震压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3130 | / | 成套
165 | 空分装置 | PG-P0701A | 工艺A氧泵密封气进气压力 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.1）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3136 | / | 成套
166 | 空分装置 | PG-P0701A | 工艺A氧泵密封气差压 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 070101 | / | 成套
167 | 空分装置 | K0742 | 液体膨胀机密封气减压阀压力 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1.6 ）MPa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 8970412213 | / | 成套
168 | 空分装置 | K0742 | 液体膨胀机齿轮箱密封气压力 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-1） Mpa | 2" ANSI 300 RF | 1.6 | / | 8970416467 | / | 成套
169 | 空分装置 | PG-P0702B | 工艺B氧泵密封气进气压力 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.1）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3140 | / | 成套
170 | 空分装置 | PG-P0702B | 工艺B氧泵密封气差压表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 070201 | / | 成套
171 | 空分装置 | PG-P0701A | 工艺A氮泵密封气进气压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.1）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3142 | / | 成套
172 | 空分装置 | PG-P0701A | 工艺A氮泵密封气差压表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 070102 | / | 成套
173 | 空分装置 | PG-08001 | 液氧储槽内桶顶部压力表 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-40）kpa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 230550886 | / | 成套
174 | 空分装置 | PG-P0702B | 工艺B氮泵密封气进气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.1）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 210635973 | / | 成套
175 | 空分装置 | PG-P0702B | 工艺B氮泵密封气差压 | B | 膜盒压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 070202 | / | 成套
176 | 空分装置 | PG-P0802 | 后备高压氧泵密封气进气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-0.1）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 210635976 | / | 成套
177 | 空分装置 | PG-P0802 | 后备氧泵密封气差压表 | B | 压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | M20×1.5 | 1.6 | / | 080201 | / | 成套
178 | 空分装置 | PG-09001 | 液氮储槽内筒顶部压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-40 ）kpa | 2" ANSI 150 RF | 2.5 | / | 1801121B454 | / | 成套
179 | 空分装置 | PG-P0902 | 后备氮泵密封气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3150 | / | 成套
180 | 空分装置 | PG-P0902 | 后备氮泵参比气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | JYCC-JZ-ZQ-2024-3151 | / | 成套
181 | 空分装置 | PG-P0902 | 后备氮泵泄露气压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 威卡 | （0-0.6）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 8970400026 | / | 成套
182 | 空分装置 | PG-P0902 | 后备氮泵轴承罩压力 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 威卡 | （0-0.06）MPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 8970400200 | / | 成套
183 | 空分装置 | K0741A | 进口气膨自供密封气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-4）Mpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8970391787 | / | 成套
184 | 空分装置 | K0741B | 进口气膨油雾风机压力前 | B | 膜盒压力表 | YE-100 | 威卡 | （-16-0）KPa | 2" ANSI 150 RF | 1.6 | / | 074101 | / | 成套
185 | 空分装置 | VP07507A | 产品液氧泵A泵箱密封气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）Kpa | M20×1.5 | 2.5 | / | 210821883 | / | 成套
186 | 空分装置 | VP07508A | 工艺氮泵A泵箱密封气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | （-2-2）Kpa | M20×1.5 | 2.5 | / | 210821891 | / | 成套
187 | 空分装置 | PG04407A | 进口气膨油雾风机压力后 | B | 压力表 | YB-100 | 威卡 | （-25-0）Kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | EN83F3 | / | 成套
188 | 空分装置 | 7459 | 液膨参比气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-10）kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8970391791 | / | 成套
189 | 空分装置 | PG-07409A | 进口气膨仪表气压力 | B | 压力表 | YB-100 | 威卡 | （0-10）kpa | M20×1.5 | 1.6 | / | 8970426467 | / | 成套
190 | 空分装置 | / | 工艺低压氧防爆墙内仪表气储气罐压力 | B | 压力表 | YB-100 | 上海荣华仪表厂 | （0-1.6）Mpa | M20×1.5 | 2.5 | / | k2018092286 | / | 成套