## 仪表等级划分汇总表
仪表设备台账汇总表
序号 | 装置名称 | 就地压力 |  |  | 远传压力 |  |  | 远传温度 |  |  | 就地温度 |  |  | 就地流量 |  |  | 远传流量 |  |  | 就地液位 |  |  | 液位计 |  |  | 调节阀 |  |  | 切断阀 |  |  | 其他
|  | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类
1 | 重整 | 15 | 515 | 71 |  |  | 348 |  |  | 440 |  |  | 212 |  |  | 1 |  |  | 157 |  |  | 67 |  |  | 101 |  | 9 | 129 |  | 9 | 72 |  |  | 133

## 开关阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 设备等级（A/B/C） | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 出厂编码 | 是否 带联锁
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座 序列号 | 阀座 材质 | 阀芯 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | CV值 | 形式 | 规格 型号 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置 | 关阀 时间 | 开阀 时间
1 | 0211单元 | 0211-UV-10403 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | P102出口管线 | 除盐水 | 260 | / | / | 1" | 1" ANSI 600 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043514 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
2 | 0211 | 0211-UV-10502 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | V102水包出口管线 | 酸性水 | 260 | / | / | 1-1/2" | 1-1/2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | F321喷涂硬质合金 | F321喷涂硬质合金 | 321 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043515 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR850 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
3 | 0211 | 0211-UV-11002 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | V106水包出口管线 | 含硫污水 | 140 | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | F321喷涂硬质合金 | F321喷涂硬质合金 | 321 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043516 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
4 | 0211 | 0211-UV-20302 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | P208出口注硫管线 | 二甲基二硫 | 140 | / | / | 3/4" | 3/4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043517 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
5 | 0211 | 0211-UV-21101 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | V210罐底出口管线 | 重整生成油 | 132 | / | / | 1-1/2" | 1-1/2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043518 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR850 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
6 | 0211 | 0211-UV-21102 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | P202出口管线 | 重整生成油 | 132 | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19043519 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
7 | 0211 | 0211-UV-11302 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | F101长明灯燃料气管线 | 燃料气 | / | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042220 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
8 | 0211 | 0211-UV-11402 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | F102长明灯燃料气管线 | 燃料气 | / | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042221 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
9 | 0211 | 0211-UV-11502 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | F103长明灯燃料气管线 | 燃料气 | / | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042222 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
10 | 0211 | 0211-UV-20701 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | V202罐底出口管线 | 汽油 | / | / | / | 1-1/2" | 1-1/2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042223 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR850 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
11 | 0211 | 0211-UV-22204 | 调节机构 | C | G1520 | 吴忠仪表有限公司 | F205长明灯燃料气管线 | 燃料气 | / | / | / | 1" | 1" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF8 | / | F316喷涂硬质合金 | CF8M喷涂硬质合金 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042224 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
12 | 0211 | 0211-UV-30701 | 调节机构 | C | G1520 | 无锡智能工程股份有限公司 | R301氮气进口管线 | 氮气，四氯乙烯 | / | / | / | 3/4" | 3/4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | CF10M | / | F316H喷涂硬质合金 | F316H喷涂硬质合金 | 316H | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 19042225 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
13 | 0211 | 0211-UV-10901 | 调节机构 | B | G1520 | 无锡智能工程股份有限公司 | T101塔底 | 石脑油（含苯） | 266 | / | / | 16" | 16" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / |  | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | < 10 | < 10 | 190101668 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ASR300 | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
14 | 0211 | 0211-UV-10101 | 调节机构 | B | ZH324WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | T103塔底 | 石脑油（含苯） | 203 | / | / | 6" | 6" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 10 | < 10 | 190101669 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBT-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
15 | 0211 | 0211-UV-10501 | 调节机构 | C | ZH320WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V102油相出口管线 | 石脑油(含H2S、苯) | 140 | / | / | 4" | 4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 321SS堆焊司太莱 | 321SS堆焊司太莱 | 321 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101670A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G100-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
16 | 0211 | 0211-UV-11101 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | T102塔底 | 精制石脑油 | 213 | / | / | 12" | 12" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 10 | < 10 | 190101671A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBT-56-G300-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
17 | 0211 | 0211-UV-21201 | 调节机构 | C | ZH324WW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V204罐底出口管线 | 重整生成油 | 131 | / | / | 4" | 4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101672A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G100-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
18 | 0211 | 0211-UV-21501 | 调节机构 | B | ZH324WW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | T201塔底 | 脱戊烷油 | 278 | / | / | 12" | 12" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 10 | < 10 | 190101673A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBT-56-G300-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 气控阀 |  | VSA3135-04 | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B72G-4AS-000014 | EXCELON
19 | 0211 | 0211-UV-21601 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V206油相出口管线 | C5-馏分油 | 140 | / | / | 3" | 3" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101674 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G80-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
20 | 0211 | 0211-UV-30901 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V307出口管线 | 氮气 | 145 | / | / | 3" | 3" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 2 | < 2 | 190101675 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G80-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
21 | 0211 | 0211-UV-10201 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V109油相出口管线 | 石脑油 | 140 | / | / | 6" | 6" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS 加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101676A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
22 | 0211 | 0211-UV-10401 | 调节机构 | C | ZH324WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | 石脑油进E101E管线 | 石脑油 | 177 | / | / | 4" | 4" ANSI 600 RJ ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101389A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-67-G100-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 气控阀 |  | VSA3135-04 | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B72G-4AS-000014 | EXCELON
23 | 0211 | 0211-UV-10402 | 调节机构 | C | ZH300WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | E101跨线 | 石脑油 | 345 | / | / | 2" | 2" ANSI 600 RJ ASME B16.5 | CF8C | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101390 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
24 | 0211 | 0211-UV-11001 | 调节机构 | C | ZH320WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V106油相出口管线 | 液化石油气（H2S） | 140 | / | / | 6" | 6" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101391A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
25 | 0211 | 0211-UV-11201 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V107油相出口管线 | 轻石脑油 | 140 | / | / | 6" | 6" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101392A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
26 | 0211 | 0211-UV-11301 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F101燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101393 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
27 | 0211 | 0211-UV-11401 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F102燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 4" | 4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101394A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G100-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 气控阀 |  | VSA3135-04 | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
28 | 0211 | 0211-UV-11501 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F103燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 3" | 3" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101395 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G80-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
29 | 0211 | 0211-UV-20301 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 精制石脑油进E201管线 | 精制石脑油 | 260 | / | / | 6" | 6" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101396A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 气控阀 |  | VSA3135-04 | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B72G-4AS-000014 | EXCELON
30 | 0211 | 0211-UV-20501 | 调节机构 | C | ZH324WW-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V201罐底 | 汽油、苯 | 150 | / | / | 6" | 6" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS加硬 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101397B | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBT-45-G150-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
31 | 0211 | 0211-UV-21801 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F202燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 12" | 12" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101398B | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-67-G300-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 气控阀 |  | VSA3135-04 | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B72G-4AS-000014 | EXCELON
32 | 0211 | 0211-UV-21802 | 调节机构 | C | ZH334WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F202长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101399 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
33 | 0211 | 0211-UV-22203 | 调节机构 | B | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F205燃料气管线 | 燃料气 | 260 | / | / | 3" | 3" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101400 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
34 | 0211 | 0211-UV-30508 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 循环氮气进V328管线 | 氮气 | 190 | / | / | 3" | 3" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 2 | < 2 | 190101401 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G80-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
35 | 0211 | 0211-UV-30509 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 氮气进V328管线 | 氮气 | 80 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 2 | < 2 | 190101402 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
36 | 0211 | 0211-UV-30702 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V309出口管线 | 空气 | 140 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 2 | < 2 | 190101403 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
37 | 0211 | 0211-UV-30703 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V309出口管线 | 空气 | 140 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101404 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
38 | 0211 | 0211-UV-30704 | 调节机构 | C | ZH324WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | 氮气进H304管线 | 氮气 | 140 | / | / | 2" | 2" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 2 | < 2 | 190101405 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
39 | 0211 | 0211-UV-40101 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | A401出口管线 | 凝结水 | 200 | / | / | 4" | 4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101406A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G100-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
40 | 0211 | 0211-UV-40102 | 调节机构 | C | ZH324WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | E401循环水入口管线 | 循环冷水 | 140 | / | / | 8" | 8" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 10 | < 10 | 190101407A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-45-G200-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
41 | 0211 | 0211-UV-40103 | 调节机构 | C | ZH324WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | E401凝结水出口管线 | 凝结水 | 260 | / | / | 4" | 4" ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101408A | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G100-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
42 | 0211 | 0211-HV-23101 | 调节机构 | C | ZH324WS-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V231排污管线 | 排污水 | 275 | / | / | 2" | 2" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101409 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
43 | 0211 | 0211-HV-23102 | 调节机构 | C | ZH324WS-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V231排污管线 | 排污水 | 275 | / | / | 3" | 3" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101410 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-45-G80-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
44 | 0211 | 0211-UV-23103 | 调节机构 | C | ZH304WS-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | DT231出口放空线 | 过热蒸汽 | 455 | / | / | 2" | 2" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS堆焊司太莱 | 316SS堆焊司太莱 | 316 SS | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FC | < 6 | < 6 | 190101411 | SIS联锁
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G50-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | 7J-13569-JSP | GO SWITCH
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
45 | 0211 | 0211-UV-30101 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V311顶部入口管线 | 催化剂粉尘、氢气 | 418 | / | / | 2" | 2"ANSI 600 RF ASME B16.5 | A182-F316/CF10M | / | A182-F316/CF10M | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40347 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
46 | 0211 | 0211-UV-30401 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V322顶部入口管线 | 催化剂粉尘、氢气 | 485 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A182-F316/CF10M | / | A182-F316/CF10M | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40353 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
47 | 0211 | 0211-UV-30501 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V301底部出口管线 | 催化剂粉尘、氢气 | 250 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | A351-CF8M | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40354 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
48 | 0211 | 0211-UV-30503 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V302底部出口管线 | 催化剂粉尘、氢气 | 180 | / | / | 3" | 3"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | A351-CF8M | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40352 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
49 | 0211 | 0211-UV-30801 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V303底部出口管线 | 催化剂、氮气 | 538 | / | / | 2" | 2"ANSI 600 RF ASME B16.5 | A182-F316H/CF10M | / | A182-F316H/CF10M | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40348 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
50 | 0211 | 0211-UV-30806 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V304顶部入口管线 | 催化剂、氮气 | 538 | / | / | 2" | 2"ANSI 600 RF ASME B16.5 | A182-F316H/CF10M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40349 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
51 | 0211 | 0211-UV-30802 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V305底部出口管线 | 催化剂、氮气 | 25 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A182-F316H/CF10M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40355 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
52 | 0211 | 0211-UV-30805 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V306底部出口管线 | 催化剂、氮气 | 250 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A182-F316H/CF10M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40356 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
53 | 0211 | 0211-UV-31303 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | R301底部出口管线 | 催化剂、氮气 | 150 | / | / | 4" | 4"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | ANSI ClassⅥ | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40350 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 气控阀 |  | VPA542-1-03NA | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
54 | 0211 | 0211-UV-31304 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V327底部出口管线 | 催化剂、氮气 | 150 | / | / | 4" | 4"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | ANSI ClassⅥ | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40351 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 气控阀 |  | VPA542-1-03NA | SMC
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
55 | 0211 | 0211-XV-30501 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V302平衡线 | 氮气(催化剂粉尘) | 180 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | ANSI ClassⅥ | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 2 | < 2 | 40361 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
56 | 0211 | 0211-XV-30502 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V302平衡线 | 氮气(催化剂粉尘) | 180 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | A351-CF8M | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | ANSI ClassⅥ | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 2 | < 2 | 40362 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
57 | 0211 | 0211-UV-30803 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V306入口放空线 | 氮气(催化剂粉尘) | 140 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40357 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
58 | 0211 | 0211-UV-30804 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | 氮气进V306管线 | 氮气(催化剂粉尘) | 140 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40358 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
59 | 0211 | 0211-UV-31301 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V327放空线 | 氮气(催化剂粉尘) | 195 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40359 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
60 | 0211 | 0211-UV-31302 | 调节机构 | C | CS-1AS | MOGAS | V327进口管线 | 氮气(催化剂粉尘) | 195 | / | / | 2" | 2"ANSI 300 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 316SS+硬化处理 | 快开 | API598 | / | 气缸 | / | MOGAS | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FC | < 5 | < 5 | 40360 | LHCS联锁
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 阀位开关 |  | TXP-P2CGNPM | TOPWORX
|  |  | 减压阀 |  | B38P-244-B1MA | NORGREN
61 | 0211 | 0211-UV-11601 | 执行机构 | C | QGB—MP2 | 无锡市合力液压气动成套有限公司 | F101 | 空气 | 850 | / | / | 300x400 | 焊接 | WCB | / | WCB | WCB | WCB | 快开 | / | / | 气缸 | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 8253C | SIS联锁
|  |  | 调节机构 |  | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司
|  |  | 行程开关 |  | LX5 | 新黎明科技股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
62 | 0211 | 0211-UV-11602A~C | 执行机构 | C | QGB—MP2 | 无锡市合力液压气动成套有限公司 | F102 | 空气 | 850 | / | / | 300x400 | 焊接 | WCB | / | WCB | WCB | WCB | 快开 | / | / | 气缸 | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 8253C | SIS联锁
|  |  | 调节机构 |  | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司
|  |  | 行程开关 |  | LX5 | 新黎明科技股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
63 | 0211 | 0211-UV-11603A~C | 执行机构 | C | QGB—MP2 | 无锡市合力液压气动成套有限公司 | F103 | 空气 | 850 | / | / | 300x400 | 焊接 | WCB | / | WCB | WCB | WCB | 快开 | / | / | 气缸 | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 8253C | SIS联锁
|  |  | 调节机构 |  | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司
|  |  | 行程开关 |  | LX5 | 新黎明科技股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
64 | 0211 | 0211-UV-11604A~C | 执行机构 | C | QGB—MP2 | 无锡市合力液压气动成套有限公司 | F205 | 空气 | 850 | / | / | 300x400 | 焊接 | WCB | / | WCB | WCB | WCB | 快开 | / | / | 气缸 | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 8253C | SIS联锁
|  |  | 调节机构 |  | JQMS 300x400 | 江苏偶焱鑫科技股份有限公司
|  |  | 行程开关 |  | LX5 | 新黎明科技股份有限公司
|  |  | 电磁阀 |  | WSNF8327B112-24V | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | EXCELON
65 | 0211 | 0211-UV-31253 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027010912 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
66 | 0211 | 0211-UV-31254 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027010911 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
67 | 0211 | 0211-UV-31257 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027015251 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
68 | 0211 | 0211-UV-31258 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171026234555 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
69 | 0211 | 0211-UV-31259 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171026234543 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
70 | 0211 | 0211-UV-31210 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171026234644 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
71 | 0211 | 0211-UV-31211 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171026234638 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
72 | 0211 | 0211-UV-31212 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN200 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 8"-815W-M-ll-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171026234625 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
73 | 0211 | 0211-UV-31251 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN250 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 10"-815W-M-11-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027010810 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
74 | 0211 | 0211-UV-31252 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN250 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 10"-815W-M-11-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027010815 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
75 | 0211 | 0211-UV-31255 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN250 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 10"-815W-M-11-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 171027011102 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
76 | 0211 | 0211-UV-31263 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 再生气 | 200 | 0.4 | 0.4 | DN250 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 10"-815W-M-11-223443MT | 上海电气 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915221310 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
77 | 0211 | 0211-UV-13 | 执行机构 | C | / | / | 再生气干燥系统 | 蒸汽 | 244 | 3.5 | 0 | DN80 | ASME B16. 5 CL150 RF | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 3"-860F-MT 1-223443MT | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915221314 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
78 | 0211 | 0211-XV-30751 | 执行机构 | C | / | / | 空气干燥系统 | 压缩空气 | 25 | 0.8 | 0 | DN65 | HG/T20615-2009 150LB | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 815W-M-11-223443XZ | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915213752 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
79 | 0211 | 0211-XV-30752 | 执行机构 | C | / | / | 空气干燥系统 | 压缩空气 | 25 | 0.8 | 0 | DN65 | HG/T20615-2009 150LB | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 815W-M-11-223443XZ | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915213829 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
80 | 0211 | 0211-XV-30753 | 执行机构 | C | / | / | 空气干燥系统 | 压缩空气 | 25 | 0.8 | 0 | DN65 | HG/T20615-2009 150LB | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 815W-M-11-223443XZ | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915223747 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
81 | 0211 | 0211-XV-30754 | 执行机构 | C | / | / | 空气干燥系统 | 压缩空气 | 25 | 0.8 | 0 | DN65 | HG/T20615-2009 150LB | 碳钢ASTM A216 WCB | / | 316SS | 316SS | 17-4PH | 快开 | ANSI CLASS VI | / | 气缸 | 815W-M-11-223443XZ | 上海电气 | 气开 | 角行程 | / | 0.4 | FL | < 5 | < 5 | 170915221736 | PLC系统联锁
|  |  | 调节机构 |  | RT050 DA | 无锡福斯拓科科技有限公司
|  |  | 行程开关 |  | TVL-E20GNMM | TOPWORX
|  |  | 电磁阀 |  | 8551A409MO | ASCO
|  |  | 减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司

## 调节阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 设备等级（A/B/C） | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 手轮机构 | 出厂编码 | 是否联锁
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 阀座 直径 | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座 序列号 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 型号 规格 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置 | 关阀 时间 | 开阀 时间
1 | 0211 | 0211-TV-10103A | 薄膜调节阀 | C | M7224DB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | E108跨线 | 石脑油 | 203 | 4.46 | 4.3 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3" ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100921 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
2 | 0211 | 0211-TV-10103B | 薄膜调节阀 | C | M7224DB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | E108进口管线 | 石脑油 | 203 | 4.46 | 4.3 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 600 RF | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100922 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
3 | 0211 | 0211-FV-10101 | 薄膜调节阀 | C | P7204WS-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | E107凝结水出口管线 | 凝结水 | 485 | 3.45 | 1.3 | DN25*dn10 | DN25*dn10 | 1" ANSI 600 RF | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 2.5 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100923 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
4 | 0211 | 0211-PV-10201 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V109放空管线 | 放空气 | 140 | 0.53 | 0.15 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 2.5 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100924 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
5 | 0211 | 0211-FV-10201 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V109进料管线 | 石脑油 | 140 | 0.73 | 0.65 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 100 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100925 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
6 | 0211 | 0211-FV-10202 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V109油相出口返回线 | 石脑油 | 140 | 1.04 | 0.9 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 50 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100926 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
7 | 0211 | 0211-FV-10203 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V109油相出口管线 | 石脑油 | 140 | 1.02 | 0.77 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100927 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
8 | 0211 | 0211-FV-10204 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 低压氮气进V109管线 | 氮气 | 140 | 0.8 | 0.55 | DN25*dn9 | DN25*dn9 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.6 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100928 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
9 | 0211 | 0211-FV-10401 | 薄膜调节阀 | C | M7224DB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | 石脑油进E101E管线 | 石脑油 | 177 | 4.28 | 3.45 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100929 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
10 | 0211 | 0211-FV-10404 | 薄膜调节阀 | C | P4234WS-110B | 无锡智能工程股份有限公司 | V108除盐水返回线 | 除盐水 | 260 | 3.3 | 0 | DN25*dn7 | DN25*dn7 | 1" ANSI 600 RF | CF8 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.28 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100930 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
11 | 0211 | 0211-LV-10401 | 薄膜调节阀 | C | P4134WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 除盐水进V108管线 | 除盐水 | 260 | 0.6 | 0 | DN25*dn8 | DN25*dn8 | 1" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.96 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100931 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
12 | 0211 | 0211-HV-10401 | 薄膜调节阀 | C | P7200WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | E101跨线 | 石脑油 | 177 | 4.3 | 3.3 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1" ANSI 600 RF | CF8C | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100932 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
13 | 0211 | 0211-PV-10501 | 薄膜调节阀 | C | P4220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 补充氢进V102管线 | 补充氢 | 140 | 3.18 | 2.65 | DN25*dn8 | DN25*dn8 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.52 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100933 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
14 | 0211 | 0211-LV-10501 | 薄膜调节阀 | C | P4220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V102油相出口线 | 石脑油(含H2S) | 140 | 2.65 | 1.47 | DN50*dn40 | DN50*dn40 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100934 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSBS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
15 | 0211 | 0211-LV-10502 | 薄膜调节阀 | C | P4120WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V102水包出口线 | 含硫污水 | 260 | 2.65 | 0.62 | DN25*dn7 | DN25*dn7 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 0.52 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100935 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
16 | 0211 | 0211-HV-10501 | 薄膜调节阀 | C | P4220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V102罐顶燃料气管线 | 燃料气（含H2S） | 190 | 2.65 | 0.15 | DN40*dn25 | DN40*dn25 | 1-1/2"" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100936 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
17 | 0211 | 0211-HV-10502 | 薄膜调节阀 | C | P4220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V102罐顶燃料气管线 | 燃料气（含H2S） | 190 | 2.65 | 0.15 | DN25*dn9 | DN25*dn9 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.6 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100937 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
18 | 0211 | 0211-FV-10802 | 薄膜调节阀 | C | SY01F16 | ACTREG | 构五框架地面 | 精制石脑油 | 140 | 1.42 | 1.12 | DN80*dn40 | DN80*dn40 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100920 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | GYL41611-DN80-300LB | 浙江贝尔
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | HLV定位器 |  | AM9110-0A | HLV
19 | 0211 | 0211-FV-10803 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | E109出口管线 | 精制石脑油 | 153 | 1.25 | 0.67 | DN80*dn40 | DN80*dn40 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100938 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
20 | 0211 | 0211-FV-10901A | 薄膜调节阀 | C | M3224DS-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F102进料管线 | 精制石脑油 | 266 | 1.73 | 1.4 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100939 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
21 | 0211 | 0211-FV-10901F | 薄膜调节阀 | C | M3224DS-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F102进料管线 | 精制石脑油 | 266 | 1.73 | 1.4 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100940 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
22 | 0211 | 0211-FV-11001 | 薄膜调节阀 | C | P2220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V106含硫液化气至硫磺回收管线 | 液化石油气（H2S） | 140 | 1.78 | 1.5 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100941 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
23 | 0211 | 0211-FV-11002 | 薄膜调节阀 | C | P2220WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V106含硫液化气至T101管线 | 液化石油气（H2S） | 140 | 1.78 | 1.36 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100942 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
24 | 0211 | 0211-PV-11001 | 薄膜调节阀 | C | P2220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V106含硫燃料气出口管线 | 燃料气（含S） | 140 | 0.98 | 0.7 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100943 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
25 | 0211 | 0211-LV-11001 | 薄膜调节阀 | C | P9120WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V106水包出口管线 | 含硫污水 | 140 | 1 | 0.64 | DN25*dn5 | DN25*dn5 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.02 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100944 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
26 | 0211 | 0211-FV-11101 | 薄膜调节阀 | C | M3220DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | T102进口管线 | 汽油 | 201 | 0.98 | 0.6 | DN100*dn80 | DN100*dn80 | 4" ANSI 300 RF | WCB | / | 321 SS堆焊硬质合金 | 321 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 115 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100945 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
27 | 0211 | 0211-FV-11103A | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F103进料管线 | 精制石脑油 | 213 | 1.28 | 0.7 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100946 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
28 | 0211 | 0211-FV-11103F | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F103进料管线 | 精制石脑油 | 213 | 1.28 | 0.7 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100947 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
29 | 0211 | 0211-PV-11201A | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V107罐顶压力调节管线 | 燃料气 | 140 | 0.45 | 0.32 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100948 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
30 | 0211 | 0211-PV-11201B | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V107罐顶压力调节管线 | 燃料气 | 140 | 0.45 | 0.32 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100949 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
31 | 0211 | 0211-FV-11201 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V107石脑油出装置线 | 轻石脑油 | 140 | 0.85 | 0.62 | DN40*dn20 | DN40*dn20 | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100950 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
32 | 0211 | 0211-FV-11202 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V107石脑油至T102管线 | 轻石脑油 | 140 | 0.87 | 0.55 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100951 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
33 | 0211 | 0211-PV-11301 | 薄膜调节阀 | B | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F101主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100952 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
34 | 0211 | 0211-PV-11401 | 薄膜调节阀 | B | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F102主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 30 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100953 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
35 | 0211 | 0211-PV-11501 | 薄膜调节阀 | B | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F103主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN40*dn40 | DN40*dn40 | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 20 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100954 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
36 | 0211 | 0211-FV-20301 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 精制石脑油进E201管线 | 精制石脑油 | 153 | 1.03 | 0.75 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 100 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100955 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
37 | 0211 | 0211-PV-20501 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V201顶氢气出口管线 | 氢气 | 145 | 0.25 | 0.1 | DN150*dn150 | DN150*dn150 | 6" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 315 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100956 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
38 | 0211 | 0211-FV-20501 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V201罐底返回线 | 汽油、苯 | 145 | 2.87 | 0.25 | DN40*dn32 | DN40*dn32 | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100957 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E5-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
39 | 0211 | 0211-LV-20501 | 薄膜调节阀 | C | M7224DW-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V201罐底出口管线 | 汽油 | 145 | 2.87 | 2.42 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100958 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
40 | 0211 | 0211-FV-21101B | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 三段入口分液罐外送至V201管线 | 汽油 | 145 | 2.87 | 2.42 | DN25*dn9 | DN25*dn9 | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.36 | F.C | / | / | / | 210608754 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
41 | 0211 | 0211-LV-21201A | 薄膜调节阀 | C | M3424DW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V204罐底出口管线 | 重整汽油 | 131 | 2.27 | 1.76 | DN80*dn80 | DN80*dn80 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 50 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100959 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
42 | 0211 | 0211-FV-21302 | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V205出口管线 | 氢气 | 131 | 2.27 | 0.57 | DN40*dn20 | DN40*dn20 | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100960 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
43 | 0211 | 0211-FV-21701 | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 氢气进MI201管线 | 氢气 | 140 | 3.18 | 1.4 | DN20*dn8 | DN20*dn8 | 3/4"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.52 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100961 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
44 | 0211 | 0211-FV-21901 | 薄膜调节阀 | B | M3224DS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F201主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100962 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
45 | 0211 | 0211-PV-20901A | 薄膜调节阀 | C | M3424DB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V203罐顶压力调节管线 | 氢气 | 155 | 0.67 | 0.25 | DN100*dn100 | DN100*dn100 | 4"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 50 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100963 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
46 | 0211 | 0211-PV-20901B | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V203罐顶压力调节管线 | 氢气 | 155 | 0.67 | 0.25 | DN80*dn80 | DN80*dn80 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 100 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100964 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
47 | 0211 | 0211-PV-20901C | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V203罐顶压力调节管线 | 氢气 | 132 | 1.25 | 0.67 | DN80*dn80 | DN80*dn80 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 200 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100965 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
48 | 0211 | 0211-PV-20901D | 薄膜调节阀 | C | P2424WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V203罐顶压力调节管线 | 氢气 | 132 | 1.25 | 0.67 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 70 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.O | / | / | / | 190100966 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
49 | 0211 | 0211-LV-20901 | 薄膜调节阀 | C | P2224WW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V203罐底出口线 | 汽油 | 155 | 0.65 | 0.25 | DN25*dn9 | DN25*dn9 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.6 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100967 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
50 | 0211 | 0211-PV-21101C | 薄膜调节阀 | C | M7224DB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V210罐顶压力调节管线 | 氢气 | 131 | 2.27 | 1.25 | DN80*dn65 | DN80*dn65 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 70 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100968 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
51 | 0211 | 0211-PV-21101D | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V210罐顶压力调节管线 | 氢气 | 131 | 2.27 | 1.25 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 30 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100969 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
52 | 0211 | 0211-PV-21201 | 薄膜调节阀 | C | M7224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V204罐顶压力调节管线 | 氢气 | 131 | 2.27 | 1.25 | DN100*dn100 | DN100*dn100 | 4"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 150 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100970 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
53 | 0211 | 0211-FV-21501 | 薄膜调节阀 | C | M3224DW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | E206出口管线 | 脱戊烷油 | 278 | 0.94 | 0.55 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100971 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
54 | 0211 | 0211-FV-21503A | 薄膜调节阀 | C | M6224DW-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F205进料管线 | 脱戊烷油 | 267 | 1.68 | 1.3 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100972 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E3-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
55 | 0211 | 0211-FV-21503F | 薄膜调节阀 | C | M6224DW-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | F205进料管线 | 脱戊烷油 | 267 | 1.68 | 1.3 | DN80*dn50 | DN80*dn50 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100973 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E3-NBXL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
56 | 0211 | 0211-PV-21601 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V206罐底燃料气管线 | 燃料气 | 140 | 0.88 | 0.45 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100974 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
57 | 0211 | 0211-FV-21601 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V206油相至轻烃回收管线 | C5馏分油 | 140 | 1.93 | 1.62 | DN25*dn8 | DN25*dn8 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.52 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 210608753 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
58 | 0211 | 0211-FV-21602 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V206油相至T201管线 | C5馏分油 | 140 | 1.93 | 1.62 | DN40*dn32 | DN40*dn32 | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100975 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
59 | 0211 | 0211-TV-21701 | 薄膜调节阀 | C | M2424DW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | R205进口管线 | 脱戊烷油 | 278 | 1.06 | 1.05 | DN100*dn100 | DN100*dn100 | 4"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 215 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100977 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
60 | 0211 | 0211-PV-21701 | 薄膜调节阀 | C | M3224DW-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | R205进口管线 | 重整汽油、氢气（混相 | 230 | 1.65~1.35 | 1.17 | DN80*dn80 | DN80*dn80 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 150 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100978 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
61 | 0211 | 0211-FV-21801 | 薄膜调节阀 | B | M3224DS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F202主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN100*dn80 | DN100*dn80 | 4"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 150 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100979 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
62 | 0211 | 0211-FV-22001 | 薄膜调节阀 | B | M3224DS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F203主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN80*dn80 | DN80*dn80 | 3"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 100 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100980 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E4-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
63 | 0211 | 0211-FV-22101 | 薄膜调节阀 | B | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F204主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100981 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
64 | 0211 | 0211-FV-22204 | 薄膜调节阀 | B | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | F205主燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.23 | 0.15 | DN50*dn40 | DN50*dn40 | 2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100982 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
65 | 0211 | 0211-FV-30101 | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 氢气进E306管线 | 氢气 | 140 | 2.32/1.72/2.95 | 0.56 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100983 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
66 | 0211 | 0211-FV-30201 | 薄膜调节阀 | C | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | E307凝结水出口管线 | 凝结水 | 290 | 1.65~1.35 | 0.8 | DN25*dn6 | DN25*dn6 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.14 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100984 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
67 | 0211 | 0211-PDV-30402 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | M301出口管线 | 氮气 | 195 | 0.28 | 0.27 | DN40*dn40 | DN40*dn40 | 1-1/2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 20 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100985 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
68 | 0211 | 0211-FV-30501 | 薄膜调节阀 | C | M3224DB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 淘析气进V301管线 | 氮气 | 195 | 0.295 | 0.29 | DN150*dn125 | DN150*dn125 | 6"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 315 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100986 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E5-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
69 | 0211 | 0211-FV-30601 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | 净化压缩空气进E301管线 | 空气 | 140 | 0.79 | 0.62 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | FLC | / | / | / | 190100987 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
70 | 0211 | 0211-PV-30702C | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V309放空线 | 空气 | 140 | 0.8 | 0 | DN25*dn10 | DN25*dn10 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.6 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100988 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
71 | 0211 | 0211-PV-30702D | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V309放空线 | 空气 | 140 | 0.8 | 0 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100989 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
72 | 0211 | 0211-PV-30702E | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V309放空线 | 空气 | 140 | 0.8 | 0 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100990 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
73 | 0211 | 0211-FV-30704 | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | H304进口管线 | 空气 | 140 | 0.74 | 0.56 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | / | 190100991 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
74 | 0211 | 0211-PV-30901B | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50B | 无锡智能工程股份有限公司 | V307压力调节管线 | 氮气 | 145 | 0.9 | 0.29 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 190100992 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMAS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
75 | 0211 | 0211-PV-30903A | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V308压力调节管线 | 氮气 | 140 | 0.27 | 0 | DN25*dn25 | DN25*dn25 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100993 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
76 | 0211 | 0211-PV-30903B | 薄膜调节阀 | C | P2224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V308压力调节管线 | 氮气 | 140 | 0.27 | 0 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 2.5 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100994 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
77 | 0211 | 0211-FV-30901 | 薄膜调节阀 | C | P9124WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | E304凝结水出口管线 | 凝结水 | 290 | 1 | 0.8 | DN25*dn5 | DN25*dn5 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.14 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100995 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
78 | 0211 | 0211-TV-40104 | 薄膜调节阀 | C | P9124WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | DT401进口管线 | 5.8MPa除氧水 | 144 | 5.8 | 3.55 | DN25*dn5 | DN25*dn5 | 1"ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.52 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190101010 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
79 | 0211 | 0211-LV-40101 | 薄膜调节阀 | C | P2224WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V402出口管线 | 凝结水 | 290 | 1.05 | 0.75 | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100996 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
80 | 0211 | 0211-PV-40402 | 薄膜调节阀 | C | M3224DS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V406进口管线 | 燃料气 | 260 | 0.45 | 0.25 | DN200*dn125 | DN200*dn125 | 8"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 315 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100997 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-45-E5-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
81 | 0211 | 0211-PV-40302A | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V404进口管线 | 再生专用氮气 | 60 | 2.5 | 0.9 | DN40*dn25 | DN40*dn25 | 1-1/2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100998 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
82 | 0211 | 0211-PV-40302B | 薄膜调节阀 | C | P4224WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V404进口管线 | 再生专用氮气 | 60 | 2.5 | 0.9 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190100999 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
83 | 0211 | 0211-TV-23102 | 薄膜调节阀 | C | P7224WS-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V231热水跨线 | 汽包水 | 275 | 4.96 | 4.5 | DN25*dn15 | DN25*dn15 | 1"ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 4 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190101000 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
84 | 0211 | 0211-FV-23101 | 薄膜调节阀 | C | P7224WB-110B | 无锡智能工程股份有限公司 | 中压除氧水进省煤器管线 | 中压除氧水 | 144 | 5.8 | 4.5 | DN40*dn32 | DN40*dn32 | 1-1/2"ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.35 | F.L.O | / | / | / | 190101001 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLSAS-34-G3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
85 | 0211 | 0211-LV-23201 | 薄膜调节阀 | C | P2220WB-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | V23进口管线 | 排污水 | 100 | 0.3 | 0.1 | DN40*dn40 | DN40*dn40 | 1-1/2"ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 20 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190101002 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E3-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
86 | 0211 | 0211-TV-23101 | 薄膜调节阀 | C | P9124WS-50K | 无锡智能工程股份有限公司 | DT231进口管线 | 中压除氧水 | 144 | 5.8 | 4.3 | DN25*dn20 | DN25*dn20 | 1"ANSI 600 RF | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.14 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.35 | F.C | / | / | / | 190101021 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-23-E2-NBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
87 | 0211 | 0211-FV-30203 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V316底部进口管线 | 氢气 | 190 | 2.23 | 0.42 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013367 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
88 | 0211 | 0211-FV-30401 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V322底部进口管线 | 氮气 | 190 | 0.86 | 1.33 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013368 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
89 | 0211 | 0211-FV-30801 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V304底部进口管线 | 氢气 | 190 | 2.24 | 0.57 | 1" | 1" | 1" ANSI 600 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013369 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
90 | 0211 | 0211-FV-30202 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V316上部进口管线 | 氢气 | 190 | 2.22 | 0.42 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013370 | LHCS联锁
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
91 | 0211 | 0211-FV-30204 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V315上部进口管线 | 重整氢气 | 190 | 2.23 | 0.43 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FO | / | / | / | F002013371 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
92 | 0211 | 0211-FV-30402 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V322上部进口管线 | 氮气 | 190 | 0.85 | 0.32 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013372 | LHCS联锁
|  |  | 执行机构 |  | 657 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
93 | 0211 | 0211-FV-30403 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V321上部进口管线 | 氮气 | 190 | 17.2 MPa.G | 16.7 MPa.G | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FO | / | / | / | F002013373 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
94 | 0211 | 0211-FV-30802 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | V304上部进口管线 | 氢气 | 190 | 2.23 | 0.57 | 1" | 1" | 1" ANSI 600 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | F002013374 | LHCS联锁
|  |  | 执行机构 |  | 667 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
95 | 0211 | 0211-PDV-30802 | 薄膜调节阀 | C | EZ | FISHER | 氮气进V304管线 | 氮气 | 140 | 0.9 | 0.55 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | CF10M | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 线性 | ANSI Class Ⅳ | 可调CV值 | 气动薄膜 | / | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FO | / | / | / | F002013375 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | 657 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | 67CF-1663-38656 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200 | FISHER
96 | 0211 | 0211-PDV-30101 | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E308出口管线 | 氢气 | 305 | 0.45 MPa.G | 0.84 MPa.G | 2" | 2" | 2" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 20 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102406 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
97 | 0211 | 0211-PDV-30602D | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E301进口管线 | 氮气 | 140 | 0.9 | 0.4 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.6 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102407 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
98 | 0211 | 0211-PDV-30602C | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E301进口管线 | 再生气 | 140 | 0.4 | 0 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102408 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
99 | 0211 | 0211-PDV-30602B | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E301进口管线 | 空气 | 200 | 0.51 | 0.02 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 13 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL.O | / | / | / | 18102409 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | DVC6200 | FISHER
|  |  | 电气阀门定位器 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
100 | 0211 | 0211-PDV-30901A | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | V307进口管线 | 氮气 | 140 | 2.2 | 0.9 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.96 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102410 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
101 | 0211 | 0211-FV-30602 | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E301进口管线 | 再生气 | 163 | 0.62 | 0.42 | 3" | 3" | 3" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 72 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FLC | / | / | / | 18102412 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF3R-36B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 保位阀 |  | ZPA-S06 | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
102 | 0211 | 0211-AV-30602 | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | E301进口管线 | 空气 | 200 | 0.51 | 0.42 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 25 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FL.O | / | / | / | 1816100603 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2D-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
103 | 0211 | 0211-XV-30503 | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | R301顶部进口管线 | 氮气 | 190 | 17.2 MPa.G | 16.7 MPa.G | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2"ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 3.8 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102411 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 气动加速器 |  | VF01-1N | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
104 | 0211 | 0211-PDV-30506 | 薄膜调节阀 | C | ATS | 吴忠仪表有限公司 | R301顶部进口管线 | 氮气 | 190 | 0.9 | 0.55 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 | WC6 | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1.2 | 气动薄膜 | / | 吴忠仪表有限公司 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 18102414 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | MF2R-76B | 吴忠仪表有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | 8652APBK2G106HN | ASCO
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
105 | 0211 | 0211-PDV-30603A | 气缸调节阀 | C | SY01F16 | ACTREG | E301出口管线 | 烟气（含氯500ppm） | 203 | 0.46 | 0.83 | 10" | 10" | 10" ANSI 300 | WCB | / | 316 SS加表面硬化 | 316 SS加表面硬化 | 316SS+硬化处理 | 近似等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 1630 | 气动薄膜 | / | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 气关 | 角行程 | / | 0.4 | FL.O | / | / | / | CP180520053 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | GYR71811Y | 浙江贝尔
|  |  | 过滤减压阀 |  | / | ASCO
|  |  | 保位阀 |  | / | /
|  |  | 电气阀门定位器 |  | V18345-102712000N | ABB
106 | 0211 | 0211-FV-10102 | 薄膜调节阀 | C | P7200WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | T103中部抽出线 | 石脑油（含苯) | 203 | 4.34 | 0.7 | 1" | 1" | 1" ANSI 600 RF ASME B16.5 | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 8 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FC | / | / | / | 210608743 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
107 | 0211 | 0211-LV-21101 | 薄膜调节阀 | C | P7200WB-110K | 无锡智能工程股份有限公司 | V210底部返回线 | 重整生成油 | 132 | 2.62 | 2.34 | 1" | 1" | 1" ANSI 300RF ASME B16.5 | WCB | / | 316 SS堆焊硬质合金 | 316 SS堆焊硬质合金 | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | 0.96 | 气动薄膜 | / | 无锡智能工程股份有限公司 | 气关 | 角行程 | / | 0.35 | FO | / | / | / | 210608754 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | QLMBS-34-E2-SBNL | 无锡智能工程股份有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000-014 | EXCELON
|  |  | 电气阀门定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
108 | 0211 | 0211-AV-11301 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F101入口风道 | 空气 | 450 | 0.04 | 0 | φ800 | φ800 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 19030141 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
109 | 0211 | 0211-AV-11401 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F102入口风道 | 空气 | 450 | 0.04 | 0 | φ800 | φ800 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 19030142 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
110 | 0211 | 0211-AV-11501 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F103入口风道 | 空气 | 450 | 0.04 | 0 | φ800 | φ800 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 19030143 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
111 | 0211 | 0211-AV-22201 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F205入口风道 | 空气 | 450 | 0.04 | 0 | φ800 | φ800 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 19030014 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
112 | 0211 | 0211-HV-11601 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 鼓风机出口管线 | 空气 | 450 | 0.04 | 0 | φ1200 | φ1200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903015 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
113 | 0211 | 0211-PV-11610 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F102烟道 | 烟气 | 450 | 0.04 | 0 | φ1200 | φ1200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903010 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
114 | 0211 | 0211-PV-11618 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F103烟道 | 烟气 | 450 | 0.04 | 0 | φ1200 | φ1200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903012 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
115 | 0211 | 0211-PV-11626 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | F205烟道 | 烟气 | 450 | 0.04 | 0 | φ1200 | φ1200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903011 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
116 | 0211 | 0211-PV-11641 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 圆炉总烟道 | 烟气 | 450 | 0.04 | 0 | φ1200 | φ1200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903014 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
117 | 0211 | 0211-PV-22317 | 薄膜调节阀 | C | PCT300 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 四合一炉烟道 | 烟气 | 450 | 0.04 | 0 | φ2200 | φ2200 | 300 RF | WCB | / | WCB | WCB | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动活塞 | / | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 气开 | 角行程 | / | 0.35 | FL.O | / | / | 有 | 1903013 | DCS控制仪表
|  |  | 执行机构 |  | PCT50 | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 过滤减压阀 |  | YT-200BD | 无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | ND7103HXT | metso
118 | 0211 | 0211-FV-31251 | 薄膜调节阀 | C | 8"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 再生气干燥系统 | 再生气 | 40 | 0.4 | 0.4 | DN200 | DN200 | ANSI CLASS 150 | 碳钢 ASTM A216-WCB | / | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 等百分比 | ANSI CLASS VI | 2200 | 气动薄膜 | 8"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FO | / | / | / | 20190211JL | PLC系统程控仪表
|  |  | 执行机构 |  | Part Turn | UNIVAL
|  |  | 过滤减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | AC-3400RDC-121S | ACG
119 | 0211 | 0211-LHV-31251 | 薄膜调节阀 | C | 2"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 再生气干燥系统 | 再生气 | 40 | 0.4 | 0 | DN50 | DN50 | ANSI CLASS 150 | 碳钢 ASTM A216-WCB | / | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 等百分比 | ANSI CLASS VI | 32 | 气动薄膜 | 2"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 20190212JL | PLC系统程控仪表
|  |  | 执行机构 |  | Part Turn | UNIVAL
|  |  | 过滤减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | AC-3400RDC-121S | ACG
120 | 0211 | 0211-LHV-31252 | 薄膜调节阀 | C | 2"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 再生气干燥系统 | 再生气 | 40 | 0.4 | 0 | DN50 | DN50 | ANSI CLASS 150 | 碳钢 ASTM A216-WCB | / | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 304+镀硬铭 | 等百分比 | ANSI CLASS VI | 32 | 气动薄膜 | 2"-815W-P-11-223443MT | 无锡工装 | 气开 | 直行程 | / | 0.4 | FC | / | / | / | 20190213JL | PLC系统程控仪表
|  |  | 执行机构 |  | Part Turn | UNIVAL
|  |  | 过滤减压阀 |  | QFLJB-L15 | 广东省肇庆市汇力自控设备有限公司
|  |  | 电气阀门定位器 |  | AC-3400RDC-121S | ACG
121 | 0211 | 0211-PCV-10101A | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V104罐顶压力调节管线 | 氮气 | 40 | 0.8 | 0.1 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-598 | /
122 | 0211 | 0211-PCV-10101B | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V104罐顶压力调节管线 | 氮气 | 40 | 0.3 | 0.15 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-599 | /
123 | 0211 | 0211-PCV-11002A | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V105罐顶压力调节管线 | 低压氮气 | 140 | 0.8 | 0.1 | 3/4" | 3/4" | 3/4" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-600 | /
124 | 0211 | 0211-PCV-11002B | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V105罐顶压力调节管线 | 燃料气 | 140 | 0.3 | 0.15 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-601 | /
125 | 0211 | 0211-PCV-11301 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | F101长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.45 | 0.1 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-602 | /
126 | 0211 | 0211-PCV-11401 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | F102长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.45 | 0.1 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-603 | /
127 | 0211 | 0211-PCV-11501 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | F103长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 40 | 0.45 | 0.1 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-604 | /
128 | 0211 | 0211-PCV-21804 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | F202长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.45 | 0.1 | 2" | 2" | 2" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-605 | /
129 | 0211 | 0211-PCV-22201 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | F205长明灯燃料气管线 | 燃料气 | 260 | 0.45 | 0.1 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | CF8 | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-606 | /
130 | 0211 | 0211-PCV-30701 | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V329罐顶压力调节管线 | 氮气 | 140 | 0.9 | 0.05 | 3/4" | 3/4" | 3/4" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-607 | /
131 | 0211 | 0211-PCV-10401A | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V108罐顶压力调节管线 | 氮气 | 140 | 0.8 | 0.3 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-608 | /
132 | 0211 | 0211-PCV-10401B | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V108罐顶压力调节管线 | 放空气 | 140 | 0.3 | 0.15 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-609 | /
133 | 0211 | 0211-PCV-20401A | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V209罐顶压力调节管线 | 氮气 | 140 | 0.8 | 0.3 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-610 | /
134 | 0211 | 0211-PCV-20401B | 自力式调节阀 | C | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | V209罐顶压力调节管线 | 放空气 | 140 | 0.3 | 0.15 | 1" | 1" | 1" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI Class Ⅳ | / | 气动薄膜 | ZZYP-50B | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | ZJBJ2019000248-611 | /
135 | 0211 | 0211-PDCV-852 | / | C | / | / | 汽轮机干气密封 | 密封气 | 65 | 1.5 | 0 | 1" | 1" | ANSI CLASS 300 | CF8M | / | 316-HF | 316-HF | 316-HF | 等百分比 | ANSI CLASS VI | / | 气动薄膜 | 5100 | FISHER | 气关 | 直行程 | / | 0.4 | FO | / | / | / | / | DCS控制仪表
136 | 0211 | 0211-PCV-871 | / | C | / | / | 汽轮机干气密封 | 润滑油 | 65 | 1.5 | 0 | DN50 | DN50 | ANSI CLASS 150 | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI CLASS VI | / | 气动薄膜 | ED | FISHER | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | / | DCS控制仪表
137 | 0211 | 0211-PCV-872 | / | C | / | / | 汽轮机干气密封 | 润滑油 | 65 | 1.5 | 0 | DN50 | DN50 | ANSI CLASS 150 | WCB | / | 316 SS | 316 SS | 316SS+硬化处理 | 等百分比 | ANSI CLASS VI | / | 气动薄膜 | ED | FISHER | / | 直行程 | / | / | / | / | / | / | / | DCS控制仪表
138 | 0211 | 0211-FV-821 | 气动调节阀 | B | 87-41325 | Masoneilan | C201防喘振阀门 | 氢气 | 113 | 0.6 | 0 | DN100 | DN100 | ANSI CLASS 300 | WCB | / | 316SS | 316SS | 316SS | 等百分比 | ANSI CLASS VI | 195 | 气动薄膜 | / | 梅索尼兰 | 气关 | 直行程 | / | 350-400KPa | FO | / | / | / | / | DCS控制仪表
|  |  | 气动放大器 |  | BR400 | Masoneilan
|  |  | 定位器 |  | SVI2-21113121 | Masoneilan
|  |  | 过滤减压阀 |  | 78-40 | Masoneilan
|  |  | 电磁阀 |  | NF-8327B102 | ASCO
Note on C545: 位号<仪表索引表

## 压力
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级（A/B/C） | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 是否 伴热 | 联锁 | 联锁设定值 | 出厂编码
1 | 0211 | 0211-PT-10101 | V104出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606546
2 | 0211 | 0211-PT-10102 | T-103 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606547
3 | 0211 | 0211-PT-10103 | T103出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606548
4 | 0211 | 0211-PT-10201 | V-109 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606549
5 | 0211 | 0211-PT-10301 | R101进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606550
6 | 0211 | 0211-PT-10302 | R102进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606551
7 | 0211 | 0211-PT-10401 | 循环氢进E101E管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606552
8 | 0211 | 0211-PT-10402 | V108进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606553
9 | 0211 | 0211-PT-10501 | V-102 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606554
10 | 0211 | 0211-PT-10901 | T-101 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606555
11 | 0211 | 0211-PT-10902 | T101出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606556
12 | 0211 | 0211-PT-11001 | V-106 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606557
13 | 0211 | 0211-PT-11002 | V105出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606558
14 | 0211 | 0211-PT-11101 | T102出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606559
15 | 0211 | 0211-PT-11201 | V-107 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606560
16 | 0211 | 0211-PT-11102 | T-102 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606561
17 | 0211 | 0211-PT-11301 | F101主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606562
18 | 0211 | 0211-PT-11303 | F101长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606563
19 | 0211 | 0211-PT-11401 | F102主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606564
20 | 0211 | 0211-PT-11403 | F102长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606565
21 | 0211 | 0211-PT-11501 | F103主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606566
22 | 0211 | 0211-PT-11503 | F103长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606567
23 | 0211 | 0211-PT-20304 | 循环氢气进E201管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606568
24 | 0211 | 0211-PT-20305 | 精制石脑油进E201管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606569
25 | 0211 | 0211-PT-20306 | 反应产物出E201管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606570
26 | 0211 | 0211-PT-20307 | 反应产物进E201管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606571
27 | 0211 | 0211-PT-20308 | E201出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606572
28 | 0211 | 0211-PT-20501 | V201出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606573
29 | 0211 | 0211-PT-20502 | V201 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606574
30 | 0211 | 0211-PT-20601 | 3.5MPa蒸汽进汽轮机压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606575
31 | 0211 | 0211-PT-20602 | C201出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606576
32 | 0211 | 0211-PT-20603 | C201进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606577
33 | 0211 | 0211-PT-20701 | V202出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606578
34 | 0211 | 0211-PT-20901 | V203出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606579
35 | 0211 | 0211-PT-20902 | V203出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606580
36 | 0211 | 0211-PT-21101 | V210出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606581
37 | 0211 | 0211-PT-21102 | V210出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606582
38 | 0211 | 0211-PT-21201 | V204出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606583
39 | 0211 | 0211-PT-21202 | V204出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606584
40 | 0211 | 0211-PT-21301 | V205出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606585
41 | 0211 | 0211-PT-21501 | T-201 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606586
42 | 0211 | 0211-PT-21506 | T201出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606587
43 | 0211 | 0211-PT-21601 | A205进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606588
44 | 0211 | 0211-PT- 21701A | R205进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606589
45 | 0211 | 0211-PT- 21701B | R205进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606590
46 | 0211 | 0211-PT-21702 | R205出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606591
47 | 0211 | 0211-PT-21802 | F202长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606592
48 | 0211 | 0211-PT-21803 | F202主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606593
49 | 0211 | 0211-PT-21902 | F201长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606594
50 | 0211 | 0211-PT-21904 | F201主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606595
51 | 0211 | 0211-PT-22002 | F203长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606596
52 | 0211 | 0211-PT-22004 | F203主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606597
53 | 0211 | 0211-PT-22102 | F204长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606598
54 | 0211 | 0211-PT-22104 | F204主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606599
55 | 0211 | 0211-PT-22207 | F205主燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606600
56 | 0211 | 0211-PT-22208 | F205长明灯燃料气阻火器前压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606601
57 | 0211 | 0211-PT-23101 | DT231出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606602
58 | 0211 | 0211-PT-23103 | 蒸发段进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606603
59 | 0211 | 0211-PT-23104 | 中压除氧水进省煤段管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606604
60 | 0211 | 0211-PT-23105 | V-231 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606605
61 | 0211 | 0211-PT-23106 | V231出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606606
62 | 0211 | 0211-PT-30102 | H305出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606607
63 | 0211 | 0211-PT-30502 | 淘析气进V301管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606608
64 | 0211 | 0211-PT-30601 | R-301 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606609
65 | 0211 | 0211-PT-30701 | H304出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606610
66 | 0211 | 0211-PT-30702 | V-309 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606611
67 | 0211 | 0211-PT-30901 | V-307 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606612
68 | 0211 | 0211-PT-30903 | V-308 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606613
69 | 0211 | 0211-PT-30904 | M301出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606614
70 | 0211 | 0211-PT-31001 | V324出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.04 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606615
71 | 0211 | 0211-PT-31101 | E302进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606616
72 | 0211 | 0211-PT-40101 | 低压蒸汽总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606617
73 | 0211 | 0211-PT-40102 | 3.5MPa蒸汽总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606618
74 | 0211 | 0211-PT-40201 | 循环冷水总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606619
75 | 0211 | 0211-PT-40301 | V405出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606620
76 | 0211 | 0211-PT-40302 | V404进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606621
77 | 0211 | 0211-PT-40304 | 低压氮气总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606622
78 | 0211 | 0211-PT-40305 | V404进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606623
79 | 0211 | 0211-PT-40306 | 中压氮气总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606624
80 | 0211 | 0211-PT-40308 | 非净化压缩空气总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606625
81 | 0211 | 0211-PT-40401 | 燃料气总管 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606626
82 | 0211 | 0211-PT-40402 | V-406 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606627
83 | 0211 | 0211-PT-40511 | V408放空线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606628
84 | 0211 | 0211-PT-40103 | DT401出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606629
85 | 0211 | 0211-PT- 11302A | F101主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606630
86 | 0211 | 0211-PT- 11302B | F101主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606631
87 | 0211 | 0211-PT- 11302C | F101主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606632
88 | 0211 | 0211-PT- 11304A | F101长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606633
89 | 0211 | 0211-PT- 11304B | F101长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606634
90 | 0211 | 0211-PT- 11304C | F101长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606635
91 | 0211 | 0211-PT- 11402A | F102主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606636
92 | 0211 | 0211-PT- 11402B | F102主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606637
93 | 0211 | 0211-PT- 11402C | F102主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606638
94 | 0211 | 0211-PT- 11404A | F102长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606639
95 | 0211 | 0211-PT- 11404B | F102长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606640
96 | 0211 | 0211-PT- 11404C | F102长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606641
97 | 0211 | 0211-PT- 11502A | F103主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606642
98 | 0211 | 0211-PT- 11502B | F103主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606643
99 | 0211 | 0211-PT- 11502C | F103主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606644
100 | 0211 | 0211-PT- 11504A | F103长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606645
101 | 0211 | 0211-PT- 11504B | F103长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606646
102 | 0211 | 0211-PT- 11504C | F103长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606647
103 | 0211 | 0211-PT- 21801A | F202主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606648
104 | 0211 | 0211-PT- 21801B | F202主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606649
105 | 0211 | 0211-PT- 21801C | F202主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606650
106 | 0211 | 0211-PT- 21804A | F202长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606651
107 | 0211 | 0211-PT- 21804B | F202长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606652
108 | 0211 | 0211-PT- 21804C | F202长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606653
109 | 0211 | 0211-PT- 21901A | F201长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606654
110 | 0211 | 0211-PT- 21901B | F201长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606655
111 | 0211 | 0211-PT- 21901C | F201长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606656
112 | 0211 | 0211-PT- 21903A | F201主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606657
113 | 0211 | 0211-PT- 21903B | F201主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606658
114 | 0211 | 0211-PT- 21903C | F201主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606659
115 | 0211 | 0211-PT- 22001A | F203长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606660
116 | 0211 | 0211-PT- 22001B | F203长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606661
117 | 0211 | 0211-PT- 22001C | F203长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606662
118 | 0211 | 0211-PT- 22003A | F203主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606663
119 | 0211 | 0211-PT- 22003B | F203主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606664
120 | 0211 | 0211-PT- 22003C | F203主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606665
121 | 0211 | 0211-PT- 22101A | F204长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606666
122 | 0211 | 0211-PT- 22101B | F204长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606667
123 | 0211 | 0211-PT- 22101C | F204长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606668
124 | 0211 | 0211-PT- 22103A | F204主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606669
125 | 0211 | 0211-PT- 22103B | F204主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606670
126 | 0211 | 0211-PT- 22103C | F204主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606671
127 | 0211 | 0211-PT- 22209A | F205长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606672
128 | 0211 | 0211-PT- 22209B | F205长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606673
129 | 0211 | 0211-PT- 22209C | F205长明灯燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606674
130 | 0211 | 0211-PT- 22211A | F205主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606675
131 | 0211 | 0211-PT- 22211B | F205主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606676
132 | 0211 | 0211-PT- 22211C | F205主燃料气阻火器后压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606677
133 | 0211 | 0211-PT-23102 | DT231出口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JBS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606678
134 | 0211 | 0211-PT-30505 | V-302 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606679
135 | 0211 | 0211-PT-30804 | 氮气进V306管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606680
136 | 0211 | 0211-PT- 30901A | V-307 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606681
137 | 0211 | 0211-PT- 30903A | V-308 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606682
138 | 0211 | 0211-PT-31301 | V-327 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606683
139 | 0211 | 0211-PT-40307 | V404进口管线 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606684
140 | 0211 | 0211-PDT- 10101A | P101A进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605838
141 | 0211 | 0211-PDT- 10101B | P101B进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605839
142 | 0211 | 0211-PDT- 20502A | P201A进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605840
143 | 0211 | 0211-PDT- 20502B | P201B进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605841
144 | 0211 | 0211-PDT- 21102A | P202A进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605842
145 | 0211 | 0211-PDT- 21102B | P202B进口过滤器差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605843
146 | 0211 | 0211-PDT-30101 | 还原室/一反顶部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20Kpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605844
147 | 0211 | 0211-PDT-30105 | V-317 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~30 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605845
148 | 0211 | 0211-PDT-30201 | R202下部料腿 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605846
149 | 0211 | 0211-PDT-30203 | R202下部料腿 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605847
150 | 0211 | 0211-PDT-30401 | R204下部料腿 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605848
151 | 0211 | 0211-PDT-30602 | R-301再生器烧焦区 /V-311 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~60 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605849
152 | 0211 | 0211-PDT-30801 | V304 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605850
153 | 0211 | 0211-PDT-10201 | FI101前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~160 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605854
154 | 0211 | 0211-PDT-20201 | R201进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~40 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605855
155 | 0211 | 0211-PDT-20202 | R202进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~40 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605856
156 | 0211 | 0211-PDT-20203 | R203进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~40 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605857
157 | 0211 | 0211-PDT-20204 | R204进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~40 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605858
158 | 0211 | 0211-PDT-20302 | FI201进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~160 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605859
159 | 0211 | 0211-PDT-30103 | FI301前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605860
160 | 0211 | 0211-PDT-30202 | V315顶底部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605861
161 | 0211 | 0211-PDT-30301 | FI302前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605862
162 | 0211 | 0211-PDT-30402 | V321顶底部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605863
163 | 0211 | 0211-PDT-30501 | V301顶底部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605864
164 | 0211 | 0211-PDT-30504 | V302出口管线止回阀前后差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605865
165 | 0211 | 0211-PDT-30603 | R301再生器上下部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605866
166 | 0211 | 0211-PDT-30604 | R301出口管线止回阀前后差压 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605867
167 | 0211 | 0211-PDT-30902 | M301前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605868
168 | 0211 | 0211-PDT-31201 | DR304前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~50 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605869
169 | 0211 | 0211-PDT-40401 | 燃料气管线过滤器前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605870
170 | 0211 | 0211-PDT-40402 | FI402前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605871
171 | 0211 | 0211-PDT- 30401A | R204下部前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605924
172 | 0211 | 0211-PDT-30503 | V301上下部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605925
173 | 0211 | 0211-PDT-30506 | R301再生器缓冲区/ 烧焦区 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605926
174 | 0211 | 0211-PDT-30606 | R301再生器缓冲区/ 烧焦区 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605927
175 | 0211 | 0211-PDT- 30802A | 25-NG-30804/80- IA-30707 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～15 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605928
176 | 0211 | 0211-PDT- 30802B | R-301焙烧区/25- NG-30804 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～15 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605929
177 | 0211 | 0211-PDT- 30802C | R-301焙烧区/25- NG-30804 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～15 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605930
178 | 0211 | 0211-PDT- 30803A | V304前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605931
179 | 0211 | 0211-PDT- 30803B | V304前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605932
180 | 0211 | 0211-PDT- 30803C | V304前后压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～25 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605933
181 | 0211 | 0211-PDT- 30603A | R301下部压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～50 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V605943
182 | 0211 | 0211-PDT-30805 | V306进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JVS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -800～800 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4VB21392
183 | 0211 | 0211-PDT-31302 | M301进出口压差 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～20 | 三阀组 | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605944
184 | 0211 | 0211-PT-11601 | F-101辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605973
185 | 0211 | 0211-PT-11602 | F-101辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605974
186 | 0211 | 0211-PT-11603 | F-101辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605975
187 | 0211 | 0211-PT-11604 | F-101辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605976
188 | 0211 | 0211-PT-11605 | F-102辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605977
189 | 0211 | 0211-PT-11606 | F-102辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605978
190 | 0211 | 0211-PT-11610 | F-102对流室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605979
191 | 0211 | 0211-PT-11611 | F-102对流室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605980
192 | 0211 | 0211-PT-11612 | F-102烟道挡板底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605981
193 | 0211 | 0211-PT-11613 | F-103辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605982
194 | 0211 | 0211-PT-11614 | F-103辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605983
195 | 0211 | 0211-PT-11618 | F-103辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605984
196 | 0211 | 0211-PT-11619 | F-103对流室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605985
197 | 0211 | 0211-PT-11620 | F-103烟道挡板底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605986
198 | 0211 | 0211-PT-11621 | F-205辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605987
199 | 0211 | 0211-PT-11622 | F-205辐射室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605988
200 | 0211 | 0211-PT-11626 | F-205辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605989
201 | 0211 | 0211-PT-11627 | F-205对流室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605990
202 | 0211 | 0211-PT-11628 | F-205烟道挡板底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605991
203 | 0211 | 0211-PT-11637 | F-102热烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605992
204 | 0211 | 0211-PT-11638 | F-103热烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605993
205 | 0211 | 0211-PT-11639 | F-205热烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605994
206 | 0211 | 0211-PT-11641 | 主烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V605995
207 | 0211 | 0211-PT-11642 | 主烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605996
208 | 0211 | 0211-PT-11643 | 预热器入口烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605997
209 | 0211 | 0211-PT-11644 | 预热器中间烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -2.0~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605998
210 | 0211 | 0211-PT-11645 | 预热器出口烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -6.0~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V605999
211 | 0211 | 0211-PT-11646 | 引风机出口烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606000
212 | 0211 | 0211-PT-11647 | 预热器入口风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606001
213 | 0211 | 0211-PT-11648 | 预热器中间风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606002
214 | 0211 | 0211-PT-11649 | 预热器出口风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606003
215 | 0211 | 0211-PT-11653 | 主热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS控制仪表 | / | S4V606004
216 | 0211 | 0211-PT-11654 | 支热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606005
217 | 0211 | 0211-PT-11655 | 支热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606006
218 | 0211 | 0211-PT-11656 | 支热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606007
219 | 0211 | 0211-PT-11657 | 支热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606008
220 | 0211 | 0211-PT-22301 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606009
221 | 0211 | 0211-PT-22302 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606010
222 | 0211 | 0211-PT-22303 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606011
223 | 0211 | 0211-PT-22304 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606012
224 | 0211 | 0211-PT-22305 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606013
225 | 0211 | 0211-PT-22306 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606014
226 | 0211 | 0211-PT-22307 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606015
227 | 0211 | 0211-PT-22308 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606016
228 | 0211 | 0211-PT-22309 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606017
229 | 0211 | 0211-PT-22310 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606018
230 | 0211 | 0211-PT-22311 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606019
231 | 0211 | 0211-PT-22312 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606020
232 | 0211 | 0211-PT-22313 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606021
233 | 0211 | 0211-PT-22314 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606022
234 | 0211 | 0211-PT-22315 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606023
235 | 0211 | 0211-PT-22316 | 辐射室 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606024
236 | 0211 | 0211-PT-22317A | 过渡烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606025
237 | 0211 | 0211-PT-22317B | 过渡烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606026
238 | 0211 | 0211-PT-22317C | 过渡烟道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606027
239 | 0211 | 0211-PT-22320 | 对流顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606028
240 | 0211 | 0211-PT-22321 | 对流顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606029
241 | 0211 | 0211-PT-22322 | 烟囱挡板前 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -1.0~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606030
242 | 0211 | 0211-PT-22323 | 烟囱挡板后 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.1 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4V606031
243 | 0211 | 0211-PT-11607A | F-102对流室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606032
244 | 0211 | 0211-PT-11607B | F-102对流室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606033
245 | 0211 | 0211-PT-11607C | F-102对流室底部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606034
246 | 0211 | 0211-PT-11615A | F-103辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606035
247 | 0211 | 0211-PT-11615B | F-103辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606036
248 | 0211 | 0211-PT-11615C | F-103辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606037
249 | 0211 | 0211-PT-11623A | F-205辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606038
250 | 0211 | 0211-PT-11623B | F-205辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606039
251 | 0211 | 0211-PT-11623C | F-205辐射室顶部 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.6~0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606040
252 | 0211 | 0211-PT-11650A | 主热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606041
253 | 0211 | 0211-PT-11650B | 主热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606042
254 | 0211 | 0211-PT-11650C | 主热风道 | 压力变送器 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | -0.25~1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4V606043
255 | 0211 | 0211-PDT-31303 | 粉尘收集器 | 差压变送器 | C | 3051DP2A62A1AM5B4K7HR5 | 罗斯蒙特 | 0~10Kpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | 7378509
256 | 0211 | 0211- PDT-31251 | 再生气干燥系统 | 差压变送器 | C | 3051DP2A62A1AM5B4K7HR5 | 罗斯蒙特 | 0~78Kpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | 6599006
257 | 0211 | 0211- PDT-31252 | 再生气干燥系统 | 差压变送器 | C | 3051DP2A62A1AM5B4K7HR5 | 罗斯蒙特 | 0~78Kpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | 7794762
258 | 0211 | 0211-PT-P211 | 0211-P-211 | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628873
259 | 0211 | 0211-PT-P201A | 0211-P-201A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628922
260 | 0211 | 0211-PT-P201B | 0211-P-201B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628923
261 | 0211 | 0211-PT-P103A | 0211-P-103A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628916
262 | 0211 | 0211-PT-P103B | 0211-P-103B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628917
263 | 0211 | 0211-PT-105A | 0211-P-105A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628918
264 | 0211 | 0211-PT-105B | 0211-P-105B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628919
265 | 0211 | 0211-PT-106A | 0211-P-106A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628920
266 | 0211 | 0211-PT-106B | 0211-P-106B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628921
267 | 0211 | 0211-PT-104A | 0211-P-104A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628817
268 | 0211 | 0211-PT-104B | 0211-P-104B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628818
269 | 0211 | 0211-PT-203A | 0211-P-203A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U624414
270 | 0211 | 0211-PT-203B | 0211-P-203B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U624415
271 | 0211 | 0211-PT-110A | 0211-P-110A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628874
272 | 0211 | 0211-PT-110B | 0211-P-110B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628875
273 | 0211 | 0211-PT-207A | 0211-P-207A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628867
274 | 0211 | 0211-PT-207B | 0211-P-207B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U628868
275 | 0211 | 0211-PT-101A | 0211-P-101A | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U205651
276 | 0211 | 0211-PT-101B | 0211-P-101B | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 0.3MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U205652
277 | 0211 | 0211-PT-401/1 | 0211-P-401 | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4UA24377
278 | 0211 | 0211-PT-401/2 | 0211-P-401 | 压力变送器 | C | EJA530E | 重庆横河川仪有限公司 | 0 ~ 1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4UA24378
279 | 0211 | 0211-PT-402 | 0211-P-402 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | 7723465
280 | 0211 | 0211-PT-70101A/B | C101进气压力DCS显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～6.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U518078/79
281 | 0211 | 0211-PT-70102A/B | C101排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～6.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438159/S4U518080
282 | 0211 | 0211-PT-70301A/B | C101供油总管压力DCS显示、高报警停辅油泵，开机条件 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438148/S4U438165
283 | 0211 | 0211-PT-70302A/B | C101供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438189/S4U438153
284 | 0211 | 0211-PT-70303A/B | C101供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438204/S4U438186
285 | 0211 | 0211-PT-70304A/B | C101供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438149/S4U438208
286 | 0211 | 0211-PDT-70301A/B | C101油过滤器差压DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EA/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.25MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U432494/S4U432493
287 | 0211 | 0211-PT-71101A/B | C202一级进气压力DCS显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-0.4MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.4MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438226/S4U438170
288 | 0211 | 0211-PT-71102A/B | C202一列一级排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438247/S4U438242
289 | 0211 | 0211-PT-71103A/B | C202三列一级排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U726944/S4U726958
290 | 0211 | 0211-PT-71104A/B | C202二级进气压力DCS显示 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U726950/S4U602561
291 | 0211 | 0211-PT-71105A/B | C202二排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21/0-2.5MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～2.5MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U725640/S4U725639
292 | 0211 | 0211-PT-71106A/B | C202三级进气压力DCS显示 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21/0-2.5MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～2.5MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438222/S4U438224
293 | 0211 | 0211-PT-71107A/B | C202三排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JCS4N-017DL/NS21/0-4.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438236/S4U602572
294 | 0211 | 0211-PT-71301A/B | C202供油总管压力SIS显示、低报警自动启辅油泵、高报警手动停辅油泵，开机条件 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438124/S4U438120
295 | 0211 | 0211-PT-71302A/B | C202供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438125/S4U438136
296 | 0211 | 0211-PT-71303A/B | C202供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438123/S4U438138
297 | 0211 | 0211-PT-71304A/B | C202供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：F2NEA-111/入1/2NPT(F)/出1/2NPT(M)/带排污堵头/S30408 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438232/S4U438122
298 | 0211 | 0211-PDT-71301A/B | C202油过滤器差压DCS显示、高报警 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EA/NS21/A，0～250KPa, ExiaIICT4,IP66,电气接口NPT1/2(F) | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.25MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U432512/S4U432513
299 | 0211 | 0211-PT-71601 | 水站填料供水总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS5J-917EA/NS21/A | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U432481
300 | 0211 | 0211-PT-72101A/B | C301左列进气压力中控室显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-0.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U437665/S4U438130
301 | 0211 | 0211-PT-72102A/B | C301右列进气压力中控室显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-0.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438200/S4U437669
302 | 0211 | 0211-PT-72103A/B | C301左列排气压力中控室显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438213/S4U438202
303 | 0211 | 0211-PT-72104A/B | C301右列排气压力中控室显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438212/S4U438133
304 | 0211 | 0211-PT-72301A/B | C301供油总管压力中控室显示、低报警启辅油泵，高报警停辅油泵，开机条件 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438162/S4U438193
305 | 0211 | 0211-PT-72302A/B | C301供油总管压力低低联锁（三取二） | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438152/S4U438244
306 | 0211 | 0211-PT-72303A/B | C301供油总管压力低低联锁（三取二） | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U518071/S4U518243
307 | 0211 | 0211-PT-72304A/B | C301供油总管压力低低联锁（三取二） | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438166/S4U518067
308 | 0211 | 0211-PDT-72301A/B | C301油过滤器差压变送器，高报警 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EA/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～250KPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U432497/S4U432500
309 | 0211 | 0211-PT-72601 | 水站供水总管压力 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS5J-917EA/NS21/A | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U432477
310 | 0211 | 0211-PT-73101A/B | C302进气压力DCS显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438264/S4U430174
311 | 0211 | 0211-PT-73102A/B | C302排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438132/S4U437142
312 | 0211 | 0211-PT-73301A/B | C302供油总管压力DCS显示、高报警停辅油泵，开机条件 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438211/S4U438188
313 | 0211 | 0211-PT-73302A/B | C302供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U528006/S4U438161
314 | 0211 | 0211-PT-73303A/B | C302供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U528007/S4U528008
315 | 0211 | 0211-PT-73304A/B | C302供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2NE3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438230/S4U528005
316 | 0211 | 0211-PDT-73301A/B | C302油过滤器差压DCS显示、高报警 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EA/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.25MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U432503/S4U432504
317 | 0211 | 0211-PT-74101A/B | C303一级进气压力DCS显示、低报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-0.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438128/S4U438119
318 | 0211 | 0211-PT-74102A/B | C303一级排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438196/S4U438256
319 | 0211 | 0211-PT-74103A/B | C303二级进气压力DCS显示 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U434420/S4U438220
320 | 0211 | 0211-PT-74104A/B | C303二级排气压力DCS显示、高报警 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/0-1.6MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.6MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438104/S4U438114
321 | 0211 | 0211-PT-74301A/B | C303供油总管压力SIS显示、高报警停辅油泵，开机条件 | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438190/S4U438436
322 | 0211 | 0211-PT-74302A/B | C303供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438265/S4U438163
323 | 0211 | 0211-PT-74303A/B | C303供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U518070/S4U518034
324 | 0211 | 0211-PT-74304A/B | C303供油总管压力SIS显示、低低联锁(三取二) | 压力变送器 | C | EJA530E-JBS4N-017DL/NS21/PR/0-1.0MPa/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 二阀组：CV1G-2ND3L | 重庆横河川仪有限公司 | 0～1.0MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | SIS联锁仪表 | / | S4U438164/S4U438152
325 | 0211 | 0211-PDT-74301A/B | C303油过滤器差压DCS显示、高报警 | 差压变送器 | C | EJA110E-JHS5J-917EA/NS21/A，0～250KPa, ExiaIICT4,IP66,电气接口NPT1/2(F) | 重庆横河川仪有限公司 | 0～0.25MPa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | DCS显示仪表 | / | S4U438562/S4U438562
326 | 0211 | 0211-PDT-851 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.16 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606508
327 | 0211 | 0211-PDT-852 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606509
328 | 0211 | 0211-PDT-853 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.16 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606510
329 | 0211 | 0211-PDT-854 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.16 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606511
330 | 0211 | 0211-PT-855 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-1.0 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606512
331 | 0211 | 0211-PT-856 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U6065013
332 | 0211 | 0211-PT-857 | 汽轮机干气密封 | 压力变送器 | C | EJA110E-JHS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-0.4 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606514
333 | 0211 | 0211-PDT-871 | 汽轮机油站 | 差压变送器 | C | EJA110A-EHS4A-97EA/NS11 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.248Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U523713
334 | 0211 | 0211-PT-871 | 汽轮机油站 | 压力变送器 | C | EJA430A-EAS4A-97EA/NS11 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4W515925
335 | 0211 | 0211-PT-821 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4G-917DB/NS21/A1 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U606507
336 | 0211 | 0211-PT-822 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JAS4G-917DB/NS21/A1 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.0Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U600397
337 | 0211 | 0211-PT-812 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U522865
338 | 0211 | 0211-PT-813 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U522866
339 | 0211 | 0211-PT-814 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U522567
340 | 0211 | 0211-PT-815 | C201压缩机 | 压力变送器 | C | EJA430E-JHS4G-93CDB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~0.4Mpa | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | S4U522848
341 | 0211 | 0211-PT-831 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 10 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507770
342 | 0211 | 0211-PT-832 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507772
343 | 0211 | 0211-PT-833 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507774
344 | 0211 | 0211-PT-834 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507776
345 | 0211 | 0211-PT-835 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 2.5 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507778
346 | 0211 | 0211-PT-836 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507768
347 | 0211 | 0211-PT-837 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 1.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507780
348 | 0211 | 0211-PT-838 | 汽轮机 | 压力变送器 | C | 3051系列 | 罗斯蒙特 | 0 ~ 0.6 | 1/2NPT | ±0.055％ | 24VDC | 4～20mA+HART | / | ITCC系统联锁仪表 | / | 7507775

## 就地压力表
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级(A/B/C) | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围Mpa | 连接方式及规格 | 精度 | 出厂编码
1 | 0211单元 | 0211-PG-10102 | T-103 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060462
2 | 0211单元 | 0211-PG-10104 | V-104罐顶 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060463
3 | 0211单元 | 0211-PG-10202A | FI-101A前压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060464
4 | 0211单元 | 0211-PG-10202B | FI-101A后压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060465
5 | 0211单元 | 0211-PG-10203A | FI-101B前压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060466
6 | 0211单元 | 0211-PG-10203B | FI-101B前压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060467
7 | 0211单元 | 0211-PG-10204 | V-109 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060468
8 | 0211单元 | 0211-PG-10406 | V-108罐顶 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060469
9 | 0211单元 | 0211-PG-10501 | V102水包含硫污水排放管线压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060470
10 | 0211单元 | 0211-PG-10801 | E109出口压力测量 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060471
11 | 0211单元 | 0211-PG-10802 | E109入口循环水压力测量 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060472
12 | 0211单元 | 0211-PG-10901 | T-101 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060473
13 | 0211单元 | 0211-PG-11003 | E105入口循环水压力测量 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060474
14 | 0211单元 | 0211-PG-11004 | V106含硫液化气至硫磺回收管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060475
15 | 0211单元 | 0211-PG-11005 | V-106 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060476
16 | 0211单元 | 0211-PG-11007 | V105入口管线压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060477
17 | 0211单元 | 0211-PG-11101 | T-102 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060478
18 | 0211单元 | 0211-PG-11201 | E106入口循环水压力测量 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060479
19 | 0211单元 | 0211-PG-11203 | V-107 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060480
20 | 0211单元 | 0211-PG-11204 | V107轻石脑油出装置管线压力测量 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060481
21 | 0211单元 | 0211-PG-11301 | F101主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060482
22 | 0211单元 | 0211-PG-11302 | F101长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060483
23 | 0211单元 | 0211-PG-11303 | F101长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060484
24 | 0211单元 | 0211-PG-11305 | F101火嘴燃料压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060485
25 | 0211单元 | 0211-PG-11306 | F101火嘴长明灯燃料压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060486
26 | 0211单元 | 0211-PG-11308 | F101主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060487
27 | 0211单元 | 0211-PG-11401 | F102主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060488
28 | 0211单元 | 0211-PG-11402 | F102长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060489
29 | 0211单元 | 0211-PG-11403 | F102长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060490
30 | 0211单元 | 0211-PG-11405A | F102火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060491
31 | 0211单元 | 0211-PG-11405B | F102火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060492
32 | 0211单元 | 0211-PG-11405C | F102火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060493
33 | 0211单元 | 0211-PG-11406A | F102火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060494
34 | 0211单元 | 0211-PG-11406B | F102火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060495
35 | 0211单元 | 0211-PG-11406C | F102火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060496
36 | 0211单元 | 0211-PG-11408 | F102主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060497
37 | 0211单元 | 0211-PG-11501 | F103主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060498
38 | 0211单元 | 0211-PG-11502 | F103长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060499
39 | 0211单元 | 0211-PG-11503 | F103长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060500
40 | 0211单元 | 0211-PG-11505A | F103火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060501
41 | 0211单元 | 0211-PG-11505B | F103火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060502
42 | 0211单元 | 0211-PG-11505C | F103火嘴燃料压力燃烧器分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060503
43 | 0211单元 | 0211-PG-11506A | F103火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060504
44 | 0211单元 | 0211-PG-11506B | F103火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060505
45 | 0211单元 | 0211-PG-11506C | F103火嘴长明灯燃料压力 燃烧器分支管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060506
46 | 0211单元 | 0211-PG-11508 | F103主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060507
47 | 0211单元 | 0211-PG-20201 | R201进口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060508
48 | 0211单元 | 0211-PG-20202 | R201出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060509
49 | 0211单元 | 0211-PG-20203 | R202进口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060510
50 | 0211单元 | 0211-PG-20204 | R202出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060511
51 | 0211单元 | 0211-PG-20205 | R203进口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060512
52 | 0211单元 | 0211-PG-20206 | R203出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060513
53 | 0211单元 | 0211-PG-20207 | R204进口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060514
54 | 0211单元 | 0211-PG-20208 | R204出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060515
55 | 0211单元 | 0211-PG-20402 | V209低压蒸汽入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060516
56 | 0211单元 | 0211-PG-20404 | A201入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060517
57 | 0211单元 | 0211-PG-20405 | E205入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060518
58 | 0211单元 | 0211-PG-20502 | V-201 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060519
59 | 0211单元 | 0211-PG-20601 | C201入口管线氢气压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060520
60 | 0211单元 | 0211-PG-20901 | V203出口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060521
61 | 0211单元 | 0211-PG-20903 | E202入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060522
62 | 0211单元 | 0211-PG-21101 | V210出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060523
63 | 0211单元 | 0211-PG-21103 | E203入口循环水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060524
64 | 0211单元 | 0211-PG-21201 | V204出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060525
65 | 0211单元 | 0211-PG-21203 | E204入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060526
66 | 0211单元 | 0211-PG-21301A | V205A入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060527
67 | 0211单元 | 0211-PG-21301B | V205A出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060528
68 | 0211单元 | 0211-PG-21302A | V205B入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060529
69 | 0211单元 | 0211-PG-21302B | V205B出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060530
70 | 0211单元 | 0211-PG-21303 | V205出口总管压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060531
71 | 0211单元 | 0211-PG-21408A | V208A入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060532
72 | 0211单元 | 0211-PG-21408B | V208A出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060533
73 | 0211单元 | 0211-PG-21409A | V208B入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060534
74 | 0211单元 | 0211-PG-21409B | V208B出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060535
75 | 0211单元 | 0211-PG-21502 | T-201 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060536
76 | 0211单元 | 0211-PG-21503 | A206出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060537
77 | 0211单元 | 0211-PG-21504 | E208入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060538
78 | 0211单元 | 0211-PG-21602 | E212入口循环水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060539
79 | 0211单元 | 0211-PG-21603 | V-206 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060540
80 | 0211单元 | 0211-PG-21701 | R205入口管线充夜阀前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060541
81 | 0211单元 | 0211-PG-21702 | R205入口管线充夜阀后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060542
82 | 0211单元 | 0211-PG-21703 | R205入口管线总压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060543
83 | 0211单元 | 0211-PG-21704 | R205出口管线总压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060544
84 | 0211单元 | 0211-PG-21801A | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060545
85 | 0211单元 | 0211-PG-21801B | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060546
86 | 0211单元 | 0211-PG-21801C | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060547
87 | 0211单元 | 0211-PG-21801D | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060548
88 | 0211单元 | 0211-PG-21801E | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060549
89 | 0211单元 | 0211-PG-21801F | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060550
90 | 0211单元 | 0211-PG-21801G | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060551
91 | 0211单元 | 0211-PG-21801H | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060552
92 | 0211单元 | 0211-PG-21801I | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060553
93 | 0211单元 | 0211-PG-21801J | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060554
94 | 0211单元 | 0211-PG-21801K | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060555
95 | 0211单元 | 0211-PG-21801L | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060556
96 | 0211单元 | 0211-PG-21801M | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060557
97 | 0211单元 | 0211-PG-21801N | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060558
98 | 0211单元 | 0211-PG-21801O | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060559
99 | 0211单元 | 0211-PG-21801P | F202长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060560
100 | 0211单元 | 0211-PG-21802A | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060561
101 | 0211单元 | 0211-PG-21802B | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060562
102 | 0211单元 | 0211-PG-21802C | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060563
103 | 0211单元 | 0211-PG-21802D | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060564
104 | 0211单元 | 0211-PG-21802E | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060565
105 | 0211单元 | 0211-PG-21802F | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060566
106 | 0211单元 | 0211-PG-21802G | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060567
107 | 0211单元 | 0211-PG-21802H | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060568
108 | 0211单元 | 0211-PG-21802I | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060569
109 | 0211单元 | 0211-PG-21802J | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060570
110 | 0211单元 | 0211-PG-21802K | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060571
111 | 0211单元 | 0211-PG-21802L | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060572
112 | 0211单元 | 0211-PG-21802M | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060573
113 | 0211单元 | 0211-PG-21802N | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060574
114 | 0211单元 | 0211-PG-21802O | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060575
115 | 0211单元 | 0211-PG-21802P | F202火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060576
116 | 0211单元 | 0211-PG-21803 | F202主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060577
117 | 0211单元 | 0211-PG-21804 | F202长明灯燃料气总管自力式调节阀后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060578
118 | 0211单元 | 0211-PG-21805 | F202长明灯燃料气总管自力式调节阀前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060579
119 | 0211单元 | 0211-PG-21806 | F202长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060580
120 | 0211单元 | 0211-PG-21807 | F202长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060581
121 | 0211单元 | 0211-PG-21808 | F202主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060582
122 | 0211单元 | 0211-PG-21901 | F201长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060583
123 | 0211单元 | 0211-PG-21902 | F201长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060584
124 | 0211单元 | 0211-PG-21903 | F201主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060585
125 | 0211单元 | 0211-PG-21904 | F201主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060586
126 | 0211单元 | 0211-PG-21905A | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060587
127 | 0211单元 | 0211-PG-21905B | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060588
128 | 0211单元 | 0211-PG-21905C | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060589
129 | 0211单元 | 0211-PG-21905D | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060590
130 | 0211单元 | 0211-PG-21905E | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060591
131 | 0211单元 | 0211-PG-21905F | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060592
132 | 0211单元 | 0211-PG-21905G | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060593
133 | 0211单元 | 0211-PG-21905H | F201长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060594
134 | 0211单元 | 0211-PG-21906A | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060595
135 | 0211单元 | 0211-PG-21906B | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060596
136 | 0211单元 | 0211-PG-21906C | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060597
137 | 0211单元 | 0211-PG-21906D | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060598
138 | 0211单元 | 0211-PG-21906E | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060599
139 | 0211单元 | 0211-PG-21906F | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060600
140 | 0211单元 | 0211-PG-21906G | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060601
141 | 0211单元 | 0211-PG-21906H | F201火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060602
142 | 0211单元 | 0211-PG-22001 | F203长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060603
143 | 0211单元 | 0211-PG-22002 | F203长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060604
144 | 0211单元 | 0211-PG-22003 | F203主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060605
145 | 0211单元 | 0211-PG-22004 | F203主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060606
146 | 0211单元 | 0211-PG-22005A | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060607
147 | 0211单元 | 0211-PG-22005B | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060608
148 | 0211单元 | 0211-PG-22005C | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060609
149 | 0211单元 | 0211-PG-22005D | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060610
150 | 0211单元 | 0211-PG-22005E | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060611
151 | 0211单元 | 0211-PG-22005F | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060612
152 | 0211单元 | 0211-PG-22005G | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060613
153 | 0211单元 | 0211-PG-22005H | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060614
154 | 0211单元 | 0211-PG-22005I | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060615
155 | 0211单元 | 0211-PG-22005J | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060616
156 | 0211单元 | 0211-PG-22005K | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060617
157 | 0211单元 | 0211-PG-22005L | F203长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060618
158 | 0211单元 | 0211-PG-22006A | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060619
159 | 0211单元 | 0211-PG-22006B | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060620
160 | 0211单元 | 0211-PG-22006C | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060621
161 | 0211单元 | 0211-PG-22006D | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060622
162 | 0211单元 | 0211-PG-22006E | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060623
163 | 0211单元 | 0211-PG-22006F | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060624
164 | 0211单元 | 0211-PG-22006G | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060625
165 | 0211单元 | 0211-PG-22006H | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060626
166 | 0211单元 | 0211-PG-22006I | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060627
167 | 0211单元 | 0211-PG-22006J | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060628
168 | 0211单元 | 0211-PG-22006K | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060629
169 | 0211单元 | 0211-PG-22006L | F203火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060630
170 | 0211单元 | 0211-PG-22101 | F204长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060631
171 | 0211单元 | 0211-PG-22102 | F204长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060632
172 | 0211单元 | 0211-PG-22103 | F204主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060633
173 | 0211单元 | 0211-PG-22104 | F204主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060634
174 | 0211单元 | 0211-PG-22105A | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060635
175 | 0211单元 | 0211-PG-22105B | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060636
176 | 0211单元 | 0211-PG-22105C | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060637
177 | 0211单元 | 0211-PG-22105D | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060638
178 | 0211单元 | 0211-PG-22105E | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060639
179 | 0211单元 | 0211-PG-22105F | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060640
180 | 0211单元 | 0211-PG-22105G | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060641
181 | 0211单元 | 0211-PG-22105H | F204长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060642
182 | 0211单元 | 0211-PG-22106A | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060643
183 | 0211单元 | 0211-PG-22106B | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060644
184 | 0211单元 | 0211-PG-22106C | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060645
185 | 0211单元 | 0211-PG-22106D | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060646
186 | 0211单元 | 0211-PG-22106E | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060647
187 | 0211单元 | 0211-PG-22106F | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060648
188 | 0211单元 | 0211-PG-22106G | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060649
189 | 0211单元 | 0211-PG-22106H | F204火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060650
190 | 0211单元 | 0211-PG-22201 | F205主燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060651
191 | 0211单元 | 0211-PG-22203A | F205火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060652
192 | 0211单元 | 0211-PG-22203B | F205火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060653
193 | 0211单元 | 0211-PG-22203C | F205火嘴燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060654
194 | 0211单元 | 0211-PG-22204A | F205长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060655
195 | 0211单元 | 0211-PG-22204B | F205长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060656
196 | 0211单元 | 0211-PG-22204C | F205长明灯燃料气压力分支 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060657
197 | 0211单元 | 0211-PG-22206 | F205长明灯燃料气管线阻火器前压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060658
198 | 0211单元 | 0211-PG-22207 | F205长明灯燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060659
199 | 0211单元 | 0211-PG-22208 | F205主燃料气管线阻火器后压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060660
200 | 0211单元 | 0211-PG-23109 | SC231进口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060661
201 | 0211单元 | 0211-PG-30101 | V-311料腿管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060662
202 | 0211单元 | 0211-PG-30102 | E308入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060663
203 | 0211单元 | 0211-PG-30201 | V315入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060664
204 | 0211单元 | 0211-PG-30202 | V316入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060665
205 | 0211单元 | 0211-PG-30401 | V321入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060666
206 | 0211单元 | 0211-PG-30402 | V322入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060667
207 | 0211单元 | 0211-PG-30501 | V-328 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060668
208 | 0211单元 | 0211-PG-30705 | V-329 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060669
209 | 0211单元 | 0211-PG-30801 | V304入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060670
210 | 0211单元 | 0211-PG-30901 | V-307 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060671
211 | 0211单元 | 0211-PG-30903 | V-308 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060672
212 | 0211单元 | 0211-PG-30905 | M301出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060673
213 | 0211单元 | 0211-PG-30906 | E305入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060674
214 | 0211单元 | 0211-PG-31001 | V324A入口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060675
215 | 0211单元 | 0211-PG-31002 | V324B入口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060676
216 | 0211单元 | 0211-PG-31003 | V324A出口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060677
217 | 0211单元 | 0211-PG-31004 | V324B出口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060678
218 | 0211单元 | 0211-PG-31005 | V324出口总管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.06 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060679
219 | 0211单元 | 0211-PG-31101 | V325A入口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060680
220 | 0211单元 | 0211-PG-31102 | V325B入口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060681
221 | 0211单元 | 0211-PG-31103 | V325A出口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060682
222 | 0211单元 | 0211-PG-31104 | V325B出口压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060683
223 | 0211单元 | 0211-PG-31105 | E302入口循环再生气压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060684
224 | 0211单元 | 0211-PG-31106 | E302入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060685
225 | 0211单元 | 0211-PG-31301 | M301出口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060686
226 | 0211单元 | 0211-PG-31302 | M301入口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060687
227 | 0211单元 | 0211-PG-31303 | V-327 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060688
228 | 0211单元 | 0211-PG-31304 | 反吹氮气缓冲罐入口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060689
229 | 0211单元 | 0211-PG-40101 | V401入口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060690
230 | 0211单元 | 0211-PG-40103 | V402入口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060691
231 | 0211单元 | 0211-PG-40105 | A401出口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060692
232 | 0211单元 | 0211-PG-40106 | E401出口管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060693
233 | 0211单元 | 0211-PG-40107 | E401入口循环水压力 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060694
234 | 0211单元 | 0211-PG-40108 | V-401 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060695
235 | 0211单元 | 0211-PG-40109 | V-402 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060696
236 | 0211单元 | 0211-PG-40201 | 循环冷水总管 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060697
237 | 0211单元 | 0211-PG-40202 | 循环热水总管 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.4 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060698
238 | 0211单元 | 0211-PG-40203 | 脱盐水总管 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060699
239 | 0211单元 | 0211-PG-40204 | 加热热水给水总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060700
240 | 0211单元 | 0211-PG-40205 | 加热热水回水总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060701
241 | 0211单元 | 0211-PG-40206 | 生活用水总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060702
242 | 0211单元 | 0211-PG-40207 | 生产给水总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060703
243 | 0211单元 | 0211-PG-40208 | 采暖热水给水总管 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060704
244 | 0211单元 | 0211-PG-40209 | 采暖热水回水总管 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060705
245 | 0211单元 | 0211-PG-40301 | V-405 | 全不锈钢压力表 | A | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060706
246 | 0211单元 | 0211-PG-40302 | V405出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060707
247 | 0211单元 | 0211-PG-40303 | FI401出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060708
248 | 0211单元 | 0211-PG-40304 | 低压氮气总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060709
249 | 0211单元 | 0211-PG-40305 | 中压氮气总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060710
250 | 0211单元 | 0211-PG-40306 | 非净化压缩空气总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060711
251 | 0211单元 | 0211-PG-40401 | 燃料气总管 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060712
252 | 0211单元 | 0211-PG-40402 | V406入口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060713
253 | 0211单元 | 0211-PG-40403 | V406出口管线 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060714
254 | 0211单元 | 0211-PG-40501 | V408放空管线压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~0.25 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060715
255 | 0211单元 | 0211-PG-70202A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060716
256 | 0211单元 | 0211-PG-70202B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060717
257 | 0211单元 | 0211-PG-71203A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060718
258 | 0211单元 | 0211-PG-71203B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060719
259 | 0211单元 | 0211-PG-71204A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060720
260 | 0211单元 | 0211-PG-71204B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060721
261 | 0211单元 | 0211-PG-72202A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060722
262 | 0211单元 | 0211-PG-72202B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060723
263 | 0211单元 | 0211-PG-73202A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060724
264 | 0211单元 | 0211-PG-73202B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060725
265 | 0211单元 | 0211-PG-73203A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060726
266 | 0211单元 | 0211-PG-73203B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060727
267 | 0211单元 | 0211-PG-74203A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060728
268 | 0211单元 | 0211-PG-74203B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060729
269 | 0211单元 | 0211-PG-74204A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060730
270 | 0211单元 | 0211-PG-74204B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060731
271 | 0211单元 | 0211-PG-80201A | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060732
272 | 0211单元 | 0211-PG-80201B | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060733
273 | 0211单元 | 0211-PG-80401 | 循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060734
274 | 0211单元 | 0211-PG-P103A/3 | P103A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060735
275 | 0211单元 | 0211-PG-P103B/3 | P103B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060736
276 | 0211单元 | 0211-PG-P104A/3 | P104A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060737
277 | 0211单元 | 0211-PG-P104B/3 | P104B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060738
278 | 0211单元 | 0211-PG-P105A/3 | P105A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060739
279 | 0211单元 | 0211-PG-P105B/3 | 105B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060740
280 | 0211单元 | 0211-PG-P106A/3 | 106A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060741
281 | 0211单元 | 0211-PG-P106B/3 | P106B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060742
282 | 0211单元 | 0211-PG-P110A/3 | P110A/循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060743
283 | 0211单元 | 0211-PG-P110B/3 | P110B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060744
284 | 0211单元 | 0211-PG-P201A/3 | P201A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060745
285 | 0211单元 | 0211-PG-P201B/3 | P201B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060746
286 | 0211单元 | 0211-PG-P203A/3 | P203A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060747
287 | 0211单元 | 0211-PG-P203B/3 | P203B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060748
288 | 0211单元 | 0211-PG-P207A/3 | P207A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060749
289 | 0211单元 | 0211-PG-P207B/3 | P207B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060750
290 | 0211单元 | 0211-PG-P211/3 | P211循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060751
291 | 0211单元 | 0211-PG-P231A/3 | P231A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060752
292 | 0211单元 | 0211-PG-P231B/3 | P231B循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060753
293 | 0211单元 | 0211-PG-P232A/3 | P232A循环冷水 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060754
294 | 0211单元 | 0211-PG-P232B/3 | P232B/循环冷水 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060755
295 | 0211单元 | 0211-PG-P401/3 | P401循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060756
296 | 0211单元 | 0211-PG-P402/3 | P402循环冷水 | 全不锈钢压力表 | C | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060757
297 | 0211单元 | 0211-PG- 10201A | P110A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060758
298 | 0211单元 | 0211-PG- 10201B | P110B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060759
299 | 0211单元 | 0211-PG- 10902A | P103A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060760
300 | 0211单元 | 0211-PG- 10902B | P103B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060761
301 | 0211单元 | 0211-PG- 11002A | P104A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060762
302 | 0211单元 | 0211-PG- 11002B | P104B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060763
303 | 0211单元 | 0211-PG- 11102A | P105A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060764
304 | 0211单元 | 0211-PG- 11102B | P105B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060765
305 | 0211单元 | 0211-PG- 11202A | P106A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060766
306 | 0211单元 | 0211-PG- 11202B | P106B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060767
307 | 0211单元 | 0211-PG-20701 | P211出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060768
308 | 0211单元 | 0211-PG- 21501A | P207A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060769
309 | 0211单元 | 0211-PG- 21501B | P207B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060770
310 | 0211单元 | 0211-PG- 21601A | P203A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060771
311 | 0211单元 | 0211-PG- 21601B | P203B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~4.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060772
312 | 0211单元 | 0211-PG- 23202A | P232A出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060773
313 | 0211单元 | 0211-PG- 23202B | P232B出口压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060774
314 | 0211单元 | 0211-PG- 31201A | C301A出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060775
315 | 0211单元 | 0211-PG- 31201B | C301B出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060776
316 | 0211单元 | 0211-PG-30706 | C302A出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060777
317 | 0211单元 | 0211-PG-30707 | C302B出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060778
318 | 0211单元 | 0211-PG-30904 | C304出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060779
319 | 0211单元 | 0211-PG- 30902B | C303A出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060780
320 | 0211单元 | 0211-PG- 30902A | C303B出口管线压力 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Z | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060781
321 | 0211单元 | 0211-PG-10301 | F101入口石脑油氢气管线压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060782
322 | 0211单元 | 0211-PG-10302 | F101出口石脑油氢气管线压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060783
323 | 0211单元 | 0211-PG-10303 | R101出口管线压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060784
324 | 0211单元 | 0211-PG-10304 | R102出口管线压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060785
325 | 0211单元 | 0211-PG-10401 | E101E入口石脑油管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060786
326 | 0211单元 | 0211-PG-10402 | E101E出口反应产物管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060787
327 | 0211单元 | 0211-PG-10403 | P102出口管线至E101E管线压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060788
328 | 0211单元 | 0211-PG-10404 | 循环氢管线至E101E管线 | 安全型全不锈钢压力表 | C | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060789
329 | 0211单元 | 0211-PG-10502 | V-102 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060790
330 | 0211单元 | 0211-PG-10503 | V-103 | 安全型全不锈钢压力表 | A | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060791
331 | 0211单元 | 0211-PG-10601 | C101出口总管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060792
332 | 0211单元 | 0211-PG-23101 | V-231 | 安全型全不锈钢压力表 | A | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060793
333 | 0211单元 | 0211-PG-23102 | V-231 | 安全型全不锈钢压力表 | A | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060794
334 | 0211单元 | 0211-PG-23105 | 过热段出口管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060795
335 | 0211单元 | 0211-PG-23106 | DT231出口管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060796
336 | 0211单元 | 0211-PG-23107 | 中压除氧水总管 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060797
337 | 0211单元 | 0211-PG-23108 | 蒸发段入口管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060798
338 | 0211单元 | 0211-PG-40102 | 3.5MPa蒸汽总管 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060799
339 | 0211单元 | 0211-PG-40104 | 5.8MPa除氧水总管 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060800
340 | 0211单元 | 0211-PG-40110 | DT401出口压力 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060801
341 | 0211单元 | 0211-PG- 10103A | P101A出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060802
342 | 0211单元 | 0211-PG- 10103B | P101B出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060803
343 | 0211单元 | 0211-PG- 20501A | P201A出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060804
344 | 0211单元 | 0211-PG- 20501B | P201B出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060805
345 | 0211单元 | 0211-PG- 21102A | P202A出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060806
346 | 0211单元 | 0211-PG- 21102B | P202B出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~6.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060807
347 | 0211单元 | 0211-PG- 23103A | P231A入口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060808
348 | 0211单元 | 0211-PG- 23103B | P231B入口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060809
349 | 0211单元 | 0211-PG- 23104A | P231A出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060810
350 | 0211单元 | 0211-PG- 23104B | P231B出口压力 | 安全型全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF/Q | 上海自动化仪表有限公司 | 0~10.0 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19060811
351 | 0211单元 | 0211-PG-11304 | 燃烧空气总管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071036
352 | 0211单元 | 0211-PG-11307 | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071037
353 | 0211单元 | 0211-PG-11404 | 燃烧空气总管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071038
354 | 0211单元 | 0211-PG- 11407A | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071039
355 | 0211单元 | 0211-PG- 11407B | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071040
356 | 0211单元 | 0211-PG- 11407C | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071041
357 | 0211单元 | 0211-PG-11504 | 燃烧空气总管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071042
358 | 0211单元 | 0211-PG- 11507A | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071043
359 | 0211单元 | 0211-PG- 11507B | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071044
360 | 0211单元 | 0211-PG- 11507C | 燃烧器燃烧空气 分支管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071045
361 | 0211单元 | 0212-PG-22202 | 燃烧空气总管 | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071046
362 | 0211单元 | 0211-PG- 22205A | 燃烧空气总管 （分支管） | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071047
363 | 0211单元 | 0211-PG- 22205B | 燃烧空气总管 （分支管） | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071048
364 | 0211单元 | 0211-PG- 22205C | 燃烧空气总管 （分支管） | 膜盒压力表 | B | YE-150B | 上海自动化仪表有限公司 | -800~800Pa(g) | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19071049
365 | 0211单元 | 0211-PG-40504 | A402出口管线 | 隔膜压力表 | B | Y-100BF/Z/MFB/316L | 上海自动化仪表有限公司 | 0~1.0 | 2" ANSI 300 RF | ± 1.6％ | DN19070073
366 | 0211单元 | 0211-PG-40503 | P402出口管线 | 隔膜耐震压力表 | B | Y-100BFZ/Z/MFB/316L | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | 2" ANSI 300 RF | ± 1.6％ | DN19070074
367 | 0211单元 | 0211-PG-40502 | P401出口管线 | 隔膜耐震压力表 | B | Y-100BFZ/Z/MFB/316L | 上海自动化仪表有限公司 | 0~2.5 | 2" ANSI 300 RF | ± 1.6％ | DN19070075
368 | 0211单元 | 0211-PG-31351 | 粉尘收集器 | 全不锈钢压力表 | B | YTF-100H 0-1.6MPa | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600367
369 | 0211单元 | 0211-PG-31251 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600373
370 | 0211单元 | 0211-PG-31252 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600374
371 | 0211单元 | 0211-PG-31253 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600375
372 | 0211单元 | 0211-PG-31254 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600376
373 | 0211单元 | 0211-PG-31255 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600377
374 | 0211单元 | 0211-PG-31256 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600378
375 | 0211单元 | 0211-PG-31257 | 再生气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600411
376 | 0211单元 | 0211-PG- 30751 | 空气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600368
377 | 0211单元 | 0211-PG- 30752 | 空气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600369
378 | 0211单元 | 0211-PG- 30753 | 空气干燥系统 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100 | 北京布莱迪 | 0~1.6 | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600370
379 | 0211单元 | 0211-PDG- 30751 | 空气干燥系统 | 差压计 | B | YCS-100 | 北京布莱迪 | 0~100Kpa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600371
380 | 0211单元 | 0211-PDG- 30752 | 空气干燥系统 | 差压计 | B | YCS-100 | 北京布莱迪 | 0~100Kpa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600372
381 | 0211单元 | 0211-PG-P202A | 0211-P-202A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～4MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600379
382 | 0211单元 | 0211-PG-P202B | 0211-P-202B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～4MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600380
383 | 0211单元 | 0211-PG-P211 | 0211-P-211 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600387
384 | 0211单元 | 0211-PG-P201A | 0211-P-201A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600388
385 | 0211单元 | 0211-PG-P201B | 0211-P-201B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600389
386 | 0211单元 | 0211-PG-P301A | 0211-P-301A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600390
387 | 0211单元 | 0211-PG-P301B | 0211-P-301B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600391
388 | 0211单元 | 0211-PG-P210 | 0211-P-210 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600395
389 | 0211单元 | 0211-PG-P209 | 0211-P-209 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600396
390 | 0211单元 | 0211-PG-P108 | 0211-P-108 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600397
391 | 0211单元 | 0211-PG-P111 | 0211-P-111 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600398
392 | 0211单元 | 0211-PG-P102 | 0211-P-102 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 上海自动化仪表有限公司 | 0～6.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19070076
393 | 0211单元 | 0211-PG-P107 | 0211-P-107 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-60H | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M14X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600393
394 | 0211单元 | 0211-PG-P208 | 0211-P-208 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600394
395 | 0211单元 | 0211-PG-P103A | 0211-P-103A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600381
396 | 0211单元 | 0211-PG-P103B | 0211-P-103B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600382
397 | 0211单元 | 0211-PG-105A | 0211-P-105A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600383
398 | 0211单元 | 0211-PG-105B | 0211-P-105B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600384
399 | 0211单元 | 0211-PG-106A | 0211-P-106A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600385
400 | 0211单元 | 0211-PG-106B | 0211-P-106B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600386
401 | 0211单元 | 0211-PG-104A | 0211-P-104A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600398
402 | 0211单元 | 0211-PG-104B | 0211-P-104B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600399
403 | 0211单元 | 0211-PG-203A | 0211-P-203A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600400
404 | 0211单元 | 0211-PG-203B | 0211-P-203B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600401
405 | 0211单元 | 0211-PG-110A | 0211-P-110A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600402
406 | 0211单元 | 0211-PG-110B | 0211-P-110B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600403
407 | 0211单元 | 0211-PG-207A | 0211-P-207A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600407
408 | 0211单元 | 0211-PG-207B | 0211-P-207B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600408
409 | 0211单元 | 0211-PG-101A | 0211-P-101A | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600409
410 | 0211单元 | 0211-PG-101B | 0211-P-101B | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600410
411 | 0211单元 | 0211-PG-401/1 | 0211-P-401 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600404
412 | 0211单元 | 0211-PG-401/2 | 0211-P-401 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600405
413 | 0211单元 | 0211-PG-402 | 0211-P-402 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600406
414 | 0211单元 | 0211-PG-304 | 0211-C-304 | 压力表 | B | Y-100BF | WIKAI | 0-100PSI | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | DN19070077
415 | 0211单元 | 0211-PG-70101A | 0211-C-101A 左列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N063
416 | 0211单元 | 0211-PG-70102A | 0211-C-101A 右列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N072
417 | 0211单元 | 0211-PG-70103A | 0211-C-101A 左列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N061
418 | 0211单元 | 0211-PG-70104A | 0211-C-101A 右列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N059
419 | 0211单元 | 0211-PG-70101B | 0211-C-101B 左列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N071
420 | 0211单元 | 0211-PG-70102B | 0211-C-101B 右列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N060
421 | 0211单元 | 0211-PG-70103B | 0211-C-101B 左列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N058
422 | 0211单元 | 0211-PG-70104B | 0211-C-101B 右列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-6.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805211N062
423 | 0211单元 | 0211-PI-70301A/B | C101润滑油压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M120.M20/0-1.0MPa/M20x1.5/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180517M120/180517M123
424 | 0211单元 | 0211-PI-70501A/B | C101仪表风压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M120.M20/0-1.0MPa/M20x1.5/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180517M119/180517M121
425 | 0211单元 | 0211-PG-70201A/B | C101气缸软化水进水总管压力就地显 | 压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180517M115/180517M115
426 | 0211单元 | 0214-PG-70202A/B | C101油冷却器进水压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400821/C180400822
427 | 0211单元 | 0211-PG-70301A/B | C101油泵1出口压力就地显示 | 压力表 | B | 油站带，YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262910/Z1804262909
428 | 0211单元 | 0211-PG-70302A/B | C101油泵2出口压力就地显示 | 压力表 | B | 油站带，YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262909/Z1804262918
429 | 0211单元 | 0211-PG-70303A/B | C101润滑油供油总管压力就地显示 | 压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180517M125/180517M112
430 | 0211单元 | 0211-PG-70401A/B | C101压力填料充氮压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400722/C180400723
431 | 0211单元 | 0211-PG-70402A/B | C101中间填料充氮压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400713/C180400741
432 | 0211单元 | 0211-PDG-70101A/B | C101进气过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0. 6MPa/静压4.0MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11- 3/1/2NPTM-1/2NPTF/S30408 | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400621/C180400625
433 | 0211单元 | 0211-PDG-70301A/B | C101油过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～0.25MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400711/C180400712
434 | 0211单元 | 0211-PG-71101A | 0211-C-202A 1级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.4 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209413
435 | 0211单元 | 0211-PG-71102A | 0211-C-202A 1级前列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209427
436 | 0211单元 | 0211-PG-71103A | 0211-C-202A 1级后列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209431
437 | 0211单元 | 0211-PG-71104A | 0211-C-202A 2级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209434
438 | 0211单元 | 0211-PG-71105A | 0211-C-202A 2级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209415
439 | 0211单元 | 0211-PG-71106A | 0211-C-202A 3级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-2.5 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209417
440 | 0211单元 | 0211-PG-71107A | 0211-C-202A 3级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-4.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209418
441 | 0211单元 | 0211-PG-71101B | 0211-C-202B 1级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.4 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209412
442 | 0211单元 | 0211-PG-71102B | 0211-C-202B 1级前列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209432
443 | 0211单元 | 0211-PG-71103B | 0211-C-202B 1级后列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209433
444 | 0211单元 | 0211-PG-71104B | 0211-C-202B 2级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209428
445 | 0211单元 | 0211-PG-71105B | 0211-C-202B 2级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209415
446 | 0211单元 | 0211-PG-71106B | 0211-C-202B 3级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-2.5 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209414
447 | 0211单元 | 0211-PG-71107B | 0211-C-202B 3级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-4.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209419
448 | 0211单元 | 0211-PI-71301A/B | C202润滑油压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209430/Z1804209426
449 | 0211单元 | 0211-PI-71501A/B | C202仪表风压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804209435/Z1804209429
450 | 0211单元 | 0211-PG-71201A/B | C202填料软化水进水总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804208334/Z1804208312
451 | 0211单元 | 0211-PG-71202A/B | C202气缸软化水进水总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804207652/Z1804207643
452 | 0211单元 | 0211-PG-71203A/B | C202油冷却器进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400622/C180400624
453 | 0211单元 | 0211-PG-71204A/B | C202电机冷却器进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400434/C180400428
454 | 0211单元 | 0211-PG-71301A/B | C202油泵A出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262881/Z1804262682
455 | 0211单元 | 0211-PG-71302A/B | C202油泵B出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262463/Z1804262574
456 | 0211单元 | 0211-PG-71303A/B | C202润滑油供油总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804206652/Z1804206643
457 | 0211单元 | 0211-PG-71304A/B | C202电机吹扫口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400325/C180400366
458 | 0211单元 | 0211-PG-71401A/B | C202压力填料充氮压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400427/C180400328
459 | 0211单元 | 0211-PG-71402A/B | C202中间填料充氮压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400629/C180400550
460 | 0211单元 | 0211-PDG-71101A/B | C202一级进气过滤器压差就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.16MPa/静压1.0MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S31608 | 北京布莱迪 | 0～0.16MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180421560/C180400561
461 | 0211单元 | 0211-PDG-71102A/B | C202二级进气过滤器压差就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.16MPa/静压1.0MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S31608 | 北京布莱迪 | 0～0.16MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180421552/C180435563
462 | 0211单元 | 0211-PDG-71103A/B | C202三级进气过滤器压差就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.40MPa/静压2.5MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S31608 | 北京布莱迪 | 0～0.40MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180422774/C180411325
463 | 0211单元 | 0211-PDG-71301A/B | C202油过滤器压差就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YC-100HTQ,0～1.0MPa，NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262882/Z1804262872
464 | 0211单元 | 0211-PG-71601 | 水站水泵A出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262855
465 | 0211单元 | 0211-PG-71602 | 水站水泵B出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805034055
466 | 0211单元 | 0211-PG-71603 | 水站填料供水总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262860
467 | 0211单元 | 0211-PG-71604 | 水站气缸供水总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262761
468 | 0211单元 | 0211-PG-71605 | 水站冷却器A进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262862
469 | 0211单元 | 0211-PG-71606 | 水站冷却器B进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804264833
470 | 0211单元 | 0211-PDG-71601 | 水站供填料冷却水过滤器压差就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YC-100HTQ, 0～1.0MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805164C001
471 | 0211单元 | 0211-PG-72101A | 0211-C-301A 左列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805222K074
472 | 0211单元 | 0211-PG-72102A | 0211-C-301A 右列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805222K077
473 | 0211单元 | 0211-PG-72103A | 0211-C-301A 左列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805302W034
474 | 0211单元 | 0211-PG-72104A | 0211-C-301A 右列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805302W004
475 | 0211单元 | 0211-PG-72101B | 0211-C-301B 左列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805222K076
476 | 0211单元 | 0211-PG-72102B | 0211-C-301B 右列进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805222K075
477 | 0211单元 | 0211-PG-72103B | 0211-C-301B 左列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805302W033
478 | 0211单元 | 0211-PG-72104B | 0211-C-301B 右列排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805302W005
479 | 0211单元 | 0211-PIG-72301A/B | C301供油总管压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805142X027/1805142X028
480 | 0211单元 | 0211-PIG-72501A/B | C301仪表风压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805172X002/1805172X026
481 | 0211单元 | 0211-PG-72201A/B | C301气缸软化水进水总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805301005/1805301006
482 | 0211单元 | 0211-PG-72202A/B | C301油冷却器进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 18032424/18033445
483 | 0211单元 | 0211-PG-72301A/B | C301油泵A出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa,NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262881/Z1804262684
484 | 0211单元 | 0211-PG-72302A/B | C301油泵B出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa,NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262090/Z1804262740
485 | 0211单元 | 0211-PG-72303A/B | C301供油总管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1804301023/1804301024
486 | 0211单元 | 0211-PG-72304A/B | C301电机吹扫管压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 18033425/18033324
487 | 0211单元 | 0214-PG-72401A/B | C301压力填料充氮压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 18032325/18043426
488 | 0211单元 | 0211-PDG-72101A/B | C301进气过滤器差压就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.1MPa/静压0.6MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S30408 | 北京布莱迪 | 0～0.1MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180422560/C180422561
489 | 0211单元 | 0211-PDG-72301A/B | C301油站油过滤器差压就地显示 | 全不锈钢压力表 | B | YC-100HTQ,0～1.0MPa，NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804232651/Z1804255643
490 | 0211单元 | 0211-PG-72601 | 水站水泵A出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262867
491 | 0211单元 | 0211-PG-72602 | 水站水泵B出口压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804266868
492 | 0211单元 | 0211-PG-72603 | 水站气缸供水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804264859
493 | 0211单元 | 0211-PG-72604 | 水站冷却器A循环水进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262870
494 | 0211单元 | 0211-PG-72605 | 水站冷却器B循环水进水压力就地显示 | 全不锈钢压力表 | C | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262771
495 | 0211单元 | 0211-PG-73101A | 0211-C-302A 进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1806051S082
496 | 0211单元 | 0211-PG-73102A | 0211-C-302A 排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180601S0815
497 | 0211单元 | 0211-PG-73101B | 0211-C-302B 进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1806051S079
498 | 0211单元 | 0211-PG-73102B | 0211-C-302B 排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1806051S080
499 | 0211单元 | 0211-PIG-73301A/B | C302润滑油压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180601S0816/180601S0827
500 | 0211单元 | 0211-PIG-73501A/B | C302仪表风压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 180601S0845/180601S0719
501 | 0211单元 | 0211-PG-73201A/B | C302气缸软化水进水总管压力就地显示 | 压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/ | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805066055/Z1805885436
502 | 0211单元 | 0211-PG-73202A/B | C302油冷却器进水压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805244391/Z1805243324
503 | 0211单元 | 0211-PG-73203A/B | C302后冷却器进水压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805234293/Z1805254394
504 | 0211单元 | 0211-PG-73301A/B | C302油泵1出口压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805242395/Z1805244366
505 | 0211单元 | 0211-PG-73302A/B | C302油泵2出口压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805246397/Z1805242791
506 | 0211单元 | 0211-PG-73303A/B | C302润滑油供油总管压力就地显示 | 压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.M20/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805221L089/1805221L090
507 | 0211单元 | 0211-PDG-73101A/B | C302进气过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.16MPa/静压1.0MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S30408 | 北京布莱迪 | 0～0.16MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180410733/C180410624
508 | 0211单元 | 0211-PDG-73301A/B | C302油过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | YC-100HTQ,0～1.0MPa，NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～0.25MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400713/C180400612
509 | 0211单元 | 0211-PG-74101A | 0211-C-303A 1级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805433K071
510 | 0211单元 | 0211-PG-74102A | 0211-C-303A 1级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805342K034
511 | 0211单元 | 0211-PG-74103A | 0211-C-303A 2级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805242K065
512 | 0211单元 | 0211-PG-74104A | 0211-C-303A 2级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805462K076
513 | 0211单元 | 0211-PG-74101B | 0211-C-303B 1级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-0.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805442K047
514 | 0211单元 | 0211-PG-74102B | 0211-C-303B 1级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1806142K038
515 | 0211单元 | 0211-PG-74103B | 0211-C-303B 2级进气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.0 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805442K079
516 | 0211单元 | 0211-PG-74104B | 0211-C-303B 2级排气缓冲罐压力 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0-1.6 MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805332K080
517 | 0211单元 | 0211-PIG-74301A/B | C303润滑油压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805232K087/1805462K072
518 | 0211单元 | 0211-PIG-74501A/B | C303仪表风压力就地盘显示 | 盘装压力表 | B | YTHN-100.ZT.531.M200.Z12 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805362K083/1805362K084
519 | 0211单元 | 0211-PG-74201A/B | C303气缸软化水进水总管压力就地显示 | 压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1804354623/1804354614
520 | 0211单元 | 0211-PG-74202A/B | C303油冷却器进水压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804362801/Z1804362302
521 | 0211单元 | 0211-PG-74203A/B | C303级间冷却器进水压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804364603/Z1804722814
522 | 0211单元 | 0211-PG-74301A/B | C303油泵1出口压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804285536/Z1804233740
523 | 0211单元 | 0211-PG-74302A/B | C303油泵2出口压力就地显示 | 压力表 | B | YTNF-100H,0～1.6MPa, NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804252441/Z1804252342
524 | 0211单元 | 0211-PG-74303A/B | C303润滑油供油总管压力就地显示 | 压力表 | B | YTHN-100.AO.531.M120.Z12/0-1.0MPa/1/2NPT/1.6级/不锈钢 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805221L100/1805221L120
525 | 0211单元 | 0211-PDG-74101A/B | C303进气过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | CYW-152BI-FZ/0-0.16MPa/静压1.0MPa/1/2NPT/2.5级/不锈钢+J11-3/1/2NPTM-1/2NPTF/S31608 | 北京布莱迪 | 0～0.16MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180420746/C180430747
526 | 0211单元 | 0211-PDG-74301A/B | C303油过滤器压差就地显示 | 差压表 | B | YC-100HTQ,0～1.0MPa，NPT1/2 | 北京布莱迪 | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | C180400709/C180400708
527 | 0211单元 | 0211-PG-851 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
528 | 0211单元 | 0211-PG-852 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
529 | 0211单元 | 0211-PG-853 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
530 | 0211单元 | 0211-PG-854 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
531 | 0211单元 | 02U-PG-855 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～0.1MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
532 | 0211单元 | 0211-PG-856 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～0.1MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
533 | 0211单元 | 0211-PG-857 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
534 | 0211单元 | 0211-PG-858 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
535 | 0211单元 | 02U-PG-859 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
536 | 0211单元 | 0211-PG-860 | 汽轮机干气密封 | 盘装压力表 | B | EN837 | WIKA | 0～1.0MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | /
537 | 0211单元 | 0211-PG-871 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100BT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805151F538
538 | 0211单元 | 0211-PG-872 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100BT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805151F449
539 | 0211单元 | 0211-PG-873 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100BT | 北京布莱迪 | 0～2.5MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805151F518
540 | 0211单元 | 0211-PG-875 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100AO | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805151F629
541 | 0211单元 | 0211-PG-874 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100AO | 北京布莱迪 | 0～0.6MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805251F520
542 | 0211单元 | 0211-PG-876 | 汽轮机油站 | 耐震压力表 | B | YTHN-100AO | 北京布莱迪 | 0～3KPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805161F561
543 | 0211单元 | 0211-PG-816 | C201压缩机 | 不锈钢压力表 | B | Y-100H | 北京布莱迪 | 0~0.25MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805161F562
544 | 0211单元 | 0211-PG-817 | C201压缩机 | 不锈钢压力表 | B | Y-100H | 北京布莱迪 | 0~0.25MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805161F573
545 | 0211单元 | 0211-PG-818 | C201压缩机 | 不锈钢压力表 | B | Y-100H | 北京布莱迪 | 0~0.25MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805161F584
546 | 0211单元 | 0211-PG-811 | C201压缩机 | 全不锈钢耐震压力表 | B | YTN-100HZT | 北京布莱迪 | 0～0.40MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805161F595
547 | 0211单元 | 0211-PG-831 | C201蒸汽进气压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1803103362
548 | 0211单元 | 0211-PG-832 | C201汽轮室压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066715
549 | 0211单元 | 0211-PG-833 | C201汽轮机排气压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066713
550 | 0211单元 | 0211-PG-834 | C201调节油压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066712
551 | 0211单元 | 0211-PG-835 | C201二次油压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066709
552 | 0211单元 | 0211-PG-836 | C201启动油压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066703
553 | 0211单元 | 0211-PG-837 | C201速关油压力 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1802066704
554 | 0211单元 | 0211-PG-839B | C201汽轮机试验油南 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804107869
555 | 0211单元 | 0211-PG-844 | C201汽轮机盘车器东 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-16）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1711024537
556 | 0211单元 | 0211-PG-845 | C201汽轮机盘车器中 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康自动化仪表有限公司 | （0-16）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1905P-13912-09846
557 | 0211单元 | 0211-PG-846 | C201汽轮机盘车器西 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804107871
558 | 0211单元 | 0211-PG-848B | C201汽轮机氮封西 | 膜盒压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康自动化仪表有限公司 | （0-60）KPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 2002P-09160-01295
559 | 0211单元 | 0211-PG-848A | C201汽轮机氮封东 | 膜盒压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康自动化仪表有限公司 | （0-60）KPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 2002P-09160-01285
560 | 0211单元 | 0211-PG-840B | C201汽轮机润滑油支撑轴承西减压后油压 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804005054
561 | 0211单元 | 0211-PG-839A | C201汽轮机试验油北 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 江苏苏仪集团有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 22080525145
562 | 0211单元 | 0211-PG-840A | C201汽轮机润滑油支撑轴承东面减压后油压 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805033734
563 | 0211单元 | 0211-PG-841 | C201汽轮机润滑油推力轴承南面减压后油压 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1805033718
564 | 0211单元 | 0211-PG-842 | C201汽轮机控制油压蓄能器 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804107885
565 | 0211单元 | 0211-PG-843 | C201气封冷却器放空 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （-0.1-0.15）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1612061610
566 | 0211单元 | 0211-PG-847 | C201气封冷却器1.0蒸汽 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 富阳市四方仪表厂 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 4095673
567 | 0211单元 | C202水站冷却器A进水压力表 | C202水站冷却器A进水压力表向阀后 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262862
568 | 0211单元 | C202水站冷却器B进水压力表 | C202水站冷却器B进水压力表向阀后 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1804262859
569 | 0211单元 | 0211-PG-101A1 | 0211-P-101A北密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180400529
570 | 0211单元 | 0211-PG-101A2 | 0211-P-101A南密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180400531
571 | 0211单元 | 0211-PG-101B/1 | 0211-P-101B北密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康自动化仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 2002P-01960-00742
572 | 0211单元 | 0211-PG-101B/2 | 0211-P-101B南密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180400526
573 | 0211单元 | 0211-PG-101A/4 | 0211-P-101A压力平衡线 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1805021N028
574 | 0211单元 | 0211-PG-101B/4 | 0211-P-101B压力平衡线 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1804281M029
575 | 0211单元 | 0211-PG-P202A1 | P202A入口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1806005355
576 | 0211单元 | 0211-PG-P202B1 | P202B入口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806005276
577 | 0211单元 | 0211-PG-P202A2 | P202A出口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 210636077
578 | 0211单元 | 0211-PG-P202B2 | P202B出口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | CC20190524
579 | 0211单元 | 0211-PG-P202A3 | P202A泵腔压力表 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806007917
580 | 0211单元 | 0211-PG-P202B3 | P202B泵腔压力表 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.25）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806008704
581 | 0211单元 | 0211-PG-P201B2 | 0211-P-201B南密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600352
582 | 0211单元 | 0211-PG-P201A2 | 0211-P-201A南密封油罐压力表 | 全不锈钢耐震压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600359
583 | 0211单元 | 0211-PG-DR304-1 | 0211-DR-304冷却器 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D1903121632
584 | 0211单元 | 0211-PG-DR304-2 | DR304入口分离器出口 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D1903121629
585 | 0211单元 | 0211-PG-DR304-3 | DR304入口分离器出口 | 全不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D1903121630
586 | 0211单元 | 0211-PG-103A | 0211-P-103A密封油罐压力表 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | D180600367
587 | 0211单元 | 0211-PG-103B | 0211-P-103B密封油罐压力表 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-0.6）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 240212936
588 | 0211单元 | 0211-PG-CIS-231B 1 | 0211-CIS-231B 1出口 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 安徽天康自动化仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 2002P-01960-00980
589 | 0211单元 | 0211-PG-CIS-231A1 | 0211-CIS-231A1出口 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 220300815
590 | 0211单元 | 0211-PG-CIS-231A2 | 0211-CIS-231A2隔膜腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1904001312
591 | 0211单元 | 0211-PG-CIS-231B 2 | 0211-CIS-231B 2隔膜腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1904001262
592 | 0211单元 | 0211-PG-23110 | DT231除氧水管线 | 安全型全不锈钢压力表 | B | Y-100BF/Q | 重庆昆仑仪表有限公司 | （0-10）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 220300813
593 | 0211单元 | 0211-PG-209 | P-209泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806008719
594 | 0211单元 | 0211-PG-210/1 | P210隔膜腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806007940
595 | 0211单元 | 0211-PG-301A | 0211-P-301A泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806008806
596 | 0211单元 | 0211-PG-301B | 0211-P-301B泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806007928
597 | 0211单元 | 0211-PG-107/1 | 0211-P-107出口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1811029R221
598 | 0211单元 | 0211-PG-107/2 | 0211-P-107入口蓄能器 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | 1811165Z420
599 | 0211单元 | 0211-PG-107/3 | 0211-P-107泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-1.6 ）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806008715
600 | 0211单元 | 0211-PG-108/1 | 0211-P-108泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806007918
601 | 0211单元 | 0211-PG-111/3 | 0211-P-111泵腔 | 不锈钢压力表 | B | Y-100BF | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | （0-2.5）MPa | M20X1.5(M) | ± 1.6％ | Z1806008808

## 温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级(A/B/C) | 分度号 | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围（℃） | 插入深度（mm） | 连接方式及规格 | 精度 | 套管规格及材质 | 是否 带联锁 | 联锁 设定值 | 出厂编码
1 | 0211 | 0211-TE-11601A | F-101辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408206
2 | 0211 | 0211-TE-11601B | F-101辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408207
3 | 0211 | 0211-TE-11603A | F-102辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408208
4 | 0211 | 0211-TE-11603B | F-102辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408209
5 | 0211 | 0211-TE-11605 | F-102对流室 底部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408210
6 | 0211 | 0211-TE-11608A | F-103辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408211
7 | 0211 | 0211-TE-11608B | F-103辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408212
8 | 0211 | 0211-TE-11612A | F-205辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408213
9 | 0211 | 0211-TE-11612B | F-205辐射室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408214
10 | 0211 | 0211-TE-22301A | F-201过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408215
11 | 0211 | 0211-TE-22301B | F-201过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408216
12 | 0211 | 0211-TE-22301C | F-201过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408217
13 | 0211 | 0211-TE-22304A | F-202过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408218
14 | 0211 | 0211-TE-22304B | F-202过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408219
15 | 0211 | 0211-TE-22304C | F-202过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408220
16 | 0211 | 0211-TE-22307A | F-203过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408221
17 | 0211 | 0211-TE-22307B | F-203过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408222
18 | 0211 | 0211-TE-22307C | F-203过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408223
19 | 0211 | 0211-TE-22310A | F-204过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408224
20 | 0211 | 0211-TE-22310B | F-204过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408225
21 | 0211 | 0211-TE-22310C | F-204过渡烟 道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408226
22 | 0211 | 0211-TE-22313 | 对流室底部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408227
23 | 0211 | 0211-TE-22314 | 对流室底部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408228
24 | 0211 | 0211-TE-22315 | 对流室底部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408229
25 | 0211 | 0211-TE-22316 | 对流室底部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1100 | 550 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408230
26 | 0211 | 0211-TE-22317 | 过热段下部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408198
27 | 0211 | 0211-TE-22318 | 过热段下部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408199
28 | 0211 | 0211-TE-22319 | 过热段下部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408200
29 | 0211 | 0211-TE-22320 | 过热段下部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408201
30 | 0211 | 0211-TE-22321 | 过热段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408202
31 | 0211 | 0211-TE-22322 | 过热段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408203
32 | 0211 | 0211-TE-22323 | 过热段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408204
33 | 0211 | 0211-TE-22324 | 过热段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 450 | M20×1.5 | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408205
34 | 0211 | 0211-TE-11606 | F-102对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408189
35 | 0211 | 0211-TE-11607 | F-102对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408190
36 | 0211 | 0211-TE-11610 | F-103对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408191
37 | 0211 | 0211-TE-11611 | F-103对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408192
38 | 0211 | 0211-TE-11614 | F-205对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408193
39 | 0211 | 0211-TE-11615 | F-205对流室 顶部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408194
40 | 0211 | 0211-TE-11620 | 主烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408195
41 | 0211 | 0211-TE-11621 | 主烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408196
42 | 0211 | 0211-TE-11622 | 预热器入口 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~600 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408197
43 | 0211 | 0211-TE-11623 | 预热器中间 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408172
44 | 0211 | 0211-TE-11624A | 预热器出口 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408173
45 | 0211 | 0211-TE-11624B | 预热器出口 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408174
46 | 0211 | 0211-TE-11624C | 预热器出口 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408175
47 | 0211 | 0211-TE-11627 | 引风机出口 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408176
48 | 0211 | 0211-TE-11628 | 前置APH入口 风道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | -40~100 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408168
49 | 0211 | 0211-TE-11629 | 铸铁APH出口 风道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | -40~100 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408169
50 | 0211 | 0211-TE-11630 | 预热器中间 风道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408171
51 | 0211 | 0211-TE-11631 | 预热器出口 风道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408177
52 | 0211 | 0211-TE-11632 | 主热风道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | -40~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408170
53 | 0211 | 0211-TE-22325 | 蒸发段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408185
54 | 0211 | 0211-TE-22326 | 蒸发段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408186
55 | 0211 | 0211-TE-22327 | 蒸发段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408187
56 | 0211 | 0211-TE-22328 | 蒸发段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408188
57 | 0211 | 0211-TE-22329 | 省煤段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408181
58 | 0211 | 0211-TE-22330 | 省煤段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408182
59 | 0211 | 0211-TE-22331 | 省煤段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408183
60 | 0211 | 0211-TE-22332 | 省煤段上部 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408184
61 | 0211 | 0211-TE-22333 | 对流段顶部 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408178
62 | 0211 | 0211-TE-22334 | 对流段顶部 烟道 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408179
63 | 0211 | 0211-TE-22335 | 烟囱 | 普通加热炉隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-440-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 150 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408180
64 | 0211 | 0211-TE-10101 | T103顶出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408277
65 | 0211 | 0211-TE-10102 | T103回流管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408347
66 | 0211 | 0211-TE-10103 | T103回流管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408348
67 | 0211 | 0211-TE-10104 | E108进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408278
68 | 0211 | 0211-TE-10105 | T103底出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408370
69 | 0211 | 0211-TE-10107 | E107出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408371
70 | 0211 | 0211-TE-10201 | A104进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408279
71 | 0211 | 0211-TE-10202 | A104出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408280
72 | 0211 | 0211-TE-10203 | A104出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408281
73 | 0211 | 0211-TE-10204 | A104出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408282
74 | 0211 | 0211-TE-10411 | V-108 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408276
75 | 0211 | 0211-TE-10501 | A101出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408271
76 | 0211 | 0211-TE-10502 | V102油相出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408268
77 | 0211 | 0211-TE-10801 | E109出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408272
78 | 0211 | 0211-TE-10802 | E102出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408332
79 | 0211 | 0211-TE-10803 | E102出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408333
80 | 0211 | 0211-TE-10804 | E104出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408368
81 | 0211 | 0211-TE-10805 | E104出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408369
82 | 0211 | 0211-TE-10901 | T-101 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 400(管嘴 215) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408377
83 | 0211 | 0211-TE-10902 | T-101 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 400(管嘴 215) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408378
84 | 0211 | 0211-TE-10903 | T-101顶出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408300
85 | 0211 | 0211-TE-10904 | T-101底出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408394
86 | 0211 | 0211-TE-10905A | F102出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408382
87 | 0211 | 0211-TE-10905B | F102出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408383
88 | 0211 | 0211-TE-10906 | F102出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408387
89 | 0211 | 0211-TE-10907 | F102出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408388
90 | 0211 | 0211-TE-11001 | A102出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408301
91 | 0211 | 0211-TE-11002 | A102出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408302
92 | 0211 | 0211-TE-11003 | E105出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408303
93 | 0211 | 0211-TE-11101 | T102顶出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408321
94 | 0211 | 0211-TE-11102 | T-102 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 370(管嘴 220) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408357
95 | 0211 | 0211-TE-11103 | T-102 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 370(管嘴 220) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408358
96 | 0211 | 0211-TE-11104 | T102底出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408372
97 | 0211 | 0211-TE-11106A | F103出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408359
98 | 0211 | 0211-TE-11106B | F103出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408360
99 | 0211 | 0211-TE-11107 | F103出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408373
100 | 0211 | 0211-TE-11108 | F103出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408374
101 | 0211 | 0211-TE-11109 | T102顶出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408314
102 | 0211 | 0211-TE-11201 | 轻石脑油出装置线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408283
103 | 0211 | 0211-TE-11202 | A103出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408304
104 | 0211 | 0211-TE-11203 | A103出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408305
105 | 0211 | 0211-TE-11204 | E106出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408306
106 | 0211 | 0211-TE-20301 | E201进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408334
107 | 0211 | 0211-TE-20303 | E201出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408345
108 | 0211 | 0211-TE-20304 | E201进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408339
109 | 0211 | 0211-TE-20306 | E201进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408335
110 | 0211 | 0211-TE-20401A | A201出口线支路 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408307
111 | 0211 | 0211-TE-20401B | A201出口线支路 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408308
112 | 0211 | 0211-TE-20401C | A201出口线支路 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | SIS联锁仪表 | / | 20190408309
113 | 0211 | 0211-TE-20402 | A201出口总线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408324
114 | 0211 | 0211-TE-20403 | A201出口总线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408325
115 | 0211 | 0211-TE-20404 | E205出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 450 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408326
116 | 0211 | 0211-TE-20405 | V-209 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408323
117 | 0211 | 0211-TE-20602 | 汽轮机凝汽管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408400
118 | 0211 | 0211-TE-20603 | C201出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408340
119 | 0211 | 0211-TE-20901 | A202出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408341
120 | 0211 | 0211-TE-20903 | E202出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408315
121 | 0211 | 0211-TE-21103 | E203出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408316
122 | 0211 | 0211-TE-21105 | A203出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408317
123 | 0211 | 0211-TE-21202 | A204出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408310
124 | 0211 | 0211-TE-21207 | V206底出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408284
125 | 0211 | 0211-TE-21208 | A204出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408318
126 | 0211 | 0211-TE-21209 | E204出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408319
127 | 0211 | 0211-TE-21301 | V205底出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408311
128 | 0211 | 0211-TE-21501 | E206出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408361
129 | 0211 | 0211-TE-21502 | E206出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408362
130 | 0211 | 0211-TE-21505 | T-201进料管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408363
131 | 0211 | 0211-TE-21506 | T-201顶出口线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408386
132 | 0211 | 0211-TE-21507 | T-201 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 410(管嘴 260) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408379
133 | 0211 | 0211-TE-21508 | T-201 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 370(管嘴 220) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408375
134 | 0211 | 0211-TE-21509 | T-201 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 370(管嘴 214) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408376
135 | 0211 | 0211-TE-21510A | F205出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408384
136 | 0211 | 0211-TE-21510B | F205出口支路管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408385
137 | 0211 | 0211-TE-21511 | F205出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408389
138 | 0211 | 0211-TE-21512 | F205出口总管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408390
139 | 0211 | 0211-TE-21513 | T201塔底线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408391
140 | 0211 | 0211-TE-21514 | T201返回线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408392
141 | 0211 | 0211-TE-21515 | A206进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408364
142 | 0211 | 0211-TE-21516 | A206出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408285
143 | 0211 | 0211-TE-21517 | E208出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408286
144 | 0211 | 0211-TE-21518 | E206进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408287
145 | 0211 | 0211-TE-21601 | P203出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408288
146 | 0211 | 0211-TE-21602 | E212出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408289
147 | 0211 | 0211-TE-21603 | A205出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408290
148 | 0211 | 0211-TE-21604 | A205出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408291
149 | 0211 | 0211-TE-21701 | R205底入口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408365
150 | 0211 | 0211-TE-21702 | R205顶出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408366
151 | 0211 | 0211-TE-23201 | V232入口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408292
152 | 0211 | 0211-TE-30101 | E308入口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408397
153 | 0211 | 0211-TE-30102 | E308出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408293
154 | 0211 | 0211-TE-30103 | E306出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408398
155 | 0211 | 0211-TE-30201 | E307出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408349
156 | 0211 | 0211-TE-30203 | E308凝结水管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408380
157 | 0211 | 0211-TE-30501 | V301淘析气入口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408336
158 | 0211 | 0211-TE-30503 | V301淘析气出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408337
159 | 0211 | 0211-TE-30617 | 再生系统 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408355
160 | 0211 | 0211-TE-30713A | C302A出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408294
161 | 0211 | 0211-TE-30713B | C302B出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408295
162 | 0211 | 0211-TE-30723 | 再生系统 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408350
163 | 0211 | 0211-TE-30901 | E304出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408351
164 | 0211 | 0211-TE-30902 | V307进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408327
165 | 0211 | 0211-TE-30903 | C303B出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408296
166 | 0211 | 0211-TE-30904 | E305出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408297
167 | 0211 | 0211-TE-30905 | C304出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408338
168 | 0211 | 0211-TE-30906 | M301出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408328
169 | 0211 | 0211-TE-31001 | V324出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408352
170 | 0211 | 0211-TE-31101 | E302进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408356
171 | 0211 | 0211-TE-31103 | E302出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408320
172 | 0211 | 0211-TE-31201A | C301A出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408342
173 | 0211 | 0211-TE-31201B | C301B出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408343
174 | 0211 | 0211-TE-40101 | 低压蒸汽总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408395
175 | 0211 | 0211-TE-40105 | A401入口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408367
176 | 0211 | 0211-TE-40106 | A401出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408329
177 | 0211 | 0211-TE-40107 | A401出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408330
178 | 0211 | 0211-TE-40108 | E401出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408298
179 | 0211 | 0211-TE-40301 | 净化压缩空气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408313
180 | 0211 | 0211-TE-40302 | 再生专用氮气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408269
181 | 0211 | 0211-TE-40303 | 低压氮气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408273
182 | 0211 | 0211-TE-40304 | 中压氮气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408270
183 | 0211 | 0211-TE-40305 | 非净化压缩空气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408299
184 | 0211 | 0211-TE-40401 | 燃料气总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 350 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408322
185 | 0211 | 0211-TE-40501 | A402出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408274
186 | 0211 | 0211-TE-40502 | A402出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408275
187 | 0211 | 0211-TE-40511 | V408放空线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408396
188 | 0211 | 0211-TE-10407 | E101E出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/Inconel 600 | DCS显示仪表 | / | 20190408354
189 | 0211 | 0211-TE-10106 | E108出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408353
190 | 0211 | 0211-TE-20601 | 进汽轮机蒸汽管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408401
191 | 0211 | 0211-TE-23101 | DT231出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408402
192 | 0211 | 0211-TE-23102 | 省煤段进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408331
193 | 0211 | 0211-TE-23103 | 省煤段出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408381
194 | 0211 | 0211-TE-23104 | P231进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408393
195 | 0211 | 0211-TE-23105 | 过热段出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408403
196 | 0211 | 0211-TE-23106 | 过热段进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408386
197 | 0211 | 0211-TE-30502 | V-301 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 400(管嘴 214) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408344
198 | 0211 | 0211-TE-30504 | V-302 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 450(管嘴 275) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408346
199 | 0211 | 0211-TE-40102 | 3.5MPa蒸汽总管 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408404
200 | 0211 | 0211-TE-40104 | DT401出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408399
201 | 0211 | 0211-TE-10301 | F101出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408412
202 | 0211 | 0211-TE-10302 | F101出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS控制仪表 | / | 20190408413
203 | 0211 | 0211-TE-10303 | F101出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408414
204 | 0211 | 0211-TE-10305 | R101出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408415
205 | 0211 | 0211-TE-10306 | R102出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408416
206 | 0211 | 0211-TE-10401 | E101A/B出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408417
207 | 0211 | 0211-TE-10402 | E101A/B出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408410
208 | 0211 | 0211-TE-10403 | E101A/B出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408418
209 | 0211 | 0211-TE-10404 | E101C/D出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408411
210 | 0211 | 0211-TE-10405 | E101E出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~250 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408407
211 | 0211 | 0211-TE-10406 | E101E进口口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408405
212 | 0211 | 0211-TE-10408 | E101E进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408406
213 | 0211 | 0211-TE-10409 | E101C/D出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408408
214 | 0211 | 0211-TE-10410 | E101C/D进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408409
215 | 0211 | 0211-TE-10307 | F101出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RJ/321 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408419
216 | 0211 | 0211-TE-20101 | F202出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408254
217 | 0211 | 0211-TE-20102 | F201出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408255
218 | 0211 | 0211-TE-20103 | F201出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408256
219 | 0211 | 0211-TE-20104 | F202出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408257
220 | 0211 | 0211-TE-20105 | F203出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408258
221 | 0211 | 0211-TE-20106 | F203出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408259
222 | 0211 | 0211-TE-20107 | F204出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408260
223 | 0211 | 0211-TE-20108 | F204出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408261
224 | 0211 | 0211-TE-20305 | E201进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408262
225 | 0211 | 0211-TE-30106 | V311进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408235
226 | 0211 | 0211-TE-30107 | V311进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408236
227 | 0211 | 0211-TE-30610 | R301出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408248
228 | 0211 | 0211-TE-30611 | R301出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408249
229 | 0211 | 0211-TE-30612 | R301出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | SIS联锁仪表 | / | 20190408250
230 | 0211 | 0211-TE-30616 | E301出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408251
231 | 0211 | 0211-TE-30619 | R301进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190408237
232 | 0211 | 0211-TE-30620 | H301出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408252
233 | 0211 | 0211-TE-30621 | H301出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 300 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408253
234 | 0211 | 0211-TE-30624 | H302出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408238
235 | 0211 | 0211-TE-30701 | R301下部出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408239
236 | 0211 | 0211-TE-30702 | R301下部出口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408240
237 | 0211 | 0211-TE-30703 | H303出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408243
238 | 0211 | 0211-TE-30704 | H303进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408244
239 | 0211 | 0211-TE-30705 | H303进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190408245
240 | 0211 | 0211-TE-30706 | R301底部进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408241
241 | 0211 | 0211-TE-30707 | R301底部进口管线 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408242
242 | 0211 | 0211-TE-30712 | H303出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS控制仪表 | / | 20190408246
243 | 0211 | 0211-TE-30722 | H303出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 250 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190408247
244 | 0211 | 0211-TE-30802 | V303进口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~150 | 230 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408231
245 | 0211 | 0211-TE-20201 | R201出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408263
246 | 0211 | 0211-TE-20202 | R202出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408264
247 | 0211 | 0211-TE-20203 | R203出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408265
248 | 0211 | 0211-TE-20204 | R204出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408266
249 | 0211 | 0211-TE-20302 | E201出口 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~700 | 400 | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 300 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408267
250 | 0211 | 0211-TE-30801 | V-304 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 310(管嘴 250) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408234
251 | 0211 | 0211-TE-30202 | V-316 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 310(管嘴 250) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408232
252 | 0211 | 0211-TE-30401 | V-322 | 隔漏铠装热电偶 | C | K | H-WRKK-740-FL | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 310(管嘴 250) | M20×1.5 | I级｛±1.5℃或±0.4％¦t¦(-40～750℃)｝ | 1-1/2" ANSI 600 RF/316 H | DCS显示仪表 | / | 20190408233
253 | 0211 | 0211-TXE-22301 | F-201炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4900 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408430
254 | 0211 | 0211-TXE-22302 | F-201炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408420
255 | 0211 | 0211-TXE-22303 | F-201炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408421
256 | 0211 | 0211-TXE-22304 | F-201炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4900 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408431
257 | 0211 | 0211-TXE-22305 | F-202炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408422
258 | 0211 | 0211-TXE-22306 | F-202炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408423
259 | 0211 | 0211-TXE-22307 | F-202炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408424
260 | 0211 | 0211-TXE-22308 | F-202炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408425
261 | 0211 | 0211-TXE-22309 | F-203炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408426
262 | 0211 | 0211-TXE-22310 | F-203炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408427
263 | 0211 | 0211-TXE-22311 | F-203炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408428
264 | 0211 | 0211-TXE-22312 | F-203炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4700 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408429
265 | 0211 | 0211-TXE-22313 | F-204炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 5000 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408434
266 | 0211 | 0211-TXE-22314 | F-204炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4900 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408432
267 | 0211 | 0211-TXE-22315 | F-204炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 4900 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408433
268 | 0211 | 0211-TXE-22316 | F-204炉管 | 炉管表面热电偶 | C | K | T-WRKK-4H42-DR | 浙江伦特机电有限公司 | 0~1000 | 5000 | 1-1/2" ANSI 150 RF | Ⅱ级｛±2.5℃或±0.75％¦t¦(-40～1200℃)｝ | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190408435
269 | 0211 | 0211-TE-30601/1 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
270 | 0211 | 0211-TE-30601/2 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
271 | 0211 | 0211-TE-30601/3 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
272 | 0211 | 0211-TE-30601/4 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
273 | 0211 | 0211-TE-30601/5 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
274 | 0211 | 0211-TE-30601/6 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
275 | 0211 | 0211-TE-30601/7 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
276 | 0211 | 0211-TE-30601/8 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
277 | 0211 | 0211-TE-30601/9 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
278 | 0211 | 0211-TE-30601/10 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
279 | 0211 | 0211-TE-30601/11 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
280 | 0211 | 0211-TE-30601/12 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
281 | 0211 | 0211-TE-30601/13 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
282 | 0211 | 0211-TE-30601/14 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
283 | 0211 | 0211-TE-30601/15 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
284 | 0211 | 0211-TE-30601/16 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
285 | 0211 | 0211-TE-30601/17 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
286 | 0211 | 0211-TE-30601/18 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
287 | 0211 | 0211-TE-30601/19 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | LHCS系统联锁仪表 | / | /
288 | 0211 | 0211-TE-30601/20 | R301 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 3″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | LHCS系统联锁仪表 | / | /
289 | 0211 | 0211-TE-30108 | V-311 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 1-1/2″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
290 | 0211 | 0211-TE-30109 | V-311 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 1-1/2″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
291 | 0211 | 0211-TE-30110 | V-311 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-700 | / | 1-1/2″ANSI 600 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
292 | 0211 | 0211-TE-30301 | V-317 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-500 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
293 | 0211 | 0211-TE-30302 | V-317 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-500 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 316 H | DCS显示仪表 | / | /
294 | 0211 | 0211-TE-10304A | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
295 | 0211 | 0211-TE-10304B | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
296 | 0211 | 0211-TE-10304C | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
297 | 0211 | 0211-TE-10304D | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
298 | 0211 | 0211-TE-10304E | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
299 | 0211 | 0211-TE-10304F | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
300 | 0211 | 0211-TE-10304G | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
301 | 0211 | 0211-TE-10304H | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
302 | 0211 | 0211-TE-10304I | R-101 | 设备不带套管多点柔性热电偶 | C | K | TC95 | WIKA GROUP | 0-600 | / | 1-1/2″ANSI 300 RF | I级±1.5℃或0.4%t（-40~1000℃） | 321 SS | DCS显示仪表 | / | /
303 | 0211 | 0211-TT-10101 | T103顶出口管线 | 温度变送器 | C | K | PR7501系列 | PR electronics | 0~150 | / | 卡箍连接 | ±0.2％FS | / | DCS显示仪表 | / | 20190403785
304 | 0211 | 0211-TE-30631 | 0211-H-301 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403744
305 | 0211 | 0211-TE-30623 | 0211-H-301 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403695
L | 0211 | 0211-TE-30622A | 0211-H-301 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403692
307 | 0211 | 0211-TE-30622B | 0211-H-301 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403693
308 | 0211 | 0211-TE-30622C | 0211-H-301 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403694
309 | 0211 | 0211-TE-30632 | 0211-H-302 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403699
310 | 0211 | 0211-TE-30626 | 0211-H-302 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403698
311 | 0211 | 0211-TE-30625A | 0211-H-302 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403696
312 | 0211 | 0211-TE-30625B | 0211-H-302 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403697
313 | 0211 | 0211-TE-30731 | 0211-H-303 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403709
L | 0211 | 0211-TE-30711 | 0211-H-303 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403703
315 | 0211 | 0211-TE-30710A | 0211-H-303 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403705
316 | 0211 | 0211-TE-30710B | 0211-H-303 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403706
317 | 0211 | 0211-TE-30732 | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403745
318 | 0211 | 0211-TE-30714A | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403707
319 | 0211 | 0211-TE-30714B | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403708
320 | 0211 | 0211-TE-30708A | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403700
321 | 0211 | 0211-TE-30709A | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403702
322 | 0211 | 0211-TE-30708B | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403701
323 | 0211 | 0211-TE-30709B | 0211-H-304 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403703
324 | 0211 | 0211-TE-30121 | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 20190403743
325 | 0211 | 0211-TE-30105A | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403686
326 | 0211 | 0211-TE-30105B | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403687
327 | 0211 | 0211-TE-30105C | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ6，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403688
328 | 0211 | 0211-TE-30104A | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403683
329 | 0211 | 0211-TE-30111A | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403684
330 | 0211 | 0211-TE-30104B | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403685
331 | 0211 | 0211-TE-30111B | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403566
332 | 0211 | 0211-TE-30104C | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403666
333 | 0211 | 0211-TE-30111C | 0211-H-305 | 双支K型热电偶 | C | K | φ4，S32168实芯 | 无锡恒信 | -50～800℃ | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | LHCS系统联锁仪表 | / | 20190403549
334 | 0211 | 0211-TT- 31251 | 再生气干燥系统 | K型热电偶 | C | K | WRK | 罗斯蒙特 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | /
335 | 0211 | 0211-TT- 31252 | 再生气干燥系统 | K型热电偶 | C | K | WRK | 罗斯蒙特 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | I级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | /
336 | 0211 | 0211-TT- 31253 | 再生气干燥系统 | K型热电偶 | C | K | WRK | 罗斯蒙特 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | /
337 | 0211 | 0211-TE-70101A/B | C101左列进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17901/1804K17912
338 | 0211 | 0211-TE-70102A/B | C101右列进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17903/1804K17924
339 | 0211 | 0211-TE-70103A/B | C101左列排气温度SIS显示、高报警、高 高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K17910/1804K17900
340 | 0211 | 0211-TE-70104A/B | C101右列排气温度SIS显示、高报警、高 高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K17935/1804K17904
341 | 0211 | 0211-TE-70301A/B | C101供油总管温度DCS显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K1789/1804K17494
342 | 0211 | 0211-TE-70302A/B | C101润滑油油箱温度PLC柜显示、低报警自动启电加热器，高报警自动停电加 热器，高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17908/1804K17917
343 | 0211 | 0211-TE-70303A/B | C101压缩机主轴承温度DCS显示、高报警 、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17918/1804K17927
344 | 0211 | 0211-TE-70304A/B | C101压缩机主轴承温度DCS显示、高报警 、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17928/1804K17927
345 | 0211 | 0211-TE-70305A/B | C101电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17938/1804K17958
346 | 0211 | 0211-TE-70306A/B | C101电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K1798/1804K17948
347 | 0211 | 0211-TE-70307A/B | C101电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K17988/1804K17906
348 | 0211 | 0211-TE-70308A/B | C101电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K17808/1804K17818
349 | 0211 | 0211-TE-70309A/B | C101电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K17968/1804K17928
350 | 0211 | 0211-TE-70401A/B | C101左列填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17964/1804K17966
351 | 0211 | 0211-TE-70402A/B | C101右列填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K17961/1804K17962
352 | 0211 | 0211-TE-71101A/B | C202一级进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8325/1804K8305
353 | 0211 | 0211-TE-71102A/B | C202一列一级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8304/1804K8306
354 | 0211 | 0211-TE-71103A/B | C202三列一级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8305/1804K8367
355 | 0211 | 0211-TE-71104A/B | 二级进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8307/1804K8357
356 | 0211 | 0211-TE-71105A/B | C202二级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8317/1804K8326
357 | 0211 | 0211-TE-71106A/B | 三级进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8349/1804K8356
358 | 0211 | 0211-TE-71107A/B | C202三级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8609/1804K8632
359 | 0211 | 0211-TE-71301A/B | C202供油总管温度SIS显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8267/1804K8298
360 | 0211 | 0211-TE-71302A/B | C202润滑油油箱温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=150/PN20/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | 0~100 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8315/1804K8323
361 | 0211 | 0211-TE-71303A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP2-267M/Pt100/L=200/机M27x2/φ16/卡套可移(双支) | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8323/1804K8333
362 | 0211 | 0211-TE-71304A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8324/1804K8335
363 | 0211 | 0211-TE-71305A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8335/1804K8363
364 | 0211 | 0211-TE-71306A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8326/1804K7323
365 | 0211 | 0211-TE-71307A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8327/1804K7343
366 | 0211 | 0211-TE-71308A/B | C202压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8328/1804K6323
367 | 0211 | 0211-TE-71309A/B | C202电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K5323/1804K4323
368 | 0211 | 0211-TE-71310A/B | C202电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8330/1804K7323
369 | 0211 | 0211-TE-71311A/B | C202电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8331/1804K8343
370 | 0211 | 0211-TE-71312A/B | C202电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8332/1804K8923
371 | 0211 | 0211-TE-71313A/B | C202电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K8333/1804K8373
372 | 0211 | 0211-TE-71401A/B | C202一列一级填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TE-L-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8417/1804K8446
373 | 0211 | 0211-TE-71402A/B | 三列一级填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TE-L-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8419/1804K8429
374 | 0211 | 0211-TE-71403A/B | C202二级填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TE-L-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8848/1804K8818
375 | 0211 | 0211-TE-71404A/B | C202三级填料漏气温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TE-L-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K8920/1804K8910
376 | 0211 | 0211-TE-71601 | 水站水箱冷却水温度中控室显示、低报警、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP-6706,PT100,iaⅡCT4,L=300,M27x2 | 上海虹达 | 0~100 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 18041069
377 | 0211 | 0211-TE-71602 | 水站供气缸软化水温度中控室显示、低报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP-6706,PT100,iaⅡCT4,L=75,M27x2 | 上海虹达 | 0~100 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 18041048
378 | 0211 | 0211-TE-72101A/B | C301左列进气温度中控室显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2622/1804K2624
379 | 0211 | 0211-TE-72102A/B | C301右列进气温度中控室显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2632/1804K2622
380 | 0211 | 0211-TE-72103A/B | C301左列排气温度中控室显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2626/1804K2622
381 | 0211 | 0211-TE-72104A/B | 右列排气温度中控室显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2656/1804K2654
382 | 0211 | 0211-TE-72301A/B | C301供油总管温度中控室显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2895/1804K2899
383 | 0211 | 0211-TE-72302A/B | 润滑油油箱温度显示,高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=300/l=150/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#3 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2656/1804K2655
384 | 0211 | 0211-TE-72303A/B | C301压缩机主轴承温度中控室显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP2-267M/Pt100/L=135/机M27x2/φ16/卡套可移 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2613/1804K2616
385 | 0211 | 0211-TE-72304A/B | C301压缩机主轴承温度中控室显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2614/1804K2615
386 | 0211 | 0211-TE-72305A/B | C301电机轴承温度中控室显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2617/1804K2619
387 | 0211 | 0211-TE-72306A/B | C301电机轴承温度中控室显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2615/1804K2614
388 | 0211 | 0211-TE-72307A/B | C301电机定子温度中控室显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2619/1804K2625
389 | 0211 | 0211-TE-72308A/B | C301电机定子温度中控室显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2616/1804K2655
390 | 0211 | 0211-TE-72309A/B | C301电机定子温度中控室显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1804K2661/1804K2675
391 | 0211 | 0211-TE-72401A/B | C301左填料漏气温度中控室显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2215/1804K2612
392 | 0211 | 0211-TE-72402A/B | 右填料漏气温度中控室显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1804K2621/1804K2632
393 | 0211 | 0211-TE-72601 | 水站水箱冷却水温度中控室显示、低报警、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP-6706 | 上海虹达 | -20～100℃ | 300 | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 18041058
394 | 0211 | 0211-TE-72602 | 水站供气缸软化水温度中控室显示、低报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP-6706 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 18041054
395 | 0211 | 0211-TE-73101A/B | C302进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02F/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7532/1806K7543
396 | 0211 | 0211-TE-73102A/B | C302排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7533/1806K7532
397 | 0211 | 0211-TE-73103A/B | 后冷却器后工艺气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02F/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=100/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7534/1806K7532
398 | 0211 | 0211-TE-73301A/B | C302供油总管温度SIS显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TE-L-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7535/1806K7542
399 | 0211 | 0211-TE-73302A/B | 润滑油油箱温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | 0211-TG-73302A/B温度计带：WSSP-381/-20-100℃/Pt100/L=150/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ10/1.5级/iaⅡCT4 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7536/1806K7536
400 | 0211 | 0211-TE-73303A/B | C302压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP2-267M/Pt100/L=100/M27x2/φ16/卡套可移 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7537/1806K7578
401 | 0211 | 0211-TE-73304A/B | C302压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7838/1806K7552
402 | 0211 | 0211-TE-73305A/B | C302电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7539/1806K7538
403 | 0211 | 0211-TE-73306A/B | C302电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7540/1806K7528
404 | 0211 | 0211-TE-73307A/B | C302电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7941/1806K7574
405 | 0211 | 0211-TE-73308A/B | C302电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7642/1806K7569
406 | 0211 | 0211-TE-73309A/B | C302电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7543/1806K7511
407 | 0211 | 0211-TE-74101A/B | C303一级进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94-TH02H/Pt100/φ6/机M27x2电1/2NPT/iaⅡCT4/IP65/U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7532/1806K7543
408 | 0211 | 0211-TE-74102A/B | C303一级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7528/1806K7537
409 | 0211 | 0211-TE-74103A/B | C303二级进气温度DCS显示 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806K7525/1806K7565
410 | 0211 | 0211-TE-74104A/B | C303二级排气温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806K7526/1806K7527
411 | 0211 | 0211-TE-74301A/B | C303供油总管温度SIS显示、高报警、开机条件 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=250/l=100/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#1 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806S2535/1806S2536
412 | 0211 | 0211-TE-74302A/B | C303润滑油油箱温度DCS显示、高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-94/Pt100/L=300/l=150/机M27x2可动螺纹电1/2NPT/φ6/iaⅡCT4 套 管：TEL-M27x2-S30408#3 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806S2435/1806S2446
413 | 0211 | 0211-TE-74303A/B | C303压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP2-267M/Pt100/L=100/M27x2/φ16/卡套可移 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806S2662/1806S3672
414 | 0211 | 0211-TE-74304A/B | C303压缩机主轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806S2667/1806S2752
415 | 0211 | 0211-TE-74305A/B | C303电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806S2665/1806S2952
416 | 0211 | 0211-TE-74306A/B | C303电机轴承温度DCS显示、高报警、高高报警 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | DCS显示仪表 | / | 1806S2667/1806S/9652
417 | 0211 | 0211-TE-74307A/B | C303电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806S2679/1806S3889
418 | 0211 | 0211-TE-74308A/B | C303电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806S2676/1806S4116
419 | 0211 | 0211-TE-74309A/B | C303电机定子温度SIS显示、高报警、高高联锁 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | SIS联锁仪表 | / | 1806S2662/1806S6809
420 | 0211 | 0211-TE-871 | 汽轮机油站 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-338 | 上海虹达 | 0～100℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2673/1806S6451
421 | 0211 | 0211-TE-872 | 汽轮机油站 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK2-338 | 上海虹达 | 0～100℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2694/1806S7901
422 | 0211 | 0211-TE-821 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-3706 | 安徽天康 | -50～200℃ | 350 | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806K7462
423 | 0211 | 0211-TE-822 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZPK-3706 | 安徽天康 | -50～200℃ | 350 | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2543
424 | 0211 | 0211-TE-801 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806K2549
425 | 0211 | 0211-TE-802 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806K2466
426 | 0211 | 0211-TE-803 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806K2547
427 | 0211 | 0211-TE-804 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2556
428 | 0211 | 0211-TE-805 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2449
429 | 0211 | 0211-TE-806 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2950
430 | 0211 | 0211-TE-807 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2436
431 | 0211 | 0211-TE-808 | C201压缩机 | 热电阻 | C | Pt100 | LXl=6000X1500mm MINCO S14455PD3S240 | 安徽天康 | -50～200℃ | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1806S2569
432 | 0211 | TE-831 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S2112
433 | 0211 | TE-832 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S2111
434 | 0211 | TE-833 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S2156
435 | 0211 | TE-834 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S2218
436 | 0211 | TE-835 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S2315
437 | 0211 | TE-836 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S9611
438 | 0211 | TE-837 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S6800
439 | 0211 | TE-838 | 汽轮机 | 热电阻 | C | Pt100 | WZP | 安徽天康 | 0~200 | / | M20×1.5 | A级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S3745
440 | 0211 | TE-839 | 汽轮机 | 热电偶 | C | K | WRK | 安徽天康 | 0~600 | / | M20×1.5 | I级 | 316 SS | ITCC系统联锁仪表 | / | 1807S3124

## 就地温度
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级（A/B/C） | 规格型号 | 生产厂家 | 测量范围 | 插入深度 | 连接方式及规格 | 精度 | 套管规格及材质 | 出厂编码
1 | 0211单元 | 0211-TG-10301 | F101入口石脑油氢气管线压力 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 321SS | 20190408525
2 | 0211单元 | 0211-TG-10501 | A101出口管线 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408495
3 | 0211单元 | 0211-TG-10801 | E109出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408496
4 | 0211单元 | 0211-TG-11002 | E105出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408436
5 | 0211单元 | 0211-TG-11202 | E106出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408437
6 | 0211单元 | 0211-TG-20401 | E205出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408497
7 | 0211单元 | 0211-TG-20402 | V209伴热凝结水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408515
8 | 0211单元 | 0211-TG-20901 | E202出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408438
9 | 0211单元 | 0211-TG-21101 | E203出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408439
10 | 0211单元 | 0211-TG-21201 | E204出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408440
11 | 0211单元 | 0211-TG-21501 | E208出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408441
12 | 0211单元 | 0211-TG-21502 | E206出口脱戊烷油 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408442
13 | 0211单元 | 0211-TG-21601 | E212出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408443
14 | 0211单元 | 0211-TG-23101 | SC231循环回水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408444
15 | 0211单元 | 0211-TG-30101 | E308循环冷水回水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408445
16 | 0211单元 | 0211-TG-30102 | E308出口氢气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408446
17 | 0211单元 | 0211-TG-30103 | E308入口氢气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408518
18 | 0211单元 | 0211-TG-30104 | E306出口氢气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408519
19 | 0211单元 | 0211-TG-30201 | E307出口氢气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408512
20 | 0211单元 | 0211-TG-30901 | E304出口凝结水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408520
21 | 0211单元 | 0211-TG-30902 | E305入口氮气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408505
22 | 0211单元 | 0211-TG-30903 | E305出口循环冷水回水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408446
23 | 0211单元 | 0211-TG-31102 | E302出口循环冷水回水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408447
24 | 0211单元 | 0211-TG-31103 | 再生循环气 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408500
25 | 0211单元 | 0211-TG-40101 | 低压蒸汽总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 350 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408526
26 | 0211单元 | 0211-TG-40103 | 中压蒸汽凝结 水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~400 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408516
27 | 0211单元 | 0211-TG-40105 | 低压蒸汽凝结 水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408513
28 | 0211单元 | 0211-TG-40106 | 低压蒸汽凝结 水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~300 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408514
29 | 0211单元 | 0211-TG-40107 | 低压蒸汽凝结 水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408448
30 | 0211单元 | 0211-TG-40108 | E401出口循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408498
31 | 0211单元 | 0211-TG-40201 | 循环冷水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 350 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408502
32 | 0211单元 | 0211-TG-40202 | 循环热水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 350 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408503
33 | 0211单元 | 0211-TG-40203 | 脱盐水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~50 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408517
34 | 0211单元 | 0211-TG-40204 | 加热热水给水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408506
35 | 0211单元 | 0211-TG-40205 | 加热热水回水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408507
36 | 0211单元 | 0211-TG-40206 | 生活用水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408449
37 | 0211单元 | 0211-TG-40207 | 生产给水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408501
38 | 0211单元 | 0211-TG-40208 | 采暖热水供水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408508
39 | 0211单元 | 0211-TG-40209 | 采暖热水回水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408509
40 | 0211单元 | 0211-TG-40401 | 燃料气总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 400(管嘴 200) | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408504
41 | 0211单元 | 0211-TG-40501 | 放空气总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 400 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408527
42 | 0211单元 | 0211-TG-70204A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408450
43 | 0211单元 | 0211-TG-70204B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408451
44 | 0211单元 | 0211-TG-71211A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408452
45 | 0211单元 | 0211-TG-71211B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408453
46 | 0211单元 | 0211-TG-71212A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408454
47 | 0211单元 | 0211-TG-71212B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408455
48 | 0211单元 | 0211-TG-71213 | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408456
49 | 0211单元 | 0211-TG-71214 | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408457
50 | 0211单元 | 0211-TG-72204A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408458
51 | 0211单元 | 0211-TG-72204B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408459
52 | 0211单元 | 0211-TG-72205 | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408460
53 | 0211单元 | 0211-TG-72206 | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408461
54 | 0211单元 | 0211-TG-73203A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408462
55 | 0211单元 | 0211-TG-73203B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408463
56 | 0211单元 | 0211-TG-73204A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408464
57 | 0211单元 | 0211-TG-73204B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408465
58 | 0211单元 | 0211-TG-74204A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408466
59 | 0211单元 | 0211-TG-74204B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408467
60 | 0211单元 | 0211-TG-74205A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408468
61 | 0211单元 | 0211-TG-74205B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408469
62 | 0211单元 | 0211-TG-80201A | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408470
63 | 0211单元 | 0211-TG-80201B | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408471
64 | 0211单元 | 0211-TG-80401 | 循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408499
65 | 0211单元 | 0211-TG- P103A/3 | P103A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408472
66 | 0211单元 | 0211-TG- P103B/3 | P103B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408473
67 | 0211单元 | 0211-TG- P104A/3 | P104A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408474
68 | 0211单元 | 0211-TG- P104B/3 | P104B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408475
69 | 0211单元 | 0211-TG- P105A/3 | P105A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408476
70 | 0211单元 | 0211-TG- P105B/3 | P105B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408477
71 | 0211单元 | 0211-TG- P106A/3 | P106A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408478
72 | 0211单元 | 0211-TG- P106B/3 | P106B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408479
73 | 0211单元 | 0211-TG- P110A/3 | P110A循环冷水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408480
74 | 0211单元 | 0211-TG- P110B/3 | P110B循环冷水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408481
75 | 0211单元 | 0211-TG- P201A/3 | P201A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408482
76 | 0211单元 | 0211-TG- P201B/3 | P201B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408483
77 | 0211单元 | 0211-TG- P203A/3 | P203A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408484
78 | 0211单元 | 0211-TG- P203B/3 | P203B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408485
79 | 0211单元 | 0211-TG- P207A/3 | P207A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408486
80 | 0211单元 | 0211-TG- P207B/3 | P207B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408487
81 | 0211单元 | 0211-TG-P211/3 | P211循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408488
82 | 0211单元 | 0211-TG- P231A/3 | P231A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408489
83 | 0211单元 | 0211-TG- P231B/3 | P231B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408490
84 | 0211单元 | 0211-TG- P232A/3 | P232A循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408491
85 | 0211单元 | 0211-TG- P232B/3 | P232B循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408492
86 | 0211单元 | 0211-TG-P401/3 | P401循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408493
87 | 0211单元 | 0211-TG-P402/3 | P402循环热水 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~100 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408494
88 | 0211单元 | 0211-TG-23102 | 过热段出口管线过热蒸汽 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408523
89 | 0211单元 | 0211-TG-23103 | DT231出口管线过热蒸汽 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408524
90 | 0211单元 | 0211-TG-40102 | 中压蒸汽总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408524
91 | 0211单元 | 0211-TG-40104 | 5.8MPa除氧水总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~200 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408510
92 | 0211单元 | 0211-TG-40109 | 减温中压蒸汽总管 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481T/JX04B | 浙江伦特机电有限公司 | 0~500 | 230 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | 20190408521
93 | 0211单元 | 0211-TG-31251 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-200 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010378
94 | 0211单元 | 0211-TG-31252 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-200 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010379
95 | 0211单元 | 0211-TG-31253 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010380
96 | 0211单元 | 0211-TG-31254 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010381
97 | 0211单元 | 0211-TG-31256 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010382
98 | 0211单元 | 0211-TG-31257 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-200 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010383
99 | 0211单元 | 0211-TG-31255 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-600 | 100 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010384
100 | 0211单元 | 0211-TG-31258 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010385
101 | 0211单元 | 0211-TG-31259 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010386
102 | 0211单元 | 0211-TG-31260 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010387
103 | 0211单元 | 0211-TG-31261 | 再生气干燥系统 | 中低压抽芯式双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海精普 | 0-300 | 200 | M20×1.5 | 1.5级 | 整钻锥形φ25/φ19-内φ10 316SS | JP1-19010388
104 | 0211单元 | 0211-TG-P211 | 0211-P-211 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565843
105 | 0211单元 | 0211-TG-P201A | 0211-P-201A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565844
106 | 0211单元 | 0211-TG-P201B | 0211-P-201B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565845
107 | 0211单元 | 0211-TG-P231 | 0211-P-231 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～200℃ | 80 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 180565854
108 | 0211单元 | 0211-TG-P232 | 0211-P-232 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～400℃ | 80 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 180565855
109 | 0211单元 | 0211-TG-P103A | 0211-P-103A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～300℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565846
110 | 0211单元 | 0211-TG-P103B | 0211-P-103B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～300℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565847
111 | 0211单元 | 0211-TG-P105A | 0211-P-105A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～200℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565848
112 | 0211单元 | 0211-TG-P105B | 0211-P-105B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～200℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565849
113 | 0211单元 | 0211-TG-P106A | 0211-P-106A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565856
114 | 0211单元 | 0211-TG-P106B | 0211-P-106B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565857
115 | 0211单元 | 0211-TG-P104A | 0211-P-104A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565858
116 | 0211单元 | 0211-TG-P104B | 0211-P-104B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565859
117 | 0211单元 | 0211-TG-110A | 0211-P-110A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565850
118 | 0211单元 | 0211-TG-110B | 0211-P-110B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565851
119 | 0211单元 | 0211-TG-207A | 0211-P-207A | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～300℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565852
120 | 0211单元 | 0211-TG-207B | 0211-P-207B | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～300℃ | 100 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 180565853
121 | 0211单元 | 0211-TG-401/1 | 0211-P-401 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～200℃ | 80 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 180565860
122 | 0211单元 | 0211-TG-401/2 | 0211-P-401 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～200℃ | 80 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 180565861
123 | 0211单元 | 0211-TG-402 | 0211-P-402 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | 0～100℃ | 80 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 180565862
124 | 0211单元 | 0211-TG-70101A/B | C101左列进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级 /U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | CLASS300/DN40/ RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1804S7006/1804S7022
125 | 0211单元 | 0211-TG-70102A/B | C101右列进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级 /U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 1804S3152/1804S3156
126 | 0211单元 | 0211-TG-70103A/B | C101左列排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级 /U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | CLASS300/DN40/ RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1804S3160/1804S3561
127 | 0211单元 | 0211-TG-70104A/B | C101右列排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级 /U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 1804S3161/1804S3174
128 | 0211单元 | 0211-TG-70201A/B | C101气缸软化水进水总管温度就地显 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4324/1804S4532
129 | 0211单元 | 0211-TG-70202A/B | C101左列气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS—481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4652/1804S4653
130 | 0211单元 | 0211-TG-70203A/B | C101右列气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS—481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6554/1804S4325
131 | 0211单元 | 0211-TG-70204A/B | C101油冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS—481 | 安徽天康 | -20～101℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S5693/1804S4234
132 | 0211单元 | 0211-TG-70301A/B | C101润滑油供油总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4326/1804S5691
133 | 0211单元 | 0211-TG-70302A/B | C101润滑油箱温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=150/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#4 | 上海虹达 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041950/18041942
134 | 0211单元 | 0211-TG-70303A/B | C101润滑油冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS—481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4436/1804S445
135 | 0211单元 | 0211-TG-70304A/B | C101润滑油冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS—481 | 上海虹达 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041951/18041952
136 | 0211单元 | 0211-TG-71101A/B | C202一级进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1805S3151/1805S3161
137 | 0211单元 | 0211-TG-71102A/B | C202一列一级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3123/1804S4110
138 | 0211单元 | 0211-TG-71103A/B | C202三列一级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1805S4565/1804S4666
139 | 0211单元 | 0211-TG-71104A/B | C202二级进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4567/1804S4528
140 | 0211单元 | 0211-TG-71105A/B | C202二级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4669/1804S4570
141 | 0211单元 | 0211-TG-71106A/B | C202三级进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4571/1804S4272
142 | 0211单元 | 0211-TG-71107A/B | C202三级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/PN50/DN40/RF/SH/T3406/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S5573/1804S4574
143 | 0211单元 | 0211-TG-71201A/B | C202填料软化水进水总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4673/1804S4596
144 | 0211单元 | 0211-TG-71202A/B | C202气缸软化水进水总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4571/1804S4679
145 | 0211单元 | 0211-TG-71203A/B | C202一列一级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6579/1804S4580
146 | 0211单元 | 0211-TG-71204A/B | C202三列一级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4981/1804S7582
147 | 0211单元 | 0211-TG-71205A/B | C202三列一级填料回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4583/1804S9584
148 | 0211单元 | 0211-TG-71206A/B | C202一列一级填料回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4555/1804S4586
149 | 0211单元 | 0211-TG-71207A/B | C202二级填料回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4537/1804S8588
150 | 0211单元 | 0211-TG-71208A/B | C202三级填料回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4528/1804S4590
151 | 0211单元 | 0211-TG-71209A/B | C202三级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4591/1804S4592
152 | 0211单元 | 0211-TG-71210A/B | C202二级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4663/1804S6999
153 | 0211单元 | 0211-TG-71211A/B | C202油冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特机电有限公司 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 20190408453/20190408564
154 | 0211单元 | 0211-TG-71212A/B | C202电机冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S4563/1804S986
155 | 0211单元 | 0211-TG-70213 | C202水站冷却器A回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6917
156 | 0211单元 | 0211-TG-70214 | C202水站冷却器B回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6918
157 | 0211单元 | 0211-TG-71301A/B | C202润滑油供油总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6919/1804S6920
158 | 0211单元 | 0211-TG-71302A/B | C202润滑油箱温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=150/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#4 | 安徽天康 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6981/1804S6962
159 | 0211单元 | 0211-TG-71303A/B | C202润滑油冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W,-20～100℃,L=75，M27x2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6923/1804S6926
160 | 0211单元 | 0211-TG-71304A/B | C202润滑油冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W,-20～100℃,L=75，M27x2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S6929/1804S6526
161 | 0211单元 | 0211-TG-71601 | 水站水箱冷却水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, -20～100℃, L=300, M27x2 | 上海虹达 | -20～100℃ | 300 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 18041883
162 | 0211单元 | 0211-TG-71602 | 水站冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, -20～100℃, L=75 , M27x2 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 18041844
163 | 0211单元 | 0211-TG-71603 | 水站冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, -20～100℃, L=75 , M27x2 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 18041765
164 | 0211单元 | 0211-TG-71604 | 水站供填料冷却水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, -20～100℃, L=75 , M27x2 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 18041984
165 | 0211单元 | 0211-TG-71605 | 水站供气缸冷却水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, -20～100℃, L=75 , M27x2 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 18041885
166 | 0211单元 | 0211-TG-72101A/B | C301左列进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7115/1804S7116
167 | 0211单元 | 0211-TG-72102A/B | C301右列进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7005/1804S7136
168 | 0211单元 | 0211-TG-72103A/B | C301左列排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7917/1804S7118
169 | 0211单元 | 0211-TG-72104A/B | C301右列排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7150/1805S7420
170 | 0211单元 | 0211-TG-72201A/B | C301气缸进水总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7611/1804S7322
171 | 0211单元 | 0211-TG-72202A/B | C301左列气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7146/1804S7424
172 | 0211单元 | 0211-TG-72203A/B | C301右列气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7195/1804S7236
173 | 0211单元 | 0211-TG-72204A/B | C301油冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7467/1804S7698
174 | 0211单元 | 0211-TG-72205 | C301水站冷却器1回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特机电有限公司 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 20190408460
175 | 0211单元 | 0211-TG-72206 | C301水站冷却器2回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特机电有限公司 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 20190408461
176 | 0211单元 | 0211-TG-72301A/B | C301润滑油冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-471, -20～100℃, M27x2, L=75 | 上海虹达 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041953/18041954
177 | 0211单元 | 0211-TG-72302A/B | C301润滑油冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-471, -20～100℃, M27x2, L=75 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3150/180419582
178 | 0211单元 | 0211-TG-72303A/B | C301润滑油箱温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=150/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#4 | 安徽天康 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3229/1804S3430
179 | 0211单元 | 0211-TG-72304A/B | C301润滑油供油总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3129/1804S6138
180 | 0211单元 | 0211-TG-72601 | 水站水箱冷却水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, 0～100℃, L=300, M27×2 | 上海虹达 | 0～100℃ | 300 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041990
181 | 0211单元 | 0211-TG-72602 | 水站冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, 0～100℃, L=75 , M27×2 | 上海虹达 | 0～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041982
182 | 0211单元 | 0211-TG-72603 | 水站冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, 0～100℃, L=75 , M27×2 | 上海虹达 | 0～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041796
183 | 0211单元 | 0211-TG-72604 | 水站供气缸冷却水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W, 0～100℃, L=75 , M27×2 | 上海虹达 | 0～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041893
184 | 0211单元 | 0211-TG-73101A/B | C302进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | Class300/DN40/RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1805S3116/1805S3216
185 | 0211单元 | 0211-TG-73102A/B | C302排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF /HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | Class300/DN40/RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1805S3315/1805S3417
186 | 0211单元 | 0211-TG-73103A/B | C302后冷却器后工艺气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=100/Class300/DN40/RF /HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | Class300/DN40/RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1805S3526/1805S4118
187 | 0211单元 | 0211-TG-73201A/B | C302气缸软化水进水总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1806S4119/1805S4220
188 | 0211单元 | 0211-TG-73202A/B | C302气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1805S4352/1805S4652
189 | 0211单元 | 0211-TG-73203A/B | C302油冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 浙江伦特机电有限公司 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 20190408462/20190408463
190 | 0211单元 | 0211-TG-73204A/B | C302后冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3468/1804S4139
191 | 0211单元 | 0211-TG-73301A/B | C302润滑油供油总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S3898/1804S3638
192 | 0211单元 | 0211-TG-73302A/B | C302润滑油箱温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7939/180456240
193 | 0211单元 | 0211-TG-73303A/B | C302润滑油冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 上海虹达 | 0～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041965/18041961
194 | 0211单元 | 0211-TG-73304A/B | C302润滑油冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 上海虹达 | 0～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 18041962/18041961
195 | 0211单元 | 0211-TG-74101A/B | C303一级进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | Class300/DN40/RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1804S3155/1804S3654
196 | 0211单元 | 0211-TG-74102A/B | C303一级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF /HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 1804S6255/1804S3566
197 | 0211单元 | 0211-TG-74103A/B | C303二级进气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-100℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF/HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | Class300/DN40/RF/HG/T20615 | 1.5级 | 316SS | 1804S7004/1804S7005
198 | 0211单元 | 0211-TG-74104A/B | C303二级排气温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481-TH02H/-20-200℃/M27x2/φ8/1.5级/U=250/Class300/DN40/RF /HG/T20615/S30408 | 安徽天康 | -20～200℃ | 250 | M20×1.5 | 1.5级 | 316SS | 1804S7106/1804S7107
199 | 0211单元 | 0211-TG-74201A/B | C303气缸软化水进水总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7028/1804S7049
200 | 0211单元 | 0211-TG-74202A/B | C303一级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7020/1804S7310
201 | 0211单元 | 0211-TG-74203A/B | C303二级气缸回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 250 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7432/1804S7233
202 | 0211单元 | 0211-TG-74204A/B | C303油冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7564/1804S7015
203 | 0211单元 | 0211-TG-74205A/B | C303级间冷却器回水温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1804S7716/1804S7397
204 | 0211单元 | 0211-TG-74301A/B | C303润滑油供油总管温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=100/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 100 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1806S2535/1806S2366
205 | 0211单元 | 0211-TG-74302A/B | C303润滑油箱温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481/-20-100℃/L=150/M27x2/φ10/1.5级/S30408 套 管：TGL-M27x2-S30408#4 | 安徽天康 | -20～100℃ | 150 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1806S2556/1806S3538
206 | 0211单元 | 0211-TG-74303A/B | C303润滑油冷却器前温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481W,-20～100℃,L=75，M27×2 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1806S2469/1806S2550
207 | 0211单元 | 0211-TG-74304A/B | C303润滑油冷却器后温度就地显示 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 安徽天康 | -20～100℃ | 75 | M27×2 | 1.5级 | 316SS | 1806S4451/1806S3652
208 | 0211单元 | 0211-TG-871 | 汽轮机油站 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 沈阳西城 | 0～100℃ | 300 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 18061446
209 | 0211单元 | 0211-TG-872 | 汽轮机油站 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 沈阳西城 | 0～100℃ | 300 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 18061547
210 | 0211单元 | 0211-TG-873 | 汽轮机油站 | 双金属温度计 | C | WSS-481 | 沈阳西城 | 0～100℃ | 300 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 18061348
211 | 0211单元 | 0211-TG-811 | C201压缩机 | 双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0～100℃ | 200 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 18061469
212 | 0211单元 | 0211-TG-812 | C201压缩机 | 双金属温度计 | C | WSS-486W | 安徽天康 | 0～100℃ | 300 | M27*2（M） | 1.5级 | 316SS | 18061472

## 流量计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级(A/B/C) | 规格型号 | 生产厂家 | 量程 | 测量范围 | 工艺介质 |  |  | 连接方式及规格 | 精度 | 是否伴热 | 是否 联锁 | 联锁 设定值 | 出厂编码
[10 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 设计压力MPa
1 | 0211 | 0211-FT-10201 | V109进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~7.624KPa | 40000kg/h | 石脑油 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605872
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
2 | 0211 | 0211-FT-10202 | P110出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16.753KPa | 45000kg/h | 石脑油 | 140 | 50 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605873
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
3 | 0211 | 0211-FT-10203 | V109油相至E108管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16.753KPa | 45000kg/h | 石脑油 | 140 | 50 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605874
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
4 | 0211 | 0211-FT-10402 | E108石脑油引出线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 17.431KPa | 18000kg/h | 石脑油 | 177 | 137 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605851
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
5 | 0211 | 0211-FT-10403A | 循环氢进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.352KPa | 6000Nm3/h | 循环氢(H2S) | 140 | 77 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605852
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
6 | 0211 | 0211-FT-10403B | 循环氢进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.352KPa | 6000Nm3/h | 循环氢(H2S) | 140 | 77 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605853
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
7 | 0211 | 0211-FT-10403C | 循环氢进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.352KPa | 6000Nm3/h | 循环氢(H2S) | 140 | 77 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605854
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
8 | 0211 | 0211-FT-10404 | P102出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~7.086KPa | 2000kg/h | 除盐水 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605855
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK600#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
9 | 0211 | 0211-FT-10406A | 石脑油进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.864KPa | 40000kg/h | 石脑油 | 177 | 137 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605793
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
10 | 0211 | 0211-FT-10406B | 石脑油进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.864KPa | 40000kg/h | 石脑油 | 177 | 137 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605794
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
11 | 0211 | 0211-FT-10406C | 石脑油进E101E管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.864KPa | 40000kg/h | 石脑油 | 177 | 137 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605795
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
12 | 0211 | 0211-FT-10502 | V102顶部燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~21.556KPa | 700Nm3/h | 燃料气 | 190 | 52 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605796
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
13 | 0211 | 0211-FT-10503 | V102水包出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.429KPa | 1800kg/h | 含硫污水 | 260 | 52 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605797
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
14 | 0211 | 0211-FT-10802 | E109跨线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.755KPa | 35000kg/h | 精制石脑油 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605798
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
15 | 0211 | 0211-FT-10803 | E109出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.755KPa | 35000kg/h | 精制石脑油 | 153 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605799
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
16 | 0211 | 0211-FT-10901A | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605800
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
17 | 0211 | 0211-FT-10901F | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605801
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
18 | 0211 | 0211-FT-10901B | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605802
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
19 | 0211 | 0211-FT-10901C | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605803
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
20 | 0211 | 0211-FT-10901D | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605804
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
21 | 0211 | 0211-FT-10901G | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605805
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
22 | 0211 | 0211-FT-10901H | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605806
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
23 | 0211 | 0211-FT-10901I | F102进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.98KPa | 60000kg/h | 精制石脑油 | 266 | 210 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605807
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
24 | 0211 | 0211-FT-11001 | V106油相出装置管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.24KPa | 2500kg/h | 液化石油气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605808
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
25 | 0211 | 0211-FT-11002 | V106油相至T101管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.775KPa | 25000kg/h | 液化石油气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605809
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
26 | 0211 | 0211-FT-11004 | V106顶部燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~20.401KPa | 600Nm3/h | 含硫燃料气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605810
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
27 | 0211 | 0211-FT-11103A | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605811
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
28 | 0211 | 0211-FT-11103F | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605812
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
29 | 0211 | 0211-FT-11103B | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605813
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
30 | 0211 | 0211-FT-11103C | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605814
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
31 | 0211 | 0211-FT-11103D | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605815
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
32 | 0211 | 0211-FT-11103G | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605816
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
33 | 0211 | 0211-FT-11103H | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605817
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
34 | 0211 | 0211-FT-11103I | F103进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.387KPa | 40000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 173 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605818
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
35 | 0211 | 0211-FT-11201 | V107油相出装置管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~6.472KPa | 4000kg/h | 轻石脑油 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605819
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
36 | 0211 | 0211-FT-11202 | P106出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~21.037KPa | 25000kg/h | 轻石脑油 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605820
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
37 | 0211 | 0211-FT-11301 | F101主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~7.465kPa | 250Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605821
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
38 | 0211 | 0211-FT-11401 | F102主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.821KPa | 1000Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605822
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
39 | 0211 | 0211-FT-11501 | F103主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.733KPa | 700Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605823
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
40 | 0211 | 0211-FT-20302A | 循环氢进E201管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.241KPa | 40000Nm3/h | 循环氢气 | 142 | 0.98 MPa.G | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605824
|  |  |  | 文丘里 |  | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
41 | 0211 | 0211-FT-20302B | 循环氢进E201管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.241KPa | 40000Nm3/h | 循环氢气 | 142 | 0.98 MPa.G | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605825
|  |  |  | 文丘里 |  | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
42 | 0211 | 0211-FT-20302C | 循环氢进E201管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~2.241KPa | 40000Nm3/h | 循环氢气 | 142 | 0.98 MPa.G | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605826
|  |  |  | 文丘里 |  | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
43 | 0211 | 0211-FT-20501 | P201出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~19.554KPa | 70000kg/h | 汽油 | 145 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605827
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
44 | 0211 | 0211-FT-20901 | V203底部出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.329KPa | 1200kg/h | 汽油 | 155 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605828
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
45 | 0211 | 0211-FT-21201 | V204罐底出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~14.603KPa | 67000kg/h | 汽油 | 131 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605829
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
46 | 0211 | 0211-FT-21301 | V205出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.034KPa | 5000Nm3/h | 氢气 | 131 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605830
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/8" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
47 | 0211 | 0211-FT-21302 | V205进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.034KPa | 5000Nm3/h | 氢气 | 131 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605831
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
48 | 0211 | 0211-FT-21503A | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605832
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
49 | 0211 | 0211-FT-21503F | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605833
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
50 | 0211 | 0211-FT-21503B | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605834
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
51 | 0211 | 0211-FT-21503C | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605835
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
52 | 0211 | 0211-FT-21503D | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605836
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
53 | 0211 | 0211-FT-21503G | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605837
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
54 | 0211 | 0211-FT-21503H | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605838
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
55 | 0211 | 0211-FT-21503I | F205进料管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.051KPa | 50000kg/h | 脱戊烷油 | 267 | 227 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605839
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
56 | 0211 | 0211-FT-21602 | V206油相至T201管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~15.932KPa | 14000kg/h | C5-馏分油 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605840
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
57 | 0211 | 0211-FT-21603 | V206罐顶燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~19.951KPa | 900Nm3/h | 燃料气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605841
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
58 | 0211 | 0211-FT-21801 | F202主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.093KPa | 4500Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605842
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/8" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
59 | 0211 | 0211-FT-21901 | F201主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~12.012KPa | 1700Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605843
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
60 | 0211 | 0211-FT-22001 | F203主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.766KPa | 3200Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605844
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
61 | 0211 | 0211-FT-22101 | F204主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~9.718KPa | 1500Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605845
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
62 | 0211 | 0211-FT-22204 | F205主燃料气管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.179KPa | 850Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605846
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
63 | 0211 | 0211-FT-23103A | 蒸发段进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16KPa | 250000kg/h | 汽包水 | 275 | 255 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605847
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
64 | 0211 | 0211-FT-23103B | 蒸发段进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16KPa | 250000kg/h | 汽包水 | 275 | 255 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605848
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
65 | 0211 | 0211-FT-23103C | 蒸发段进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16KPa | 250000kg/h | 汽包水 | 275 | 255 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605849
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK600#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
66 | 0211 | 0211-FT-23201 | V232循环水给水管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~18.367KPa | 14000kg/h | 循环给水 | 60 | 30 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605850
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
67 | 0211 | 0211-FT-30101 | E306进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~3.152KPa | 2000Nm3/h | 氢气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605851
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
68 | 0211 | 0211-FT-30101A | E306进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~3.152KPa | 2000Nm3/h | 氢气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | LHCS联锁仪表 |  | S4V605852
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
69 | 0211 | 0211-FT-30102 | E306进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.307KPa | 2000Nm3/h | 氢气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605853
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
70 | 0211 | 0211-FT-30203 | V316底部进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.663KPa | 350Nm3/h | 重整氢气 | 190 | 150 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605854
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
71 | 0211 | 0211-FT-30401 | V322底部进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~3.286KPa | 100Nm3/h | 氮气 | 190 | 150 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605855
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
72 | 0211 | 0211-FT-30601 | E301进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.462KPa | 250Nm3/h | 空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605856
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
73 | 0211 | 0211-FT-30602 | E301进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.284KPa | 10000Nm3/h | 再生气 | 163 | 101 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605857
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
74 | 0211 | 0211-FT-30602A | E301进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.284KPa | 10000Nm3/h | 再生气 | 163 | 101 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | LHCS联锁仪表 |  | S4V605858
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
75 | 0211 | 0211-FT-30603 | H302进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.776KPa | 1500Nm3/h | 再生气 | 469 | 429/453 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605859
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
76 | 0211 | 0211-FT-30603A | E301进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~5.284KPa | 10000Nm3/h | 再生气 | 163 | 101 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | LHCS联锁仪表 |  | S4V605860
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/10" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
77 | 0211 | 0211-FT-30706 | H303进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.877KPa | 600Nm3/h | 空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605861
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
78 | 0211 | 0211-FT-30704 | H304进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.462KPa | 500Nm3/h | 空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605862
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
79 | 0211 | 0211-FT-30704A | H304进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~4.462KPa | 500Nm3/h | 空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | LHCS联锁仪表 |  | S4V605863
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
80 | 0211 | 0211-FT-30801 | V304底部进口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~3.576KPa | 500Nm3/h | 氢气 | 190 | 150 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | S4V605864
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGAFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
81 | 0211 | 0211-FT-40401 | 燃料气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~10.776KPa | 15000Nm3/h | 燃料气 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605865
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/14" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
82 | 0211 | 0211-FT-40101A | 低压蒸汽总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~32.4KP | 100000kg/h | 低压蒸汽 | 290 | 250 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605866
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/16" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接
83 | 0211 | 0211-FT-40106 | E401出口管线 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~17.069KPa | 40000kg/h | 0.7MPa凝结水 | 260 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605867
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
84 | 0211 | 0211-FT-40301 | 净化压缩空气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~11.111KPa | 3000Nm3/h | 净化压缩空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605868
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
85 | 0211 | 0211-FT-40302 | 再生专用氮气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~17.361KPa | 1800Nm3/h | 再生专用氮气 | 60 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605869
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
86 | 0211 | 0211-FT-40303 | 低压氮气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~7.656KPa | 1600Nm3/h | 低压氮气 | 60 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605870
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/6" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
87 | 0211 | 0211-FT-40304 | 中压氮气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~16KPa | 2000Nm3/h | 中压氮气 | 60 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605871
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/3" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
88 | 0211 | 0211-FT-40305 | 非净化压缩空气总管 | 差压变送器 | C | EJA110E-JMS5J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0~17.361KPa | 1800Nm3/h | 非净化压缩空气 | 140 | 40 | 三阀组 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | S4V605872
|  |  |  | 标准孔板 |  | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | [5 empty] | 焊接 | ±0.5%(整体精度)
89 | 0211 | 0211-FT-10101 | 氧气提塔重沸器管程出口凝结水 | 一体化自伴热流量计 | C | 2"ANSI 600 RJ | 银川融神威 | 16KPa | 6000kg/h | 凝结水 | 485 | 4.31 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648221
90 | 0211 | 0211-FT-10102 | 预加氢进料泵出口 | 一体化自伴热流量计 | C | 4"ANSI 600 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 35000kg/h | 石脑油 | 163 | 4.45 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648222
91 | 0211 | 0211-FT-10204 | V109罐顶放空管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 25KPa | 130Nm3/h | 放空气 | 140 | 0.98 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648223
92 | 0211 | 0211-FT-10401 | 自E108来石脑油 | 一体化自伴热流量计 | C | 4"ANSI 600 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 40000kg/h | 石脑油 | 177 | 4.74 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648224
93 | 0211 | 0211-FT-10405A | 至预加氢换热器及空冷水流量 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 25KPa | 2000kg/h | 除盐水 | 260 | 3.98 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | 7648225
94 | 0211 | 0211-FT-10405B | 至预加氢换热器及空冷水流量 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 25KPa | 2000kg/h | 除盐水 | 260 | 3.98 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | 7648226
95 | 0211 | 0211-FT-10405C | 至预加氢换热器及空冷水流量 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 25KPa | 2000kg/h | 除盐水 | 260 | 3.98 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | SIS联锁仪表 |  | 7648227
96 | 0211 | 0211-FT-10501 | 补充氢进V102罐管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 16KPa | 400Nm3/h | 补充氢 | 140 | 3.74 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648228
97 | 0211 | 0211-FT-11101 | 汽油至石脑油分馏塔 | 一体化自伴热流量计 | C | 8"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 16KPa | 85000kg/h | 汽油 | 201 | 1.48 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648229
98 | 0211 | 0211-FT-11102 | 石脑油分馏塔底换热器 | 一体化自伴热流量计 | C | 6"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 80000kg/h | 精制石脑油 | 213 | 1.84 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648230
99 | 0211 | 0211-FT-11003 | V106水包出口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 4KPa | 15kg/h | 含硫污水 | 140 | 1.43 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648231
100 | 0211 | 0211-FT-20301 | 去E201反应进料流量 | 一体化自伴热流量计 | C | 6"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 80000kg/h | 精制石脑油 | 153 | 1.84 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648232
101 | 0211 | 0211-FT-21101 | P202出口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 16KPa | 800kg/h | 汽油 | 132 | 3.28 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648233
102 | 0211 | 0211-FT-21101B | 三段入口分液罐送至V201 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 16KPa | 800kg/h | 汽油 | 132 | 3.28 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648234
103 | 0211 | 0211-FT-21501 | 重整产物分离器泵出口 | 一体化自伴热流量计 | C | 4"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 66000kg/h | 脱戊烷油 | 278 | 1.38 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648235
104 | 0211 | 0211-FT-21601 | C5-馏分油至轻烃回收管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 16KPa | 350kg/h | C5-馏分油 | 140 | 2.57 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648236
105 | 0211 | 0211-FT-21701 | PSA氢气进MI201管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/3/4" | 银川融神威 | 25KPa | 600Nm3/h | PSA氢气 | 140 | 3.61 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648237
106 | 0211 | 0211-FT-23101 | 中压除氧水流量 | 一体化自伴热流量计 | C | 3"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 25000kg/h | 中压除氧水 | 144 | 7.5 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648238
107 | 0211 | 0211-FT-23102 | 减压器出口中压过热蒸汽 | 一体化自伴热流量计 | C | "ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 40KPa | 23000kg/h | 过热蒸汽 | 455 | 4.2 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648239
108 | 0211 | 0211-FT-23104 | 中压除氧水进DT231管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 25KPa | 230kg/h | 中压除氧水 | 144 | 7.5 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648240
109 | 0211 | 0211-FT-23105 | 中压汽水分离器 | 一体化自伴热流量计 | C | 6"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 25KPa | 23000kg/h | 饱和蒸汽 | 275 | 4.62 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648241
110 | 0211 | 0211-FT-30201 | 1.0MPa蒸汽至提升氢器加热器管程 | 一体化自伴热流量计 | C | 1-1/2"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 10KPa | 70kg/h | 1MPa蒸汽 | 290 | 1.38 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648242
111 | 0211 | 0211-FT-30202 | V316上部进口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | 10KPa | 70Nm3/h | 重整氢气 | 190 | 2.7 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648243
112 | 0211 | 0211-FT-30204 | V315顶部进口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | 10KPa | 90Nm3/h | 氢气 | 190 | 2.7 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648244
113 | 0211 | 0211-FT-30402 | V322上部进口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | 10KPa | 15Nm3/h | 氮气 | 190 | 1.33 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648245
114 | 0211 | 0211-FT-30403 | V321顶部进口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/2" | 银川融神威 | 62.16KPa | 30Nm3/h | 氮气 | 190 | 1.33 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648246
115 | 0211 | 0211-FT-30501 | 分离料斗入口淘析气 | 一体化自伴热流量计 | C | 6"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 6KPa | 1500Nm3/h | 氮气 | 195 | 0.73 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648247
116 | 0211 | 0211-FT-30502 | 循环气至再生系统 | 一体化自伴热流量计 | C | 3"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 10KPa | 900Nm3/h | 氮气 | 195 | 1.33 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648248
117 | 0211 | 0211-FT-30604 | 循环电加热器入口 | 一体化自伴热流量计 | C | 10"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 10KPa | 8000Nm3/h | 再生气 | 469 | 0.87 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648249
118 | 0211 | 0211-FT-30604A | 循环电加热器入口 | 一体化自伴热流量计 | C | 10"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 10KPa | 8000Nm3/h | 再生气 | 469 | 0.87 | 焊接 | ±0.5% |  | LHCS联锁仪表 |  | 7648250
119 | 0211 | 0211-FT-30702 | 氮气进H303管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/3/4" | 银川融神威 | 4KPa | 2.8Nm3/h | 氮气 | 140 | 1.28 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | LHCS联锁仪表 |  | 7648251
120 | 0211 | 0211-FT-30802 | V304上部进口管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1-1/2" | 银川融神威 | 6KPa | 60Nm3/h | 氢气 | 190 | 2.7 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS控制仪表 |  | 7648252
121 | 0211 | 0211-FT-30803 | 氮气进V303管线 | 一体化孔板流量计 | C | LGBFK300#/1" | 银川融神威 | 6KPa | 15Nm3/h | 氮气 | 140 | 1.28 | 法兰式 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648253
122 | 0211 | 0211-FT-30901 | 循环氮气加热器管程 | 一体化自伴热流量计 | C | 1-1/2"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 6KPa | 45kg/h | 1MPa蒸汽 | 290 | 1.38 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648254
123 | 0211 | 0211-FT-31001 | 放空气脱氯罐出口空气 | 一体化自伴热流量计 | C | 2"ANSI 300 RJ | 银川融神威 | 10KPa | 2500Nm3/h | 空气 | 200 | 0.83 | 焊接 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648255
124 | 0211 | 0211-FT-40101B | 重整界区顶部 | 一体化自伴热流量计 | C | LGBFK300#/10" | 银川融神威 | 25KPa | 20000kg/h | 低压蒸汽 | 290 | 1.38 | 焊接 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648256
125 | 0211 | 0211-FT-40104 | 重整界区 | 一体化自伴热流量计 | C | LGBFK600#/3" | 银川融神威 | 25KPa | 30000kg/h | 中压除氧水 | 144 | 7.5 | 焊接 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648257
126 | 0211 | 0211-FT-40105 | 重整界区 | 一体化自伴热流量计 | C | LGBFK300#/4" | 银川融神威 | 25KPa | 40000kg/h | 凝结水 | 200 | 1 | 焊接 | ±0.5%(整体精度) |  | DCS显示仪表 |  | 7648258
127 | 0211 | 0211-FT-40102 | 重整界区 | 一体化自伴热流量计 | C | LGBFK600#/8" | 银川融神威 | 25KPa | 35000kg/h | 中压蒸汽 | 465 | 4.2 | 法兰式 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 7648259
128 | 0211 | 0211-FT-20601 | 中压蒸汽至循环压缩机 | 一体化自伴热流量计 | C | LGBFK600#/6" | 银川融神威 | 62.16KPa | 35000kg/h | 中压蒸汽 | 485 | 4.31 | 法兰式 | ±0.5% |  | DCS控制仪表 |  | 7648260
129 | 0211 | 0211-FT-40204 | 生活用水总管 | 电磁流量计 | C | OPTIFKUX4300F-Ex | 科隆 | / | 0-3500kg/h | 生活用水 | 40 | 0.78 | 2" ANSI 300 RF | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | H19213006
130 | 0211 | 0211-FT-40203 | 加热热水给水总管 | 电磁流量计 | C | OPTIFKUX4300F-Ex | 科隆 | / | 0-30000kg/h | 加热热水 | 95 | 1.18 | 4" ANSI 300 RF | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | H19213002
131 | 0211 | 0211-FT-40202 | 脱盐水总管 | 涡街流量计 | C | DY025-NALBA2-2N/NS1/QCR/SY | 重庆横河川仪有限公司 | / | 0-4000kg/h | 脱盐水 | 260 | 0.98 | 1-1/2" ANSI 300 RF | ±0.75％ |  | DCS显示仪表 |  | DY1904500
132 | 0211 | 0211-FT-40501 | 低压氮气总管 | 转子流量计 | C | MF1/M1 | 北京妙思特仪表有限公司 | / | 0-12Nm3/h | 低压氮气 | 140 | 1.03 | 1" ANSI 300 RF | ±1.5% |  | DCS显示仪表 |  | AS19048532-10
133 | 0211 | 0211-FT-40201 | 循环冷水总管 | 超声波流量计 | C | DTFX1020C-Ex-E-6-2/DT-C-1-N-400-10-1 | 上海迪纳声 | / | 0-1300000Kg/h | 循环冷水 | 30 | 0.83 | 插入分体式 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 182169
134 | 0211 | 0211-FT-40205 | 生产给水总管 | 超声波流量计 | C | DTFX1020C-Ex-E-6-2/DT-C-1-N-250-10-1 | 上海迪纳声 | / | 0-250000kg/h | 生产给水 | 40 | 0.78 | 插入分体式 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 182170
135 | 0211 | 0211-FT-40502 | V408放空管线 | 超声波流量计 | C | DTFX1020C-Ex-E-6-2/DT-C-1-N-600-10-1 | 上海迪纳声 | / | 0-65000Nm3/h | 氢气、氮气、轻烃 | 260（max） | 0.53 | 插入分体式 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 182171
136 | 0211 | 0211-FT-40503 | 轻污油出装置管线 | 靶式流量计 | C | WFV-0.5-F2Y2-L-2 | 美国伟业 | / | 0-100000kg/h | 石脑油 | 140 | 1.28 | 法兰式 | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | 1904758
137 | 0211 | 0211-FT-10205 | 石脑油进V109管线 | 质量流量计 | C | 80E80- AABSAAMABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-40000kg/h | 精制石脑油 | / | / | 3“ CI.300, 316L,法 兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607F718000
138 | 0211 | 0211-FT-10801 | 精制石脑油至罐区管线 | 质量流量计 | C | 80E80-AABSAAMABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-35000kg/h | 轻石脑油 | / | / | 3“ CI.300, 316L,法 兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607F818000
139 | 0211 | 0211-FT-21502 | 脱戊烷油至罐区管线 | 质量流量计 | C | 80E80-AABSAAMABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-80000kg/h | 脱戊烷油 | / | / | 3“ CI.300, 316L,法 兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607FA18000
140 | 0211 | 0211-FT-10804 | 石脑油自轻烃回收管线 | 质量流量计 | C | 80E80- AABSAAMABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-45000kg/h | 轻石脑油 | / | / | 3“ CI.300, 316L,法 兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607FB18000
141 | 0211 | 0211-FT-11005 | 含硫液化气至硫磺回收管线 | 质量流量计 | C | 80E40-AABSAAKABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-2500kg/h | 液化石油气 | / | / | 1-1/2U CL300, 316L,法兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607F918000
142 | 0211 | 0211-FT-11203 | 轻石脑油出装置管线 | 质量流量计 | C | 80E40-AABSAAKABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-4000kg/h | 轻石脑油 | / | / | CI.300, 316L,法兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607FC18000
143 | 0211 | 0211-FT-21604 | C5-馏分油至轻烃回收管线 | 质量流量计 | C | 80E15-AABSAAKABDAA+ Z1 | E+H | / | 0-400kg/h | C5-馏分油 | / | / | 1/2” CI.300, 316L, 法兰 ANSI B16.5 | ±0.1% |  | DCS显示仪表 |  | P607F718000
144 | 0211 | 0211-FT-30701 | H303进口注氯管线 | 质量流量计 | C | 8A3B04- NDDBAEAFADSAHAWAA 1+AKPGZ1 | E+H | / | 0-1.2kg/h | 四氯乙烯 | / | / | 1/2" CI.300 RF, 316L,法 兰 ASMEB16.5 | ±0.1% |  | LHCS联锁仪表 |  | P607FC28000
145 | 0211 | 0211-FT-10805 | 精制石脑油 | 科里奥质量流量计 | C | LZIMC | 西安国仪 | / | 0-35000kg/h | 精制石脑油 | 140 | 2.31 | 4" ANSI 300 RF | ±0.5% |  | DCS显示仪表 |  | P607F818000 | 2023.03新增
146 | 0211 | 0211-FT-31251 | 再生气干燥系统 | 孔板流量计 | C | 3051DP2A62A1AM5B4K7HR5 | 重庆横河川仪有限公司 | / | 0~5000m3n/h | 再生气 | 40 | 0.66Mpa | 焊接 | ±0.5% |  | PLC系统显示仪表 |  | S4V274100
147 | 0211 | 0211-FT-855A | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V386473
148 | 0211 | 0211-FT-855B | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V501321
149 | 0211 | 0211-FT-855C | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4v419968
150 | 0211 | 0211-FT-856A | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4v215788
151 | 0211 | 0211-FT-856B | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V512959
152 | 0211 | 0211-FT-856C | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-35kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V547925
153 | 0211 | 0211-IT-851 | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-70kpo | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4U539615
154 | 0211 | 0211-IT-852 | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-70kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V418861
155 | 0211 | 0211-FT-853 | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-25kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V514487
156 | 0211 | 0211-FT-854 | 汽轮机干气密封 | 孔板流量计 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0-25kpa | / | 密封气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V518710
157 | 0211 | 0211-FT-821 | C201压缩机 | 文丘里差压流量计 | C | EJA110E-JFS4G-917DB/NS21/A1/CV/ CV3P-0NE3LP | 重庆横河川仪有限公司 | 0~1.6KPa | / | 氢气 | / | / | 焊接 | ±0.5% |  | ITCC联锁仪表 |  | S4V601227

## 就地流量计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级(A/B/C) | 规格型号 | 生产厂家 | 量程 | 测量范围 | 工艺介质 |  |  | 连接方式及规格 | 精度 | 是否伴热 | 备注
[10 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 设计压力MPa
1 | 0211 | 0211-FG-C304 | 0211-C-304 | 转子流量计 | C | RMB-54D | DWYER | 0-200L/min | 0-200L/min | 空气 | / | / | 卡套 | / | 否

## 物位计
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级（A/B/C） | 规格型号 | 生产厂家 | 差压范围 Kpa | 液位范围 | 精度 | 电源 | 输出信号 | 连接方式及规格 | 是否伴热及状态 | 是否 联锁 | 联锁 设定值 | 出厂编码
1 | 0211 | 0211-LT-10103A | T-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT2EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-240
2 | 0211 | 0211-LT-10103B | T-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT2EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-241
3 | 0211 | 0211-LT-10103C | T-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT2EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-242
4 | 0211 | 0211-LT-10202 | V-109水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT1EO-1000 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1000 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | 19040206-243
5 | 0211 | 0211-LT-10502 | V-102水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-1000 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1000 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS控制仪表 |  | 19040206-244
6 | 0211 | 0211-LT-10504A | V-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-245
7 | 0211 | 0211-LT-10504B | V-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-246
8 | 0211 | 0211-LT-10504C | V-103 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-247
9 | 0211 | 0211-LT-10505A | V-102 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-800 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～800 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-248
10 | 0211 | 0211-LT-10505B | V-102 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-800 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～800 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-249
11 | 0211 | 0211-LT-10505C | V-102 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-800 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～800 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-250
12 | 0211 | 0211-LT-10506A | V-102水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-251
13 | 0211 | 0211-LT-10506B | V-102水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-252
14 | 0211 | 0211-LT-10506C | V-102水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-253
15 | 0211 | 0211-LT-11001 | V-106水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-1000 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1000 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS控制仪表 |  | 19040206-254
16 | 0211 | 0211-LT-11003A | V-106水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-255
17 | 0211 | 0211-LT-11003B | V-106水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-256
18 | 0211 | 0211-LT-11003C | V-106水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD14H25AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-257
19 | 0211 | 0211-LT-11202 | V-107水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT1EO-1000 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1000 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | 19040206-258
20 | 0211 | 0211-LT-20502A | V-201 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-259
21 | 0211 | 0211-LT-20502B | V-201 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-260
22 | 0211 | 0211-LT-20502C | V-201 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-261
23 | 0211 | 0211-LT-20702A | V-202 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-262
24 | 0211 | 0211-LT-20702B | V-202 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-263
25 | 0211 | 0211-LT-20702C | V-202 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-264
26 | 0211 | 0211-LT-20902A | V-203 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-265
27 | 0211 | 0211-LT-20902B | V-203 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-266
28 | 0211 | 0211-LT-20902C | V-203 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-267
29 | 0211 | 0211-LT-21202A | V-204 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-268
30 | 0211 | 0211-LT-21202B | V-204 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-269
31 | 0211 | 0211-LT-21202C | V-204 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | SIS联锁仪表 |  | 19040206-270
32 | 0211 | 0211-LT-21601 | V-206水包 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H25AT1EO-1000 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1000 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | 19040206-271
33 | 0211 | 0211-LT-21602 | V-206 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-1100 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1100 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS控制仪表 |  | 19040206-272
34 | 0211 | 0211-LT-23201 | V-232 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-1200 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1200 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 600 RF |  | DCS联锁仪表 |  | 19040206-273
35 | 0211 | 0211-LT-30902 | V-308 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | 19040206-274
36 | 0211 | 0211-LT-40101 | V-402 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT2EO-500 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～500 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS控制仪表 |  | 19040206-275
37 | 0211 | 0211-LT-40401 | V-406 | 外浮筒液位计 | C | LC3244LD11H15AT1EO-800 | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～800 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | 19040206-276
38 | 0211 | 0211-LT-40502 | V-408 | 顶装浮筒液位计 | C | LC3244LD11N15AT2EO | 上海星申仪表有限公司 | / | 0～1400 | ±0.5% | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 6" ANSI 300 RF |  | DCS联锁仪表 |  | 19040206-277
39 | 0211 | 0211-LT-10101A | T-103 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 30.73Kp a | 0~5200 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605814
40 | 0211 | 0211-LT-10101B | T-103 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 30.73Kp a | 0~5200 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605815
41 | 0211 | 0211-LT-10201A | V-109 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 8.79Kpa | 0~1300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605816
42 | 0211 | 0211-LT-10201B | V-109 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 8.79Kpa | 0~1300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605817
43 | 0211 | 0211-LT-10501 | V-102 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 11.94Kp a | 0~1700 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605818
44 | 0211 | 0211-LT-10503 | V-103 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 9.83Kpa | 0~1400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605819
45 | 0211 | 0211-LT-10901A | T-101 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-AA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 24.06Kp a | 0~4400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605820
46 | 0211 | 0211-LT-10901B | T-101 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-AA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 24.06Kp a | 0~4400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605821
47 | 0211 | 0211-LT-11002 | V-106 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 6.77Kpa | 0~1300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605822
48 | 0211 | 0211-LT-11101 | T-102 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 31.53Kp a | 0~5200 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605823
49 | 0211 | 0211-LT-11201 | V-107 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 7.51Kpa | 0~1300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605824
50 | 0211 | 0211-LT-20501 | V-201 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 23.65Kp a | 0~2900 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605825
51 | 0211 | 0211-LT-20701 | V-202 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.75Kp a | 0~2300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS联锁仪表 |  | S4V605826
52 | 0211 | 0211-LT-20901 | V-203 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.33Kp a | 0~2300 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605827
53 | 0211 | 0211-LT-21101 | V-210 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.66Kp a | 0~2400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605828
54 | 0211 | 0211-LT-21201A | V-204 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 27.52Kp a | 0~3400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605829
55 | 0211 | 0211-LT-21201B | V-204 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 27.52Kp a | 0~3400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605830
56 | 0211 | 0211-LT-31201 | V-323 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 16.46Kp a | 0~1700 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605831
57 | 0211 | 0211-LT-10401 | V-108预加氢 注水罐 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA23C1SW00-BA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 16.53Kp a | 0~1700 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 3"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605832
58 | 0211 | 0211-LT-21102A | V-210 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.66Kp a | 0~2400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605833
59 | 0211 | 0211-LT-21102B | V-210 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.66Kp a | 0~2400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605834
60 | 0211 | 0211-LT-21102C | V-210 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-BA26/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 18.66Kp a | 0~2400 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | SIS联锁仪表 |  | S4V605835
61 | 0211 | 0211-LT-21501A | T-201 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-AA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 38.26Kp a | 0~6200 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS控制仪表 |  | S4V605836
62 | 0211 | 0211-LT-21501B | T-201 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-AA26/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 38.26Kp a | 0~6200 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS显示仪表 |  | S4V605837
63 | 0211 | 0211-LT-40501A | V-407 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-ZA26/NS21 Z | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 24.57Kp a | 0~2950 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS联锁仪表 |  | S4V609363
64 | 0211 | 0211-LT-40501B | V-407 | 双法兰液位计 | C | EJA118E-JMSCJ-917EB-WA22C1SW00-ZA26/NS21 Z | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 24.57Kp a | 0~2950 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2"2X1/2NPT 冲洗环ANSI300 316L |  | DCS联锁仪表 |  | S4V609362
65 | 0211 | 0211-LT-23101 | V-231 | 差压液位计 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 4.267KPa | 0~600 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS控制仪表 |  | S4V605781
66 | 0211 | 0211-LT-23102 | V-231 | 差压液位计 | C | EJA110E-JFS4J-917EB/NF2 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～ 4.267KPa | 0~600 | ±0.055％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | SIS联锁仪表 |  | S4V608255
67 | 0211 | 0211- LT31251 | 再生气干燥系统 | 双法兰液位计 | C | 3051DP2A2AA1AM5K8S2HR5 | 罗斯蒙特 | 0～6.3KPa | 0~630 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 150 RF |  | DCS显示仪表 |  | 7847214
68 | 0211 | 0211- LT31252 | 再生气干燥系统 | 双法兰液位计 | C | 3051DP2A2AA1AM5K8S2HR5 | 罗斯蒙特 | 0～6.3KPa | 0~630 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 150 RF |  | DCS显示仪表 |  | 7847215
69 | 0211 | LE/LT30601 | 再生器R301 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | DCS控制仪表 |  | /
70 | 0211 | LE/LT30501 | 分离料斗V301 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | SIS联锁仪表 |  | /
71 | 0211 | LE/LT30502 | 分离料斗V301 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | SIS联锁仪表 |  | /
72 | 0211 | LE/LT30503 | 分离料斗V302 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | SIS联锁仪表 |  | /
73 | 0211 | LE/LT30101 | 还原室V311 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | DCS控制仪表 |  | /
74 | 0211 | LE/LT30301 | V317 | 放射性料位变送器 | C | LB490 | 德国伯托 | / | 0~3000 | / | 24V DC | 4～20mA DC+HART | / |  | DCS控制仪表 |  | /
75 | 0211 | 0211-LT-P211 | 0211-P-211 | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628934
76 | 0211 | 0211-LT-P201A | 0211-P-201A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628839
77 | 0211 | 0211-LT-P201B | 0211-P-201B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628838
78 | 0211 | 0211-LT-P103A | 0211-P-103A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628891
79 | 0211 | 0211-LT-P103B | 0211-P-103B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628899
80 | 0211 | 0211-LT-P105A | 0211-P-105A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628896
81 | 0211 | 0211-LT-P105B | 0211-P-105B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628932
82 | 0211 | 0211-LT-106A | 0211-P-106A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628840
83 | 0211 | 0211-LT-106B | 0211-P-106B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628939
84 | 0211 | 0211-LT-104A | 0211-P-104A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628837
85 | 0211 | 0211-LT-104B | 0211-P-104B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628937
86 | 0211 | 0211-LT-203A | 0211-P-203A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U624408
87 | 0211 | 0211-LT-203B | 0211-P-203B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U624407
88 | 0211 | 0211-LT-110A | 0211-P-110A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628931
89 | 0211 | 0211-LT-110B | 0211-P-110B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628942
90 | 0211 | 0211-LT-207A | 0211-P-207A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628836
91 | 0211 | 0211-LT-207B | 0211-P-207B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U628900
92 | 0211 | 0211-LT-101A | 0211-P-101A | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U108672
93 | 0211 | 0211-LT-101B | 0211-P-101B | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0~400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4U108673
94 | 0211 | 0211-LT-401/1 | 0211-P-401 | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10kPa | 0~500 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4UA24371
95 | 0211 | 0211-LT-401/2 | 0211-P-401 | 差压液位计 | C | EJA110E | 重庆横河川仪有限公司 | 0～10kPa | 0~500 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | S4UA24372
96 | 0211 | 0211-LT-402 | 0211-P-402 | 差压液位计 | C | 3051 | 北京罗斯蒙特 | 0～6.216kPa | 0~600 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 三阀组 |  | DCS显示仪表 |  | 7723465
97 | 0211 | 0211-LT-71601 | 水箱液位 | 单法兰液位计 | C | EJA210E-JMS5J-917EN-WA12B1WW00-B/NS21/A | 重庆横河川仪有限公司 | 0～16KPa | 0-1600mm | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | S4U432482
98 | 0211 | 0211-LT-72601 | 水箱液位 | 单法兰液位计 | C | EJA210E-JMS5J-917EN-WA12B1WW00-B/NS21/A | 重庆横河川仪有限公司 | 0～14KPa | 0-1400mm | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | S4U432478
99 | 0211 | 0211-LT-74101A/B | C303中间分离器液位 | 液位变送器 | C | EJA118E-JMSCG-917DA-WA22B2SW00-BA22/NS21/0-5kPa/Class300/DN50/RF/HG/T20615/电1/2NPT/iaⅡCT4 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～5kPa | 0~500 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | Class300/DN50/RF ¦1/2NPT |  | DCS显示仪表 |  | S4U438195/S4U438194
100 | 0211 | 0211-LT-851 | 汽轮机干气密封 | 液位变送器 | C | EJA110E-JMS5J-912DN/NS21 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～4kPa | 0-400 | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | 2" ANSI 300 RF |  | DCS显示仪表 |  | S4U432477
101 | 0211 | 0211-LT-871 | 汽轮机油站 | 单法兰液位变送器 | C | EJA210A-EMWH2A4A-97EN/NS11 | 重庆横河川仪有限公司 | 0～8.5kPa | 0~850mm | ±0.065％ | 24V DC | 4～20mA DC+HART | HG/T20592-2009 DN50 |  | DCS显示仪表 |  | S4U432265

## 就地液位
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级（A/B/C） | 规格型号 | 生产厂家 | 液位范围 | 精度 | 连接方式及规格 | 是否伴热及状态 | 出厂编码
1 | 0211单元 | 0211-LG-30501 | V-328 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—1700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1700 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-329
2 | 0211单元 | 0211-LG-30702 | V-309 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—500 | 上海星申仪表有限公司 | 0~500 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-330
3 | 0211单元 | 0211-LG-30901 | V-307 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—500 | 上海星申仪表有限公司 | 0~500 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-331
4 | 0211单元 | 0211-LG-30902 | V-308 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—500 | 上海星申仪表有限公司 | 0~500 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-332
5 | 0211单元 | 0211-LG-31201 | V-323 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—1700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1700 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-333
6 | 0211单元 | 0211-LG-40301 | V-405 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—500 | 上海星申仪表有限公司 | 0~500 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-334
7 | 0211单元 | 0211-LG-40302 | V-404 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-335
8 | 0211单元 | 0211-LG-40401 | V-406 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A13SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-336
9 | 0211单元 | 0211-LG-40101 | V-401 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A43SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-337
10 | 0211单元 | 0211-LG-40102 | V-402 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A43SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-338
11 | 0211单元 | 0211-LG-10401 | V-108预加氢注 水罐 | 低压玻璃板液（界）位计 | C | UB60A14SL—1700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1700 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-339
12 | 0211单元 | 0211-LG-23101 | V-231 | 中压玻璃板液（界）位计 | C | UB100A43SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 600 RF | 是 | 19040206-340
13 | 0211单元 | 0211-LG-23102 | V-231 | 中压玻璃板液（界）位计 | C | UB100A43SL—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 600 RF | 是 | 19040206-341
14 | 0211单元 | 0211-LG-10101A | V-104 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-349
15 | 0211单元 | 0211-LG-10101B | V-104 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-350
16 | 0211单元 | 0211-LG-10101C | V-104 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-351
17 | 0211单元 | 0211-LG-20401 | V-209 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-352
18 | 0211单元 | 0211-LG-30701 | V-329 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—800 | 上海星申仪表有限公司 | 0~800 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-353
19 | 0211单元 | 0211-LG-11003 | V-105 | 石英玻璃管液位计 | C | UGSA2/25/RF—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-354
20 | 0211单元 | 0211-LG-10102A | T-103 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2700 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-65
21 | 0211单元 | 0211-LG-10102B | T-103 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2700 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-66
22 | 0211单元 | 0211-LG-10201 | V-109 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-67
23 | 0211单元 | 0211-LG-10202 | V-109水包 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1000 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1000 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-68
24 | 0211单元 | 0211-LG-10501 | V-102 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1700 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-69
25 | 0211单元 | 0211-LG-10502 | V-102水包 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1000 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1000 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-70
26 | 0211单元 | 0211-LG-10503 | V-103 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-71
27 | 0211单元 | 0211-LG-10901A | T-101 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-72
28 | 0211单元 | 0211-LG-10901B | T-101 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-73
29 | 0211单元 | 0211-LG-11001 | V-106水包 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1000 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1000 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-74
30 | 0211单元 | 0211-LG-11002 | V-106 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-75
31 | 0211单元 | 0211-LG-11101A | T-102 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2700 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-76
32 | 0211单元 | 0211-LG-11101B | T-102 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2700 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2700 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-77
33 | 0211单元 | 0211-LG-11201 | V-107 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-78
34 | 0211单元 | 0211-LG-11202 | V-107水包 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1000 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1000 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-79
35 | 0211单元 | 0211-LG-20501 | V-201 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2900 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2900 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-80
36 | 0211单元 | 0211-LG-20701 | V-202 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-81
37 | 0211单元 | 0211-LG-20901 | V-203 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2300 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2300 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-82
38 | 0211单元 | 0211-LG-21101 | V-210 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—2400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~2400 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-83
39 | 0211单元 | 0211-LG-21601 | V-206水包 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1000 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1000 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-84
40 | 0211单元 | 0211-LG-21602 | V-206 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—1100 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1100 | ± 10mm | 2" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-85
41 | 0211单元 | 0211-LG-21201 | V-204 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—3400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~3400 | ± 10mm | 3" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-86
42 | 0211单元 | 0211-LG-21501A | T-201 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—3200 | 上海星申仪表有限公司 | 0~3200 | ± 10mm | 3" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-87
43 | 0211单元 | 0211-LG-21501B | T-201 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—3200 | 上海星申仪表有限公司 | 0~3200 | ± 10mm | 3" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-88
44 | 0211单元 | 0211-LG-40501 | V-407 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12AL—3100 | 上海星申仪表有限公司 | 0~3100 | ± 10mm | 3" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-89
45 | 0211单元 | 0211-LG-23201 | V-232 | 磁翻板液位计 | C | UHZ—517C12CL—1500 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1500 | ± 10mm | 2" ANSI 600 RF | 是 | 19040206-90
46 | 0211单元 | 0211-LG-40502 | V-408 | 顶装式磁翻板液位计 | C | UHZ—517T32—1400 | 上海星申仪表有限公司 | 0~1400 | ± 10mm | 6" ANSI 300 RF | 是 | 19040206-64
47 | 0211单元 | 0211-LG-31251 | 再生气干燥系统 | 玻璃板液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~630 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF | 是 | 902005
48 | 0211单元 | 0211-LG-31252 | 再生气干燥系统 | 玻璃板液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~630 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF | 是 | 902005
49 | 0211单元 | 0211-LG-23251 | 0211-CIS-231 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM0K0F1S-20120RF/200 | 上海宏浪自动化仪表有限公司 | 1200mm | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 188423
50 | 0211单元 | 0211-LG-23252 | 0211-CIS-231 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-201PAM0K0F1S-20120RF/200 | 上海宏浪自动化仪表有限公司 | 1200mm | ± 10mm | 3/4" ANSI 300 RF | 是 | 188424
51 | 0211单元 | 0211-LG-P401/1 | 0211-P-401 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 0~250 | ± 10mm | 1/2" ANSI 300 RF | 是 | 181116052
52 | 0211单元 | 0211-LG-P401/2 | 0211-P-401 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-MAR | 丹东通博 | 0~250 | ± 10mm | 1/2" ANSI 300 RF | 是 | 181116053
53 | 0214单元 | 0214-LG-10201 | 气液分离器就地液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-517C12AL-800 | 上海星申 | 0~800 | / | 2" ANSI 300 RF |  | 19040206-136
54 | 0214单元 | 0214-LG-20101 | 气液分离器就地液位 | 磁翻板液位计 | C | UHZ-517C12AL-800 | 上海星申 | 0~800 | / | 2" ANSI 300 RF |  | 19040206-137
55 | 0214单元 | 0214-LG-70601 | 水箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A | 丹东通博 | 0~800 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/6900
56 | 0211单元 | 0211-LG-70301A/B | C101机身油箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7722/18.06/7721
57 | 0211单元 | 0211-LG-70401A/B | C101集液罐液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A/Class300/DN20/L=400/RF/HG/T20615/配排污阀 | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | Class300/DN20/ RF/HG/T20615 |  | 18.06/7712/18.06/7711
58 | 0211单元 | 0211-LG-71301A/B | C202机身油箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7716/18.06/7717
59 | 0211单元 | 0211-LG-71401A/B | C202集液罐液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A/Class300/DN20/L=400/RF/HG/T20615/配排污阀 | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | Class300/DN20/ RF/HG/T20615 |  | 18.06/7708/18.06/7709
60 | 0211单元 | 0211-LG-71601 | 水箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A | 丹东通博 | 0~800 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/6898
61 | 0211单元 | 0211-LG-72301A/B | C301机身油箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7664/18.06/7667
62 | 0211单元 | 0211-LG-72401A/B | C301集液罐液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A/Class300/DN20/L=400/RF/HG/T20615/配排污阀 | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7654/18.06/7655
63 | 0211单元 | 0211-LG-72601 | 水箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A | 丹东通博 | 0~800 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/6897
64 | 0211单元 | 0211-LG-73301A/B | C302机身油箱液位 | 石英玻璃液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7683/18.06/7682
65 | 0211单元 | 0211-LG-74101A/B | C303中间分离器液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB-03A/Class300/DN25/L=500/RF/HG/T20615/带排污阀/无盲区标尺 | 丹东通博 | 0~500 | ± 10mm | Class300/DN25/ RF/HG/T20615 |  | 18.06/7693/18.06/7692
66 | 0211单元 | 0211-LG-74301A/B | C303机身油箱液位就地显示 | 石英玻璃液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 0~400 | ± 10mm | 2" ANSI 150 RF |  | 18.06/7690/18.06/7691
67 | 0211单元 | 0211-LG-871 | 汽轮机油站 | 玻璃板液位计 | C | ULB | 丹东通博 | 1100mm | ± 10mm | HG/T20592-2009 DN20 |  | 18.05/6474

## 开关
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级（A/B/C） | 规格型号 | 介质 名称 | 介质压力 MPa | 介质温度 ℃ | 量程 | 供电 | 接点 形式 | 厂家 | 出厂编码 | 是否联锁
1 | 0211 | LE/LS30102 | 还原室 | 放射性料位开关 | C | LB490 | H2 | 0.51mpa | 500℃ | / | 24VDC | 干接点 | 德国伯托 | / | SIS联锁仪表
2 | 0211 | LE/LS30504 | 闭锁料斗 | 放射性料位开关 | C | LB490 | 氮气 | 0.55mpa | 107℃ | / | 24VDC | 干接点 | 德国伯托 | / | SIS联锁仪表
3 | 0211 | LE/LS30505 | 闭锁料斗 | 放射性料位开关 | C | LB490 | 氮气 | 0.55mpa | 107℃ | / | 24VDC | 干接点 | 德国伯托 | / | SIS联锁仪表
4 | 0211 | LE/LS30602 | 再生区 | 放射性料位开关 | C | LB490 | 氮气 | 0.655mpa | 150℃ | / | 24VDC | 干接点 | 德国伯托 | / | SIS联锁仪表
5 | 0211 | LE/LS30302 | 三反上部料斗 | 放射性料位开关 | C | LB490 | H2 | 0.42mpa | 138℃ | / | 24VDC | 干接点 | 德国伯托 | / | SIS联锁仪表
6 | 0211 | PS-P202A/B | 0211-P-202A/B | 压力开关 | C | J120-194 | 机封油 | / | / | 80-1700psi | 24VDC | 干接点 | UE | K2443155/K2335583 | DCS联锁仪表
7 | 0211 | PS-P301A/B | 0211-P-301A/B | 压力开关 | C | J120-192 | 机封油 | / | / | 1-20.7bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2443149/K2443146 | DCS联锁仪表
8 | 0211 | PS-P210 | 0211-P-210 | 压力开关 | C | J120-191 | 机封油 | / | / | 0.7-6.9bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2443138 | DCS联锁仪表
9 | 0211 | PS-P209 | 0211-P-209 | 压力开关 | C | J120-191 | 机封油 | / | / | 0.7-6.9bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2443137 | DCS联锁仪表
10 | 0211 | PS-P108 | 0211-P-108 | 压力开关 | C | J120-193 | 机封油 | / | / | 1.4-34.5bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2443150 | DCS联锁仪表
11 | 0211 | PS-P111 | 0211-P-111 | 压力开关 | C | J120-193 | 机封油 | / | / | 1.4-34.5bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2434887 | DCS联锁仪表
12 | 0211 | PS-P107 | 0211-P-107 | 压力开关 | C | J120-192 | 机封油 | / | / | 1-20.7bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2380243 | DCS联锁仪表
13 | 0211 | PS-P208A/B | 0211-P-208A/B | 压力开关 | C | J120-193 | 机封油 | / | / | 1.4-34.5bar | 24VDC | 干接点 | UE | K2434888/K2434886 | DCS联锁仪表
14 | 0211 | ZS-71301A/B | C202盘车机构限位开关，开机条件 | 限位开关 | C | 8077/1-11/AC500V/10A/IP54/dⅡCT4 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | / | / | SIS联锁仪表
15 | 0211 | LS-71301A/B | C202电机漏水检测高报警 | 漏水开关 | C | FTL51-1QM52/0 | 水 | / | / | / | 24VDC | 干接点 | E+H | / | SIS联锁仪表
16 | 0211 | ZS-72301A/B | C301盘车机构限位开关 | 限位开关 | C | 8077/1-11/AC500V/10A/IP55 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | / | / | SIS联锁仪表
17 | 0211 | ZS-831 | 汽轮机 | 速关阀全开 | C | 2256116 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | 上海电器厂实业有限公司 | / | ITCC联锁仪表
18 | 0211 | ZS-832 | 汽轮机 | 速关阀全开 | C | 2256116 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | 上海电器厂实业有限公司 | / | ITCC联锁仪表
19 | 0211 | ZS-833 | 汽轮机 | 速关阀全关 | C | 2256116 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | 上海电器厂实业有限公司 | / | ITCC联锁仪表
20 | 0211 | ZS-834 | 汽轮机 | 速关阀全关 | C | 2256116 | / | / | / | / | 24VDC | 干接点 | 上海电器厂实业有限公司 | / | ITCC联锁仪表

## 特殊仪表
序号 | 装置名称 | 位号 | 安装位置及用途 | 设备名称 | 设备等级(A/B/C) | 规格型号 | 输出信号 | 量程 | 制造厂 | 是否联锁 | 备注
1 | 0211单元 | 0211-USV- 31351 | 粉尘收集器 | 特殊电磁阀 | C | WSNFG353A050V | / | 24VDC | ASCO | LHCS联锁仪表 | /
2 | 0211单元 | 0211-USV- 31352 | 粉尘收集器 | 特殊电磁阀 | C | WSNFG353A050V | / | 24VDC | ASCO | LHCS联锁仪表 | /
3 | 0211单元 | 0211-USV- 31353 | 粉尘收集器 | 特殊电磁阀 | C | WSNFG353A050V | / | 24VDC | ASCO | LHCS联锁仪表 | /
4 | 0211单元 | 0211-USV- 31354 | 粉尘收集器 | 特殊电磁阀 | C | WSNFG353A050V | / | 24VDC | ASCO | LHCS联锁仪表 | /
5 | 0211单元 | 0211-USV-31355 | 粉尘收集器 | 特殊电磁阀 | C | WSNFG353A050V | / | 24VDC | ASCO | LHCS联锁仪表 | /
6 | 0211单元 | / | 0211-C-304 | 减压阀 | C | 67C | / | / | FISHER | / | /
7 | 0211单元 | 0211-VT-70301A/B | C101机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电 1/2NPT/iaⅡCT4 | 4~20mA | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
8 | 0211单元 | 0211-VT-70302A/B | C101机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电 1/2NPT/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
9 | 0211单元 | 0211-ZT-70401A/B | C101左列活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：TXA-72931/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
10 | 0211单元 | 0211-ZT-70402A/B | 右列活塞杆下沉DCS室显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：TXA-72931/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
11 | 0211单元 | 0211-KZ-70501A/B | C101气量调节手/自动防爆旋钮 | 开关 | C | BZK-10/2/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
12 | 0211单元 | 0211-KZ-70502A/B | C101气量调节三档防爆旋钮 | 开关 | C | BZK-10/3/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
13 | 0211单元 | 0211-SV-70501A/B 0211-SV-70502A/B | C101气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
14 | 0211单元 | 0211-VT-71301A/B | C202机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
15 | 0211单元 | 0211-VT-71302A/B | C202机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
16 | 0211单元 | 0211-ZT-71401A/B | C202一列一级活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
17 | 0211单元 | 0211-ZT-71402A/B | 三列一级活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
18 | 0211单元 | 0211-ZT-71403A/B | C202二级活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
19 | 0211单元 | 0211-ZT-71404A/B | 三级活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
20 | 0211单元 | 0211-KZ-71501A/B | C202气量调节手/自动开关 | 旋钮 | C | BZK-10/3/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
21 | 0211单元 | 0211-KZ-71502A/B | C202气量调节三档防爆旋钮 | 旋钮 | C | BLK-10/3T/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
22 | 0211单元 | 0211-SV-71501A/B 0211-SV-71502A/B | C202气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
23 | 0211单元 | 0211-VT-72301A/B | C301机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
24 | 0211单元 | 0211-VT-72302A/B | 机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
25 | 0211单元 | 0211-ZT-72401A/B | C301左列活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
26 | 0211单元 | 0211-ZT-72402A/B | 右列活塞杆下沉DCS显示、高报警 | 电涡流传感器系统 | C | 探头：10039-00-07-10-02/M14x1.5螺纹/iaⅡCT4 变送器：MX2034-01-06-09-05-02-077-00/0.5-4.0mm/4-20mA输出/iaⅡCT4 延伸电缆：9282-080-00/8米/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0.5-4.0mm | 迈确 | DCS显示仪表 | /
27 | 0211单元 | 0211-KZ-72501A/B | C301气量调节手/自动防爆旋钮 | 开关 | C | BZK-10/2/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
28 | 0211单元 | 0211-KZ-72502A/B | C301气量调节开关 | 开关 | C | BZK-10/2/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
29 | 0211单元 | 0211-SV-72501A/B | C301气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
30 | 0211单元 | 0211-SV-72502A/B | C301气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
31 | 0211单元 | 0211-VT-73301A/B | C302机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
32 | 0211单元 | 0211-VT-73302A/B | C302机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
33 | 0211单元 | 0211-KZ-73501A/B | C302气量调节手/自动防爆旋钮 | 旋钮 | C | BZK-10/2/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
34 | 0211单元 | 0211-KZ-73501A/B | C302气量调节三档防爆旋钮 | 旋钮 | C | BZK-10/3/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
35 | 0211单元 | 0211-SV-73501A/B 0211-SV-73502A/B | C302气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
36 | 0211单元 | 0211-VT-74301A/B | C303机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
37 | 0211单元 | 0211-VT-74302A/B | 机身振动SIS显示,高报警、高高联锁 | 振动变送器 | C | ST5484E-151-132-00+8200-002/0-25mm/s/机1/2NPT电1/2NPT/iaⅡCT4/带校验记录 | 4~20ma | 0-25mm/s | 迈确 | SIS联锁仪表 | /
38 | 0211单元 | 0211-KZ-74501A/B | C303气量调节手/自动防爆旋钮 | 开关 | C | BZK-10/2/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
39 | 0211单元 | 0211-KZ-74502A/B | C303气量调节三档防爆旋钮 | 开关 | C | BZK-10/3/dⅡCT4/IP65 | 干接点 | / | 中国合隆防爆电气有限公司 | SIS联锁仪表 | /
40 | 0211单元 | 0211-SV-74501A/B 0211-SV-74502A/B | C303气量调节电磁阀 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
41 | 0211单元 | SV851 | 干气密封系统 | 电磁阀 | C | WSNF8327B102/DC24V/机1/4NPT电1/2NPT/dⅡCT4/IP65 | / | / | ASCO | SIS联锁仪表 | /
42 | 0211单元 | SE-831 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
43 | 0211单元 | SE-832 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
44 | 0211单元 | SE-833 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
45 | 0211单元 | SE-834 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
46 | 0211单元 | SE-835 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
47 | 0211单元 | SE-836 | 汽轮机 | 汽轮机转速 | C | / | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
48 | 0211单元 | VE-831 | 汽轮机 | 汽轮机前轴承振动 | C | 3300 XL | / | 0～100μm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
49 | 0211单元 | VE-832 | 汽轮机 | 汽轮机前轴承振动 | C | 3300 XL | / | 0～100μm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
50 | 0211单元 | VE-833 | 汽轮机 | 汽轮机后轴承振动 | C | 3300 XL | / | 0～100μm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
51 | 0211单元 | VE-834 | 汽轮机 | 汽轮机后轴承振动 | C | 3300 XL | / | 0～100μm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
52 | 0211单元 | ZE-831 | 汽轮机 | 汽轮机轴位移 | C | 3300 XL | / | -1～1mm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
53 | 0211单元 | ZE-832 | 汽轮机 | 汽轮机轴位移 | C | 3300 XL | / | -1～1mm | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
54 | 0211单元 | KE-831 | 汽轮机 | 键相 | C | 3300 XL | / | 0~15000r/min | 本特利 | ITCC联锁仪表 | /
55 | 0211单元 | 1742 | 汽轮机 | 电液转换器 | C | I/F-converter/400 | / | / | VOITH | ITCC联锁仪表 | /
56 | 0211单元 | 2222 | 汽轮机 | 停机电磁阀 | C | VAC-S18-70-K4-1U-EX4D | / | / | FESTO | ITCC联锁仪表 | /
57 | 0211单元 | 2223 | 汽轮机 | 停机电磁阀 | C | VAC-S18-70-K4-1U-EX4D | / | / | FESTO | ITCC联锁仪表 | /
58 | 0211单元 | 7141 | 汽轮机 | 盘车电磁阀 | C | VAC-S18-70-K4-1U-EX4D | / | / | FESTO | ITCC联锁仪表 | /
59 | 0211单元 | / | 0211-C-304 | 减压阀 | C | 67C | / | / | FISHER | / | /
60 | 0211单元 | BS-22301 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734390
61 | 0211单元 | BS-22302 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734481
62 | 0211单元 | BS-22303 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734547
63 | 0211单元 | BS-22304 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734397
64 | 0211单元 | BS-22305 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734392
65 | 0211单元 | BS-22306 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734405
66 | 0211单元 | BS-22307 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734440
67 | 0211单元 | BS-22308 | F-201 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734424
68 | 0211单元 | BS-22309 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734420
69 | 0211单元 | BS-22310 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734418
70 | 0211单元 | BS-22311 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734461
71 | 0211单元 | BS-22312 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734384
72 | 0211单元 | BS-22313 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734469
73 | 0211单元 | BS-22314 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734477
74 | 0211单元 | BS-22315 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734404
75 | 0211单元 | BS-22316 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734403
76 | 0211单元 | BS-22317 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1759256
77 | 0211单元 | BS-22318 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734435
78 | 0211单元 | BS-22319 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734426
79 | 0211单元 | BS-22320 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734468
80 | 0211单元 | BS-22321 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1746613
81 | 0211单元 | BS-22322 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734385
82 | 0211单元 | BS-22323 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1759254
83 | 0211单元 | BS-22324 | F-202 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734450
84 | 0211单元 | BS-22325 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1746611
85 | 0211单元 | BS-22326 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734482
86 | 0211单元 | BS-22327 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734411
87 | 0211单元 | BS-22328 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734393
88 | 0211单元 | BS-22329 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734416
89 | 0211单元 | BS-22330 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734445
90 | 0211单元 | BS-22331 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1746612
91 | 0211单元 | BS-22332 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734434
92 | 0211单元 | BS-22333 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734435
93 | 0211单元 | BS-22334 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734438
94 | 0211单元 | BS-22335 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734452
95 | 0211单元 | BS-22336 | F-203 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734464
96 | 0211单元 | BS-22337 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734476
97 | 0211单元 | BS-22338 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734456
98 | 0211单元 | BS-22339 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1759255
99 | 0211单元 | BS-22340 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734458
100 | 0211单元 | BS-22341 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734398
101 | 0211单元 | BS-22342 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734407
102 | 0211单元 | BS-22343 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734399
103 | 0211单元 | BS-22344 | F-204 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1759258
104 | 0211单元 | BS-11601 | F-101 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734451
105 | 0211单元 | BS-11602 | F-102 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734578
106 | 0211单元 | BS-11603 | F-102 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734479
107 | 0211单元 | BS-11604 | F-102 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734460
108 | 0211单元 | BS-11605 | F-103 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734383
109 | 0211单元 | BS-11606 | F-103 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734472
110 | 0211单元 | BS-11607 | F-103 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734415
111 | 0211单元 | BS-11608 | F-205 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734395
112 | 0211单元 | BS-11609 | F-205 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734478
113 | 0211单元 | BS-11610 | F-205 | 火焰检测器 | C | D-LX 200 UA-20/84 Ex | 4~20mA | 0-100% | DURAG | DCS显示仪表 | 1734430