## 调节阀
序号 | 装置名称 | 位号 | 名称 | 设备等级 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置及用途 | 工艺条件 |  |  |  | 阀体 |  |  |  |  | 阀内件 |  |  |  |  | 执行机构 | [10 empty] | 设备编号 | 是否联锁 | 备注
[8 empty] | 介质 名称 | 设计 温度℃ | 阀前压 力Mpa | 阀后压 力Mpa | 阀座 直径 | 公称 通径 | 连接方式 及规格 | 阀体 材质 | 阀座 序列号 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 阀杆 材质 | 流量 特性 | 泄露 等级 | Cv值 | 形式 | 型号 规格 | 厂家 | 作用 形式 | 行程 | 弹簧 范围 | 气源 压力 | 故障 位置 | 关阀 时间 | 开阀 时间
01 | 煤焦油罐区（0301单元） | 0301-TV-10201 A | 单座调节阀 | B | P2220YS-50K | 无锡智能 | 中温煤焦油A罐蒸汽温度调节阀 | 1.0MPa蒸汽 | 250 | 1 MPa.G | 1 MPa.G | DN50*dn50 | DN50*dn50 | 2" ANSI 300 RF | WCB | / | 316 SS堆焊司太莱 | 316 SS堆焊司太莱 | 316 SS堆焊司太莱 | 等百分比 | Ⅳ | 45 | 气动薄膜 | QLMBS-34-E3-NBNL | 无锡智能 | 气开 | 直行程 | 120--240KPa | 350KPa | FC | / | / | 190101122 | DCS控制仪表
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN |  |  | 290 | 1.38 MPa.G | 1.38 MPa.G |  |  | ASME B16.5 |  |  |  | 316 SS堆焊司太莱 | 316 SS堆焊司太莱
27 | 甲醇罐区 | PV-51001A | 压力调节阀 | B | ZZYVP-20B | 吴忠仪表 | V51001A氮气调节阀 | 氮气 | -29 | / | / | DN40*dn40 | DN80*dn40 | 1-1/2"" ANSI 150 | WCB | / | 316 SS堆焊司太莱 | 316 SS堆焊司太莱 | 316 SS堆焊司太莱 | 等百分比 | Ⅳ | 35 | 气动薄膜 | ZZYVP-20B | 吴忠仪表 | / | 直行程 | 120--240KPa | 350KPa | / | / | / | 190101148 | DCS控制仪表
定位器
|  |  | 过滤减压阀 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | ASME B16.5
33 | 火炬 | PV-001 | 气动调节阀 | B | HCP | 重庆川仪 | 火炬底部/低压蒸汽管线 | 低压蒸汽 | -17 | / | / | 6" | 150 | / | WCB | / | 316+ST6 | 316+ST6 | 316+ST6 | 等百分比 | Ⅳ | 360 | 气动薄膜 | HA4D-D | 重庆川仪 | / | 直行程 | 120--240KPa | 400 | FLO | / | / | M201904090020 | DCS控制仪表
|  |  | 定位器 |  | HVP121L1010
|  |  | 减压阀 |  | KZ36-3B |  |  |  | 425
47 | 汽车装卸区 | 0311-QV-10301 | 单座调节阀 | B | G1520 | 吴忠仪表 | 粗白油装车 | 粗白油 | -29～150℃ | / | / | DN100 | DN100 | 4"CL150 RF | A216 WCB | / | 316+N | 316+ST | 316 | 快开 | API598 | / | 气动齿轮齿条 | RB200-SR-K5 | 吴忠仪表 | 气开 | 角行程 | / | 500KPa | FC | / | / | 190101155 | PLC显示仪表
|  |  | 定位器 |  | DVC6200HCS6 | FISHER
|  |  | 电磁阀 |  | NF8327B112 | ASCO
|  |  | 接近开关 |  | TVL-E20GNEM000006618 | TOPWORX
|  |  | 过滤减压阀 |  | B72G-2AS-000014 | NORGREN | [12 empty] | 316 SS堆焊司太莱